南方医科大学第三附属医院

中央空调水处理项目竞争性谈判文件

项目编号： [2016]---34号 。

一、项目名称：南方医科大学第三附属医院门诊部及外科楼中央空调（内、外环）循环水处理、全年投药、清理内外环Y格等清洗项目

二、服务期限:2016年  月  日-2018年   月   日（两年）

三、项目范围：中央空调（内、外环）水处理、全年投药、清洗（含辅材及人工）。

| 序号 | 主机制冷量 | 冷却塔情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵机组 | 方型水塔 150T/hr×2台 | 外科楼 |
| 2 | 麦克维尔模块水冷机组118KW/台×24台 | 览讯方塔 225RT*3台 | 门诊大楼 |
| 3 | 麦克维尔模块风冷机组 38KW×8台 | 翅片 | 门诊大楼 |

三、技术要求：参照附表及国家技术规范施工。

四、报价：填写第十三条：水处理报价表

报价人根据谈判邀请函中的招标范围和技术要求内容进行报价。由报价人根据有关要求和必需的工作内容、工作量等综合报价，总价包干报价人报价要考虑各种费用及风险。由于该项目为化学药剂投放进行水处理，中标单位签署水处理合同后不可将该项目再进行转包或分包，否则将废止该项目合同。

五、合格的报价人：具有独立的企业法人资格，具有空调水处理工程相关资质。

六、服务费支付方式

中标后签署水处理项目合同，合同生效即可进入现场进行施工，进场进行水处理工作，按每季度最后一个月支付全年水处理服务费总额的25%，全年分四次付清。

七、谈判时间、地点：

时间： 按甲方通知时间

地点：南医三院行政楼二楼小会议室

八、报名资料递交时间、地点：

1.时时间：2017年07月 20～27日（8：00～12：00、14：00～17：00 ）

2.地点：南医三院招标办；

联系人：胡小姐      联系电话：020-62784734

邮箱：317808574@qq.com

九、投标文件的递交：谈判会议开始时间按甲方要求递交。

十、本谈判项目的开标会：将于甲方通知时间在南医三院会议室公开进行，报价人的法定代表人或其委托代理人应按要求准时参加谈判会议。

十一、谈判结果：将在南医三院网站公示，公开接受报价人的监督。

十二、报价人可以就本次谈判中任何违法及不公平内容向南医三院纪检监查机关署名投诉。投诉电话：020-62784106

十三、水处理报价表

| 年度报价明细表 |
| --- |
| 项目名称 | 用药量 (Kg/次) | 频率 (次) | 用药量 （Kg/年） | 单价 (元/Kg) | 小计 （元） | 备注 |
| 冻药剂费 | 701清洗剂 | 50 | 1 | 50.0 |  |  | 清洗时投加 |
|  | 904缓蚀剂 | 88 | 1 | 88.0 |  |  | 清洗时投加 |
|  | 802杀菌剂 | 10 | 2 | 20.0 |  |  | 每季度投加一次,两种药剂交替投加 |
|  | 810杀菌剂 | 10 | 2 | 20.0 |  |  |  |
| 却药剂费 | 701清洗剂 | 42 | 1 | 42.0 |  |  | 清洗时投加 |
|  | 902预膜剂 | 50 | 1 | 50.0 |  |  | 清洗时投加 |
|  | 湿保养剂 | 50 | 1 | 50.0 |  |  | 冬季停机时投加 |
|  | 805杀菌剂 | 8 | 22 | 176.0 |  |  | 每周投加一次,两种药剂交替投加 |
|  | 810杀菌剂 | 8 | 22 | 176.0 |  |  |  |
|  | 90系列 | 9.25 | 44 | 407.0 |  |  | 每周投加一次 |
| 药剂费合计 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单价（元） | 数量（个） |  |  | 小计（元） |  |
| 化验费 | 却 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 冻 |  | 2 |  |  |  |  |
| 化验费合计 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单价 (元/次) | 频率 (次) |  |  | 小计（元） |  |
| 人工费 | 进场人工 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 洗 塔 |  | 10 |  |  |  | 全年共10次 |
|  | 加药人工 |  | 44 |  |  |  | 44次 |
| 人工费合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |

全系统两年水处理总报价为：￥            。

附件：1、空调水处理项目竞争性谈判评分表

2.水处理全年工作要求

# 3.中央空调系统水处理服务合同

谈 判 单 位：南方医科大学第三附属医院

日       期：  年   月  日

附件一：院内招标采购竞争性谈判评审表

院内招标采购竞争性谈判评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 单项权重（%） | 评 分 | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 100-80% | 中 79-60% | 差 59-30% |  |  |  |
| 1 | 项目实施、质量、售后服务 | 日常运行管理、方案措施、售后服务能力。横向比较 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 财务状况 | 提供近2年财务数据：总资产，净资产，净利润，主营收入。横向比较 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 市场占有 | 2014年1月至今同类项目的服务业绩。横向比较 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 品牌信誉度 | ISO9000或相关认证、质量保证体系综合评价、社会信誉度。横向比较 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务价格 | 价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。 价格得分 ＝基准价/最终报价×60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明：参与谈判的报价人在报名阶段一律由招标办负责完成资格符合性审核，并已审核通过。

评审小组成员签名：

年     月      日

附件二：水处理全年工作要求

为了实现工业循环水水质处理国标GB-50050-2007中各项水质指标，达到保护空调设备，节电节水等目的，对中央空调水处理按如下要求进行。

（一）闭式循环水系统

1．进场工作

（1）系统清洗

目的在于清除系统内积存的粘泥、油污、锈垢等沉积物。步骤如下：

A.人工清洗膨胀水箱。

B.于膨胀水箱投加NF-802杀菌剥离剂，投药后循环16～24小时，将系统内生物污泥渗透剥离。

C.投加NF-701清洗剂，循环16～24小时后,将系统内的浮锈油污渗透剥离。

D.于系统的最低点排放所有冷冻水，拆开Y型过滤器，清除滤网污杂物。

E.加水至满，开泵循环2小时、排水冲洗，如此重复操作多次，至系统系统中的水不含明显固体物为止。

（2）缓蚀处理

向系统中投加NF-904缓蚀剂，开泵循环3小时，取水样化验pH、药剂浓度两项指标，使pH值达8.5-11（如pH值小于8.5，则补足NF-904缓蚀剂），系统进入正常开机运行状态。

2．日常运行管理

（1）每月取冷冻水样测定pH值，监测系统有无不正常泄漏，并及时通知甲方查漏，及时补足缓蚀剂。

（2）定期测钢腐蚀率、铜腐蚀率等指标，测试项目和频度见表一。

（3）根据细菌数、粘泥量测试结果，每两季度交替投加NF-810、NF-802杀菌剂，控制细菌总数达标。

表一  闭式循环系统水质检测项目和频率

| 分 析 项 目 | 控 制 指 标 | 分 析 频 度 |
| --- | --- | --- |
| pH 值 | 8.5～11 | 1次/月 |
| 钢腐蚀率 | ＜0.075mm/a | 1次/季度 |
| 铜腐蚀率 | ＜0.005mm/a | 1次/季度 |
| 细菌总数 | ＜1×105个/mL | 1次/季度 |

（二）开式循环水系统

1．进场工作：

（1）系统清洗处理

A．向系统中投加NF-805杀菌灭藻剂，连续封闭运行(即不排放运行)16～24小时，对管道内壁作杀菌灭藻剥粘泥处理。至水中浊度升至稳定值后，停泵全排系统水。

B．于冷却系统中投加NF-701清洗剂，开泵运行16～24小时，渗透剥离管道内壁的油污浮锈。

C．全排冷却清洗液，立即人工清洗冷却塔托水盘和填充料，并将塔盘积存的沉积物清除干净。

（2）系统预膜处理

采用高浓度缓蚀剂在洁净金属表面迅速形成致密均匀的缓蚀保护膜，既控制住初始的高腐蚀速率，又为其后长期运行建立良好的缓蚀保护基础。预膜方法是向系统投加NF-902预膜剂，调pH值在5.5～6.0范围，连续运行48-72小时后，即可完成预膜。全排预膜液，再注满自来水。

（3）按保有水量投加基础阻垢缓蚀剂，转入日常运行水处理操作。

2．日常运行管理

（1）缓蚀阻垢剂的补充投加

由于冷却塔上水分的飘散或者排污操作等原因，使循环水中的药剂浓度下降，要及时补充。人工补充投加阻垢缓蚀剂的频率为每周一次，以使药剂浓度保持相对平稳，提高防锈和阻垢效果。

（2）杀菌、灭藻、粘泥剥离处理：

每周一次交替投加NF-8系列中不同的杀菌灭藻粘泥剥离剂，冲击式杀灭水中异养菌和藻类或抑制其生长，减少粘泥污垢附着。

（3）冷却塔清洗

每月至少清洗一次冷却塔塔盘，减少尘埃等固体杂质进入循环系统。洗塔时将冷却塔外表一起洗净。如周边环境较差，则酌情增加洗塔次数。

（4）分析监测

每月取补充水、循环水等代表性水样，测定如下水质项目：pH值、悬浮物、硬度、碱度、总铁、总铜、细菌数、计算浓缩倍数和水处理药剂浓度等项，掌握具体系统的运行规律，并使浓缩倍数和药剂浓度稳定在一定范围，以后冷却水分析测试项目和频率如表二。

表二  冷却系统水质检测项目和频率

| 分 析 项 目 | 控 制 指 标 | 分析频度 |
| --- | --- | --- |
| pH 值 | 6.8～9.5 | 开机阶段每月一次 |
| 浊 度 | ≤20mg/L | 开机阶段每月一次 |
| 总碱度+总硬度（以CaCO3计） | ≤1100mg/L | 开机阶段每月一次 |
| 总 铁（以Fe3+计） | ＜1mg/L | 开机阶段每月一次 |
| 总 铜（以Cu2+计） | ＜0.1mg/L | 开机阶段每月一次 |
| 细菌总数 | ＜1×105个/mL | 开机阶段每月一次 |

上述水质指标的分析检测，可了解水质处理运行操作状况，判断缓蚀阻垢效果，并为后继阶段的水处理运行操作提供依据。

附件三：服务合同

# 中央空调系统水处理服务合同

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方对甲方的中央空调循环水系统实施水质处理工程，双方就其工程内容签订本合同，共同遵守。

- 工程内容：中央空调循环水系统实施水质处理，全年投药、清理内外环Y格等清洗项目

- 设备情况见下表

| 序号 | 主机制冷量 | 冷却塔情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源热泵机组 | 方型水塔 150T/hr×2台 | 外科楼 |
| 2 | 麦克维尔模块水冷机组118KW/台×24台 | 览讯方塔 225RT*3台 | 门诊大楼 |
| 3 | 麦克维尔模块风冷机组 38KW×8台 | 翅片 | 门诊大楼 |

- 甲方的义务与责任

  - 按本合同约定期限支付乙方工程款。

  - 配合乙方，提供乙方施工所需要的系统参数，供乙方参考制订工作方案。

  - 乙方进场施工期间，甲方负责提供用电、给排水之方便，并派出1名熟悉现场的人员协调工作。

  - 提供符合标准的市政自来水作为系统补水。当外部环境因素影响系统水质时，应立即响应乙方建议，采取措施消除其影响。

  - 甲方应确保冷冻水泵无异常串漏（滴漏不在此范围内）；如遇特殊原因空调改造、检修、装修需放掉系统内的冷冻水，而导致乙方超出本合同预算重新投加冷冻系统缓蚀剂，其费用由甲方另外支付给乙方，（费用为3080.00元见附件NF-904缓蚀剂）。

  - 如果冷却水系统浓缩倍数过高，导致冷却水总硬度超标，必须进行适当排污，使其达到药物可控制状态（如有需要，乙方协助甲方完成）。

  - 禁止用冷却/冷冻水（属工业用水）作为生活用水使用，不得随便动用乙方放在甲方处备用的水处理药剂（属化工原料，禁作它用，否则出现任何后果均与乙方无关）。

- 乙方的义务与责任

    - 按照《南方医科大学第三附属医院中央空调开、闭式水系统全年水处理方案》操作。（方案见附件）。

    - 对冷冻水及冷却水系统进行杀菌灭藻处理、除浮锈、除水垢及除油污化学清洗。

    - 从主管道最低点排放所有冷冻、冷却水，拆洗管道过滤器，将冷却塔塔盘清洗干净。

    - 对冷却循环系统进行预膜处理，使管道内壁形成一层均匀致密的保护膜以控制系统的锈蚀速度；冷冻系统投加缓蚀剂作防锈缓蚀处理。

    - 提供冷冻系统全年日常水质处理用药（其中包括缓蚀剂、杀菌剂等）。

    - 提供冷却系统全年日常水质处理用药（其中包括杀菌剂、阻垢缓蚀剂、冬季停机湿保剂等）。

    - 开机阶段，每周派人加药一次，每月清洗冷却塔塔盘一次，并进行排污。

    - 开机阶段，闭环冷却水系统每季度取一次水样，开环冷却水系统每月取一次水样，进行分析测试，并依时向甲方递交分析报告。

    - 冬季停机阶段（停机两个月以上），冷却水系统投加防锈湿保剂进行湿保处理。

    - 在补水符合水处理技术规范和没有环境不利因素影响的前提下，经水处理后，水质应达到如下指标：

⑴. 冷却循环水（参照GB50050-2007）：

pH值　          6.8～9.5（自然达到平衡）

浊度 　　        ≤ 20 mg/L

钙硬度+总碱度 　   ≤ 1100 mg/L(以CaCO3计)

总铁　　　       ＜ 1.0 mg/L

总铜　　         ＜ 0.1 mg/L

细菌数           ＜ 1×105个/mL

⑵. 冷冻循环水（参照GB50050-2007）：

pH值             8.5～11.0

细菌数            ＜ 1×105个/mL

钢腐蚀率          ＜ 0.075 mm/a

铜腐蚀率          ＜ 0.005 mm/a

11、乙方每次来院做维保工作，需通知院方人员到场，并做好维保工作记录。水样检测后及时将检测结果交给甲方存档。

- 项目价款及付款方式

- 本项目合同总价为人民币：           小写：￥        ；每年度总价为           小写：￥        。

- 合同款每年分四期支付，支付方式见下表：

| 支付期分类 | 支付金额 | 占工程总额比例 | 支 付 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首期 | ￥ 元 | 25% | 进场施工履行合同完毕的第三个月内 |
| 二期 | ￥ 元 | 25% | 合同履行到第六个月内 |
| 三期 | ￥ 元 | 25% | 合同履行到第九个月内 |
| 末期 | ￥ 元 | 25% | 合同履行到第十二个月内付清 |

- 其它

  - 在合同期内，甲方要求乙方随机抽取一次水样（抽样时双方必须在场并封存）送至甲乙双方认可的第三方检验，检验费用由乙方支付。如甲方需要抽取二次或以上的第三方检验，则第二次或以上的检验费由甲方负责。如甲方在自行抽取化验时（取样时需通知乙方到场），若化验结果不达标，则要求乙方进行整改至水样达到合格，再次送检费用由乙方负责，并对乙方作出合同顺延一个季度，不追加任何费用的处罚。

  - 每次送外检测所需化验的指标包括钙硬度+总碱度、总铁及总铜等三个指标。

- 合同期限

- 本合同期有效期为两年年，从   年   月   日至   年   月   日止。若工程期限届满前30日内双方均未作不续约之意思表示，本合同自动延展，每期延展，以首期365个日历天为一期，每个延展年度的价格不变。在延展期内乙方按照本合同乙方责任实施工程内容、监测水质等。

- 如遇不可抗拒因素（如火灾、地震、水灾等）影响工期，双方另行商定解决办法。

- 争议及解决方法

- 合同履行过程中若双方发生争议，双方应本着实事求是的原则协商解决。

- 发生争议若双方协商不能解决时，由双方一致同意的经济合同仲裁机关仲裁或诉讼至人民法院解决。

- 附则

- 本合同经双方签字盖章后即时正式生效。

- 本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式六份。甲方四份，乙方两份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：                       乙方代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

签约日期：　　年　　月　　日             签约日期：　　年　　月　　日