报名须知

各公司：

一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书、公司简介、主要业绩等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

二、须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、报名后请按第二部分《材料基本目录》准备一正五副报价文件，在评审时间（具体电话通知）携带材料准时参加采购评审。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2报价单格式

3.3合同格式（含付款方式）

第一部分　用户需求书

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

# 一、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

3. 供应商必须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修B级或以上许可证》（电梯）；

4.本项目不允许联合体投标。

5.投标品牌自2010年至今未因自身的原因出现重大安全事故。

- 电梯名称、数量及规格

| 序号 | 名称 | 自编编号 | 数量 | 速度m/s | 载重量KG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房医用电梯 | DT1~DT6 | 6 | 2 | 1600 |
| 2 | 消防兼污梯 | DT7 | 1 | 2 | 1600 |
| 3 | 小机房客梯 | DT8、DT9 | 2 | 2 | 1050 |
| 4 | 消防电梯 | DT10 | 1 | 2 | 1050 |

（本项目含以电梯安装费为基数，费率为1.5%的总承包服务费）。

三、总体要求

1、本项目定位为三级甲等综合医院标准，电梯拟选用全球统一商标（英文注册商标全球一致）品牌，在国内市场上有成熟应用的知名品牌，参照或相当于三菱、日立、奥的斯等。供应商所投电梯的品牌制造商必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》；（投标时提供相关证明文件复印件）。（提供医用梯制造资质）。

2、安全可靠性：所投标电梯必须保证安全，在运行中绝对不能因设备制造、安装等原因而造成乘员的伤亡。操作必须可靠，各种指令执行准确、无误，各种显示清楚、醒目；

3、先进性：保证所投标电梯技术先进性。在驱动系统、控制系统、操作系统等方面均是采用目前先进的电梯技术，能符合电梯技术的发展方向和水平；

4、经济性：能较优地保证电梯总体经济性能，且便于操作、维护，经常性费用低；

5、电梯功能的适用性：保证所投标电梯功能充分满足招标人使用需求；电梯设备的使用寿命和运行条件：

1）投标人提供的设备在每天正常运行12小时的情况下，使用寿命为100,000时；

2）使用寿命的定义是故障率的时间不超过运行时间的10%；

3）使用场所及自然条件－温度范围：5℃至40℃；最大相对温度：95%。

6、电梯主要设备与器件来源应真实、可靠。电梯主要部件及安全部件必须符合GB7588-2003电梯制造与安装安全规范，取得国家生产许可且型式试验合格，经过市场运行确认安全、可靠。其中电梯主要核心部件必须为原厂原装；

7、电梯的曳引机、门机、控制柜整柜、安全钳、限速器必须为投标品牌自主生产制造，应标注有原厂原装品牌商标。如投标品牌制造商为外商独资或中外合作企业，应标注有原外资品牌商标；如为进口件的，必须为制造商原厂原装，投标人必须提供同类产品以前的入关单、商检书的影印件，以及制造商对以上部件进口的承诺书。

8、电梯选型：各投标人应以招标人所提供的建筑图纸标明的井道尺寸为依据，在所规定的尺寸内进行电梯选型。

9、本次招标所招电梯要求为同一品牌厂家生产。

10、电梯技术参数允许正偏离。

四、安装要求

1、合同签订后，中标人应严格按合同所规定的时间交付验收完毕。交货期：合同签订后60个日历天交货。安装工期60个日历天，即合同签订之日起120天内交付使用。

2、中标人在签定合同后，应根据招标文件的技术要求和图纸及投标文件的施工方案进行施工设计，在招标人签字同意后方可施工。并将施工节点图、施工方案、施工计划与拟进场的材料计划报监理。

3、投标人应在投标文件中编制出施工进度方案并提前出图、派人驻现场指导工作。

4、中标人施工设计及实际进货的设备、材料的型号规格、数量、生产企业应符合投标文件和合同的承诺。如有变更，必须书面报告并征得招标人签认后方可变更。设备到达现场后，招标人根据投标文件及合同的承诺与实物进行对照检查，确定无误后，方可进入安装阶段。

5、中标人施工中要严格按已批准的图纸要求施工，如发现图纸有误，必须修改，应立即与招标人联系，必须书面报告并征得招标人签认后方可变更。

6、施工中若发现有严重的质量问题，招标人（或监理）有权通知施工人员停工整改，由此引起的废返损失及工期延误由中标人自负。

7、中标人在施工中接受招标人、监理及设计部门的监督。

8、中标人必须选派具有电梯技术资质及电梯安装上岗证的优秀工程技术人员对电梯进行安装，根据实际情况还应有经验丰富的专家人员驻工地进行现场指导和技术保驾。

9、投标人须考虑费率为1.5%的总承包服务费（即不含设备费），计入投标报价内

10、安装工期：

（1）交货期与施工周期应与土建配合，投标文件中应提供最短的设备到货及安装时间。

（2）投标方在投标文件中，应报出施工进度安排系统图。

（3）投标方在标书中应注明工期延误罚款条款。

六、验收标准及交货要求

1、电梯相关所有标准必须符合国家最新标准（以政府检查日期的标准为准）。

2、货物包装：电梯的零部件除却金属结构，电线管及不加工的各种型钢外，均应按装箱单完好地装入箱内，进行运输。

交货时应随设备提供以下图纸、资料和文件（每台电梯一式三份）

（1）装箱单；

（2）产品出厂合格证，所有安全部件型式试验合格证（如进口件应提供相关证明材料）；

（3）电梯机房井道图及机房楼板预留孔洞图，各楼层指令讯号，楼层指令灯控制板预留孔图及其它涉及到土建预留的图纸；

（4）电梯使用，维护说明书；

（5）电梯电气接线图（强电、弱电）；

（6）安装、调试说明书；

（7）备品、备件及专用维修工具目录。

3、电梯报检：

(1)所有电梯中标人安装、调试、试运行后，由中标人向技术监督部门报检。

(2)技术监督部门验收过程中，招标人和监理派员参加。

(3)技术监督部门验收合格，并签发使用证后，方视为全部交货完毕。

(4)所有报验的费用由中标人负责，计入投标报价内。

(5)所有报检验收文件、资料及图纸由中标人全部整理成册后交甲乙存档。

七、售后要求

1.投标人在广州市范围内必须有经工商注册售后服务机构（投标时提供营业执照证明文件复印件）。

1、质量保修期：不低于二年，含年检费用,免费质保期内符合《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5001-2009的要求（包含每年质检费用）并现场应该有24小时值班；在质保期终止后，客户提出需要长期维保的要求时，投标人应在投标书中分别说明质保期满后全包保养模式和半包保养模式收费标准供客户参考。

2、保修期起止日期：质保期为自设备取得特种设备技术监督检测局颁发的验收合格证之日起24个月。

3、在质保期内，由于中标人的原因造成设备损坏的，制造商负责免费更换，并承担一切责任，并保证接到通知后，1小时内赶到现场处理问题。

4、出现上述质量问题，由制造商免费保修外，该部分质保期也应相应顺延。

5、中标人负责对招标人操作人员进行专业理论和专业技术（业主工程现场）培训。

6、在培训电梯人员、电梯备品、备件、维保方式、提供紧急维修服务、24小时远程监控等方面均应满足客户的要求，并在投标书中作出具体承诺。

7、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

电梯相关所有标准必须符合国家最新标准。

八、电梯配置要求

# 8.1 电梯性能要求指标

（1）全面符合GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T 10058-2009《电梯技术条件》等中国电梯相关规范和标准。其抗电磁干扰性能应符合相关国家标准。

（2）故障率：交付使用后，电梯年平均故障率次数基准≤5次／6000次。

（3）机房噪音基准值≤80db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

（4）运行中轿厢内噪音基准值≤55db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

（5）开关门过程中噪音基准值≤65db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

（6）平层准确基准值≤±10mm，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

（7）电梯运行时垂直方向振动加速度基准值≤25 cm/s2,水平方向的振动加速度基准值≤15cm/s2，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

（8）VVVF控制要有防干扰系统，以消除电梯电磁干扰及污染。

8.2基本参考参数

- 曳引主机：

- 永磁同步无齿轮曳引机、制动装置具有独立双抱闸保护，某个故障时另一个继续生效永磁同步无齿轮节能、环保主机，要求主机曳引轴承使用年限保证不低于10年；

2、曳引机编码器为进口。

（2）驱动方式：曳引式配双制动器的永磁同步无齿轮曳引机，交流调频调压调速、主机防护等级IP41。带有远程监控接口，此接口可与大楼集成计算机系统联网且不产生任何费用;串行通讯传输具有上下行分段停运集选功能；交流变频调压调速，要求微机控制主板使用年限保证不低于5年；

（3）控制方式 ：并联/单控；

（4）开门方式：详见电梯技术参数；

（5）楼层标高：见图纸；

（6）基站：地面一层；

（7）层/站/门：详见           电梯技术参数表

（8）楼层服务：详见           电梯技术参数表

（9）接地系统要求：单独≦4Ω；联合接地接地电阻≦1Ω

（10）噪音指标：

机房噪音基准值≤80db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

运行中轿厢内噪音基准值≤55db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

开关门过程中噪音基准值≤65db(A)，投标人须在投标书中列明该项的保证值。

（11）平层精确度：±10mm；

（12）起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉；运行线路应平滑，运行效率高；

（13）抗地震：8级；

（14）导轨重量符合GB7588-2003标准要求；

（15）医梯消防电梯兼货梯满足国家相关规范；

8.3控制方式

（1）控制系统：VVVF变频变压，双32位微机控制，分散方式

（2）驱动系统：曳引式配双制动器的永磁同步无齿轮曳引机，交流调频调压调速、主机防护等级IP41；曳引机采用交流变频调压调速方式,曳引机应满足GB10058-97的相关要求；

（3）控制柜（整柜）要求原厂原品牌

（4）门机系统：32位或以上微机控制的变频变压门机、采用原厂原品牌门电机；

（5）钢丝绳：电梯专用钢丝绳；

（6）门保护装置：采用红外光幕，要求该装置有足够光束交叉形式保护光幕（≥130束）+安全触板双重保护

（7）操作系统：32位微机控制、无司机全自动，双梯及多梯自动联控；

（8）安全装置：安全钳要求采用渐进式安全钳，原厂原品牌；

（9）限速器要求采用离心式限速器、具有双向限速保护，原厂原品牌 ；

（10）缓冲器为耗能型，厂家为国内一线主流品牌；

（11）轿厢称重方式要求连续式电子称重装置

（12）导向轮、返绳轮要求导向轮材料为铸铁、轿顶返绳轮和对重返绳轮为铸铁

（13）导靴配置速度≥2.0m/s时采用滚动导靴

8.4、功能清单

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 称量启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳 |
| 2 | 安全停靠 | 电梯因故障停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |
| 3 | 火灾应急返回 | 当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。 |
| 4 | 独立运行 | 使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。 |
| 5 | 轿厢应急照明 | 当正常厢照明电源断电时，立即提供轿照明。 |
| 6 | 重复关门 | 若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被消除。 |
| 7 | 多方通话装置 | 紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。（要求5方通话） |
| 8 | 自动再平层 | 轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动再平层。 |
| 9 | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
| 10 | 层站召唤自动登记 | 当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保护登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。 |
| 11 | 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 12 | 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。 |
| 3 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 14 | 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。 |
| 15 | 警铃 | 紧急时按下该警铃和通话装置鸣响。 |
| 16 | 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |
| 17 | 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。 |
| 18 | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 19 | 自动调整开门保持时间 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
| 20 | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 21 | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 22 | 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯运行方向。 |
| 23 | 层站运行方向指示 | 在层站用箭头表示电梯运行方向。 |
| 24 | 关门按钮响应指示 | 按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。 |
| 25 | 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。 |
| 26 | 满员自动通过 | 轿厢载荷超过额定载重80%时，电梯不响应沿途的层站召唤。 |
| 27 | 司机服务 | 电梯的正常运行由司机操作完成。 |
| 28 | 轿内通风装置自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置自动关闭以节能。 |
| 29 | 轿内照明自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭以节能。 |
| 30 | 轿厢误指令自动消除 | 如轿厢内已登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。 |
| 31 | 轿内误指令人工消除 | 误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消该指令。 |
| 32 | 停电自动平层功能（含蓄电池） | 当正常电源断电时，电梯由该装置供电，使电梯运行至最近层站并开门，让乘客安全疏散。 |
| 33 | 语音报站 | 通知轿内乘客当前所处层站或者运行方向等。 |
| 34 | ITV电缆、控制主板 | 供客户的轿厢内监控装置使用的专用电缆，主板预留监控接口 |
| 35 | 电梯专用空调 | 单冷无水电梯专用空调 |
| 36 | 远程监控 | 通过遥监终端设备实时采集电梯相关数据，当电梯发生故障时，遥监中心即时收到报警信息，第一时间通知技术人员前往现场解决故障，并提供后台分析，提升电梯故障或异常处理效率，降低电梯故障对客户的影响 |

以上功能为必须满足条件，包含但不限于以上功能

8.5、其他要求

（1）所有乘客、医用电梯应为同一品牌产品，若其中有采用原装进口设备和部件，投标人应负责相关的进口关税、增值税、进口许可证，具备此项目的海关报关单、商检报告并提交原产地证明文件。以及投标产品相关的型式试验报告。

（2）除备案外，提供4套技术质料、主要图纸、钥匙、相关辅助工具；

九.电梯技术参数表

1.1. 技术规格表：

| 电梯类型 |  | 小机房医用电梯 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 |  | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 |
| 层数/停站数 |  | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| 停层站序 |  | -3 ~15F | -3~15F | -3~15F | -3 ~15F | -3 ~15F | -3 ~15F |
| 基站 |  | 1楼 | 1楼 | 1楼 | 1楼 | 1楼 | 1楼 |
| 提升高度（m） |  | 详见图纸 |  |  |  |  |  |
| 顶层高度（mm） |  | 4400 |  |  |  |  |  |
| 底坑深度（mm） |  | 1900 |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸宽（mm） |  | 2400 |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸（mm） |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 额定载重（㎏） |  | ≥1600 |  |  |  |  |  |
| 额定速度（m/s） |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 开门方式 |  | 双折式 |  |  |  |  |  |
| 控制方式 |  | 3 台群控 |  |  |  |  |  |
| 驱动系统 |  | 曳引式配双制动器的永磁同步无齿轮曳引机，交流调频调压调速、主机防护等级IP41 |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  | VVVF变频变压，双32位微机控制，分散方式 |  |  |  |  |  |
| 门电机系统 |  | 32位或以上微机控制的变频变压门机 |  |  |  |  |  |
| 电源 |  | 380V（三相）/220V（单相）交流50Hz |  |  |  |  |  |
| 曳引机 |  | 1、永磁同步无齿轮曳引机、制动装置具有独立双抱闸保护，某个故障时另一个继续生效； 2、曳引机编码器为进口。 |  |  |  |  |  |
| 控制柜 |  | 控制柜（整柜）原厂原品牌 |  |  |  |  |  |
| 光幕+安全触板 |  | 采用红外光幕，要求该装置有足够光束交叉形式保护光幕（≥130束）+安全触板双重保护 |  |  |  |  |  |
| 安全钳 |  | 要求采用渐进式安全钳，原厂原品牌 |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  | 要求采用离心式限速器、具有双向限速保护，原厂原品牌 |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  | 耗能型缓冲器，厂家为国内一线主流品牌 |  |  |  |  |  |
| 导靴配置 |  | 速度≥2.0m/s时采用滚动导靴 |  |  |  |  |  |
| 导向轮、返绳轮 |  | 导向轮材料为铸铁、轿顶返绳轮和对重返绳轮为铸铁 |  |  |  |  |  |
| 轿厢称重方式 |  | 连续式电子称重装置 |  |  |  |  |  |
| 轿厢 | 侧壁 | 轿厢壁为304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |  |  |  |  |  |
|  | 前壁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后壁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |  |  |  |  |  |
|  | 天花 | 吊顶板为豪华型，采用LED照明 |  |  |  |  |  |
|  | 地板 | 大理石拼花 |  |  |  |  |  |
|  | 踏板 | 铝合金 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢内高度（㎜） | ≥2300 |  |  |  |  |  |
|  | 开门尺寸（宽×高）（㎜） | 1200 x 2100 |  |  |  |  |  |
|  | 预留装饰重量 （㎏/㎡） | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 地面下凹（㎜） | 20mm(拼花大理石地板) |  |  |  |  |  |
| 门 候 厅 | 门套 | 304发纹不锈钢大门套（厚度不小于1.2mm） |  |  |  |  |  |
|  | 厅门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |  |  |  |  |  |
|  | 厅门踏板 | 硬铝型材制作 |  |  |  |  |  |
|  | 候梯厅 | 层站召唤显示一体式、LCD显示、发纹不锈钢面板，各层均有层位及方向显示，微动按钮，要求美观大方，结实耐用 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢内 | 分体式操纵箱＋残疾人嵌入操纵箱（轿厢与操纵箱齐平），发纹不锈钢面板，配10.4英寸LCD彩色多媒体显示器、微动按钮，要求美观大方，结实耐用；超载警报及信号；警铃信号；对讲 |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢内铭牌 | 标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟告示等。 |  |  |  |  |  |
| 空调通风 | 轿厢通风 | 电梯专用空调 |  |  |  |  |  |

1.2. 技术规格表：

| 电梯类型 |  | 消防兼污梯 |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号 |  | DT7 |
| 层数/停站数 |  | 18/18 |
| 停层站序 |  | 前门：2~15F、-3、-2、-1F后门：1F |
| 基站 |  | 1楼 |
| 提升高度（m） |  | 详见图纸 |
| 顶层高度（mm） |  | 4400 |
| 底坑深度（mm） |  | 1800 |
| 井道尺寸宽（mm） |  | 2400 |
| 井道尺寸深（mm） |  | 3000 |
| 额定载重（㎏） |  | ≥1600 |
| 额定速度（m/s） |  | 2.00 |
| 开门方式 |  | 双折式 |
| 控制方式 |  | 1台单控 |
| 驱动系统 |  | 曳引式配双制动器的永磁同步无齿轮曳引机，交流调频调压调速、主机防护等级IP41 |
| 控制系统 |  | VVVF变频变压，双32位微机控制，分散方式 |
| 门电机系统 |  | 32位或以上微机控制的变频变压门机 |
| 电源 |  | 380V（三相）/220V（单相）交流50Hz |
| 曳引机 |  | 1、永磁同步无齿轮曳引机、制动装置具有独立双抱闸保护，某个故障时另一个继续生效； 2、曳引机编码器为进口。 |
| 控制柜 |  | 控制柜（整柜）原厂原品牌 |
| 光幕+安全触板 |  | 采用红外光幕，要求该装置有足够光束交叉形式保护光幕（≥130束）+安全触板双重保护 |
| 安全钳 |  | 要求采用渐进式安全钳，原厂原品牌 |
| 限速器 |  | 要求采用离心式限速器、具有双向限速保护，原厂原品牌 |
| 轿厢 | 侧壁 | 轿厢壁为304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 前壁 |  |
|  | 后壁 |  |
|  | 门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 天花 | 吊顶板为豪华型，采用LED照明 |
|  | 地板 | 大理石拼花 |
|  | 踏板 | 铝合金 |
|  | 轿厢内高度（㎜） | ≥2300 |
|  | 开门尺寸 （宽×高）（㎜） | 1200 x 2100 |
|  | 预留装饰重量 （㎏/㎡） | 150 |
|  | 地面下凹（㎜） | 20mm(拼花大理石地板) |
| 门 候 厅 | 门套 | 304发纹不锈钢大门套（厚度不小于1.2mm） |
|  | 厅门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 厅门踏板 | 硬铝型材制作 |
|  | 候梯厅 | 层站召唤显示一体式、LCD显示、发纹不锈钢面板，各层均有层位及方向显示，微动按钮，要求美观大方，结实耐用 |
|  | 轿厢内 | 分体式操纵箱＋残疾人嵌入操纵箱（轿厢与操纵箱齐平），发纹不锈钢面板，配10.4英寸LCD彩色多媒体显示器、微动按钮，要求美观大方，结实耐用；超载警报及信号；警铃信号；对讲 |
|  | 轿厢内铭牌 | 标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟告示等。 |
| 轿 厢 通 风 | 轿厢通风 | 电梯专用空调 |

1.3. 技术规格表：

| 电梯类型 |  | 小机房客梯 |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号 |  | DT8、DT9 |
| 层数/停站数 |  | 18/18 |
| 停层站序 |  | -3 ~ 15F |
| 基站 |  | 1楼 |
| 提升高度（m） |  | 详见图纸 |
| 顶层高度（mm） |  | 4300 |
| 底坑深度（mm） |  | 1600 |
| 井道尺寸宽（mm） |  | 2050 |
| 井道尺寸深（mm） |  | 2450 |
| 额定载重（㎏） |  | ≥1050 |
| 额定速度（m/s） |  | 2.00 |
| 开门方式 |  | 中分式 |
| 控制方式 |  | 2台并联 |
| 驱动系统 |  | 曳引式配双制动器的永磁同步无齿轮曳引机，交流调频调压调速、主机防护等级IP41 |
| 控制系统 |  | VVVF变频变压，双32位微机控制，分散方式 |
| 门电机系统 |  | 32位或以上微机控制的变频变压门机 |
| 电源 |  | 380V（三相）/220V（单相）交流50Hz |
| 曳引机 |  | 1、永磁同步无齿轮曳引机、制动装置具有独立双抱闸保护，某个故障时另一个继续生效； 2、曳引机编码器为进口。 |
| 控制柜 |  | 控制柜（整柜）原厂原品牌 |
| 光幕+安全触板 |  | 采用红外光幕，要求该装置有足够光束交叉形式保护光幕（≥130束）+安全触板双重保护 |
| 安全钳 |  | 要求采用渐进式安全钳，原厂原品牌 |
| 限速器 |  | 要求采用离心式限速器、具有双向限速保护，原厂原品牌 |
| 轿厢 | 侧壁 | 轿厢壁为304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 前壁 |  |
|  | 后壁 |  |
|  | 门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 天花 | 吊顶板为豪华型，采用LED照明 |
|  | 地板 | 大理石拼花 |
|  | 踏板 | 铝合金 |
|  | 轿厢内高度（㎜） | ≥2300 |
|  | 开门尺寸 （宽×高）㎜） | 900 x 2100 |
|  | 预留装饰重量 （㎏/㎡） | 150 |
|  | 地面下凹（㎜） | 20mm(拼花大理石地板) |
| 门 候 厅 | 门套 | 304发纹不锈钢大门套（厚度不小于1.2mm） |
|  | 厅门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 厅门踏板 | 硬铝型材制作 |
|  | 候梯厅 | 层站召唤显示一体式、LCD显示、发纹不锈钢面板，各层均有层位及方向显示，微动按钮，要求美观大方，结实耐用 |
|  | 轿厢内 | 分体式操纵箱＋残疾人嵌入操纵箱（轿厢与操纵箱齐平），发纹不锈钢面板，配10.4英寸LCD彩色多媒体显示器、微动按钮，要求美观大方，结实耐用；超载警报及信号；警铃信号；对讲 |
|  | 轿厢内铭牌 | 标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟告示等。 |
| 轿厢通风 | 轿厢通风 | 电梯专用空调 |

1.4. 技术规格表：

| 电梯类型 |  | 消防电梯 |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号 |  | DT10 |
| 层数/停站数 |  | 18/18 |
| 停层站序 |  | -3 ~15F |
| 基站 |  | 1楼 |
| 提升高度（m） |  | 66.8 |
| 顶层高度（mm） |  | 4300 |
| 底坑深度（mm） |  | 1600 |
| 井道尺寸宽（mm） |  | 2250 |
| 井道尺寸深（mm） |  | 2150 |
| 额定载重（㎏） |  | ≥1050 |
| 额定速度（m/s） |  | 2.00 |
| 开门方式 |  | 中分式 |
| 控制方式 |  | 1台单控 |
| 驱动系统 |  | 曳引式配双制动器的永磁同步无齿轮曳引机，交流调频调压调速、主机防护等级IP41 |
| 控制系统 |  | VVVF变频变压，双32位微机控制，分散方式 |
| 门电机系统 |  | 32位或以上微机控制的变频变压门机 |
| 电源 |  | 380V（三相）/220V（单相）交流50Hz |
| 曳引机 |  | 1、永磁同步无齿轮曳引机、制动装置具有独立双抱闸保护，某个故障时另一个继续生效； 2、曳引机编码器为进口。 |
| 控制柜 |  | 控制柜（整柜）原厂原品牌 |
| 光幕+安全触板 |  | 采用红外光幕，要求该装置有足够光束交叉形式保护光幕（≥130束）+安全触板双重保护 |
| 安全钳 |  | 要求采用渐进式安全钳，原厂原品牌 |
| 限速器 |  | 要求采用离心式限速器、具有双向限速保护，原厂原品牌 |
| 轿厢 | 侧壁 | 轿厢壁为304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 前壁 |  |
|  | 后壁 |  |
|  | 门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 天花 | 吊顶板为豪华型，采用LED照明 |
|  | 地板 | 大理石拼花 |
|  | 踏板 | 铝合金 |
|  | 轿厢内高度（㎜） | ≥2300 |
|  | 开门尺寸 （宽×高）（㎜） | 900 x 2100 |
|  | 预留装饰重量 （㎏/㎡） | 150 |
|  | 地面下凹（㎜） | 20mm(拼花大理石地板) |
| 门 候 厅 | 门套 | 304发纹不锈钢大门套（厚度不小于1.2mm） |
|  | 厅门 | 304发纹不锈钢（厚度不小于1.2mm） |
|  | 厅门踏板 | 硬铝型材制作 |
|  | 候梯厅 | 层站召唤显示一体式、LCD显示、发纹不锈钢面板，各层均有层位及方向显示，微动按钮，要求美观大方，结实耐用 |
|  | 轿厢内 | 分体式操纵箱＋残疾人嵌入操纵箱（轿厢与操纵箱齐平），发纹不锈钢面板，配10.4英寸LCD彩色多媒体显示器、微动按钮，要求美观大方，结实耐用；超载警报及信号；警铃信号；对讲 |
|  | 轿厢内铭牌 | 标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟告示等。 |
| 轿厢通风 | 轿厢通风 | 电梯专用空调 |

第二部分　材料基本目录

1、公司证件复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目合同复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司证件复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案 | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目合同复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

公司证件复印件

(复印件需清晰）

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

用户名单（填写汇总表并附相关合同复印件）

| 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

报价单

| 序号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| …… |  |  |

3.3合同格式（含付款方式）

购销合同

项

目

名

称

南方医科大学第三附属医院

购销合同

- （另册）