报名须知

贵公司谈判代表：

一、报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式发至邮箱并把公司营业执照（盖章）扫描件以附件形式发邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com），收到报名资料审核后我办会以邮件形式回复。

二、审核通过后请按第二部分：《材料基本目录》准备一正五副（六份）材料，在接到通知后携带材料准时参加采购评审。签到地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼招标采购办公室。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求书

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

第一部分　用 户 需 求 书

### 设备需求清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS、精密空调维保服务 | 1项 | 维保期1年 |

### 详细清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | YMK3330-300KVA | 科士达 | 2 | 台 | 含备件和一年4次巡检 |
| 2 | UPS模块 | YMK3330RM(LCD) | 科士达 | 6 | 台 |  |
| 3 | 精密空调 | MT060DACCAOBT+KCD072HNC | 科士达 | 2 | 台 | 含备件、一年4次巡检和一年更换2次耗材 |

### 维保服务要求：

提供备件保障  定期巡检  现场维修  远程技术支持

提供应急响应  应急方案  特殊保障  功能性能测试

提供手册资料  维护文档  现场培训  产品应用培训

具体如下：

3.1 维保公司要求

- 维保公司需具有原厂商开具授权证书或需具有同等维保能力

3.2整机送寄修或置换（适用于UPS小机）

对故障设备，提供返修和置换服务，在更换配件时由院方验收通过方可置换。

3.3备件保障

备件保障包括故障维修所使用的备件（不包含UPS母线电容及输入、输出滤波电容），以及在当地或公司储备一定数量的备件，以确保医院的备件供应或使用。

3.4定期巡检

现场巡检或维护保养，频次至少一年4次。

UPS定期巡检的服务内容如下：

①检查UPS的供配电环境及使用环境

②电池的维护

- 对电池组中的电池做静态、动态测试检测电池的一致性。

- 对电池组的联接进行检查。

- 电池性能评估。

③主机外部维护

- 检查控制面板：确认所有LED 正常，液晶屏显示的所有参数正常，面报告警。

- 检查机器各风扇输出处无明显的高温；

- 有无异常噪声；

- 确认通风栅格无阻塞；

- 检查所有风机是否运行正常，确认有风从机内吹出。

- 测量并记录电池充电电压、输入电压、输出电压、负载量

④主机内部：

- 电容----检查漏液、变形等

- 磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕

- 电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹，印刷电路板接头须牢固

- 印刷电路板----检查清洁度和完整性

- ⑤系统功能检测：

- 在医院许可的前提下进行模拟断电转换测试。

- 主机各电路参数值的校正、功率器件的温度测试和分析

精密空调定期巡检的服务内容如下：

1、检查精密空调的运行使用环境

如现场精密空调供配电环境，供排水不规范和使用环境达不到要求时，我司服务人员会提出改善意见以免因供配电环境，供排水和使用环境的不符合要求而造成精密空调故障。

2、压缩机检测

1）声音有节奏没有异常响声

2）表面无结霜

3）表面无漏油

4）固定螺丝无松动

5）接线无松动

6）检测运行电流

3、冷凝器的检测

1）翅片无倒片现象

2）表面干净无异物

3）风机居中四周间隙均匀螺丝无松动

4）接线无松老化动现象

5）支架固定螺丝无松动

6）进出口管路无变形

7）电控盒无进水现象

8）调速器正常无报警

9）进出风通畅

10）检测风机电流

11）清洗室外机翅片

4、膨胀阀的检测

1）无漏水现象

2）固定螺丝无松动

3）感温出点紧固无松动漏风

5、蒸发器的检测

1）表面干净无异物

2）翅片无倒片现象

3）表面无结霜吹水

4）接水盒无异物

6、风机的检测

1）固定螺丝无松动现象

2）导流圈居中无松动

3）叶片干净无异物损坏

4）运行无震动异响

5）检测风机运行电流

7、制冷系统的检查

1）视液镜无气泡

2）系统管路无漏油泄漏现象

3）管路无破损现象

4）测压缩机排气压力

5）测压缩机回气压力

6）液管压力

7）测压缩机排气管温度

8）测压缩机回气管温度

9）测液管温度

10）测油槽温度

8、电加热器的检查

1）表面干净没有腐蚀现象

2）螺丝固定紧固无松动

3）四周正常没有烧焦现象

4）温控开关接线无松动

5）检测电加热运行电流

9、加湿器的检查

1）排水管通畅无异物渗漏

2）进排水阀过滤网无异物

3）加湿桶无结垢现象

4）蒸汽管通畅无存水

5）进水管无渗漏现象

6）测加湿器运行电流

10、过滤网的检查

1）表面干净无异物

2）定时清洗或更换

11、压差开关的检查

1）固定位置取压口正确

2）取压管内部干净无异物

3）设定值正确

12、控制器的检查

1）查看报警记录

2）分析报警状况

13、电控部分检查

1）器件固定无松动

2）接线端子无松动

3）变压器输出无异常

14、滤网部分清洗

1）定期对滤网进行清洗

3.5应急响应

在设备出现紧急问题的情况下，医院提出服务请求，远程或现场响应医院请求，解决设备出现的紧急问题。

3.6现场培训

现场服务时，对设备使用人员进行培训，让现场医院掌握简单的开关机操作及紧急情况应急处理方法。并指导医院对现场设备内部灰尘进行清理。

3.7 手册资料

向医院提供维保设备相关的使用说明书，维护手册，培训资料等。

3.8 维护文档

向医院提供经收集、整理、分类、分析、总结并装订的各类维护文档，包括巡检文档、维修文档或总结报告等。

3.9 特殊保障

指根据医院要求，在重大活动或节假日、重要时间节点提供现场重大保障服务。原则上特殊保障服务次数一年不超过2次。

3.10应急方案

结合现场实际，向医院提供切实可行的紧急情况下的应急预案，以指导医院在紧急情况下的应急操作和处理。

3.11 功能性能测试

设备关键功能及关键运行参数的测试，如放电，切换，输入输出电能质量等。

3.12产品应用培训

提供UPS系统的使用、操作、日常维护等应用层次的培训，提高被培人员的操作和维护水平。

- 第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照

2、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  相关文件格式）

3、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  相关文件格式）

4、公司简介（包括注册资本、公司规模、经营状况等）

5、同类用户名单（另需提供至少三份合同/发票复印件）

6、用户需求偏离表（详见第三部分  相关文件格式）

7、保修方案

8、服务承诺函

9、最终报价单（详见第三部分  相关文件格式）

10、报价人认为需要提交的其他材料

说  明

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分　相关材料格式

南方医科大学第三附属医院

XXX项目

（正本/副本）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照 | 第( )页 |
| 2 | 公司法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 4 | 公司简介（注册资本、公司规模、经营状况等） | 第( )页 |
| 5 | 同类用户名单 | 第( )页 |
| 6 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 7 | 保修方案 | 第( )页 |
| 8 | 服务承诺函 | 第( )页 |
| 9 | 最终报价单 | 第( )页 |
| 10 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |

法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院             （项目名称）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

用户名单

| 单位名称 | 保修机型 | 服务时间 |
| --- | --- | --- |

用户需求偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

最终报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

最终报价单

项目名称：机房基础硬件：机房精密空调、UPS维保服务

维保清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | YMK3330-300KVA | 科士达 | 2 | 台 | 含备件和一年4次巡检 |
| 2 | UPS模块 | YMK3330RM(LCD) | 科士达 | 6 | 台 |  |
| 3 | 精密空调 | MT060DACCAOBT+KCD072HNC | 科士达 | 2 | 台 | 含备件、一年4次巡检和一年更换2次耗材 |

最终报价：                        金额大写：

附加说明：

1）如报价文件与此报价单不符，以此为准

2）故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场

3）提供： □备件保障  □定期巡检  □现场维修  □远程技术支持

□应急响应  □应急方案  □特殊保障  □功能性能测试

□手册资料  □维护文档  □现场培训  □产品应用培训

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期：    年    月    日