报名须知

贵公司代表：

- 报名方式：邮箱报名。编辑报名信息（报名项目、报名公司、联系人、联系电话、公司固话、联系邮箱）以正文形式，并将报名材料（按第二部分 材料基本目录）的扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@126.com ），收到报名材料审核后我办会以邮件形式回复。

二、院内评审时间另行通知。请报名成功且接到电话通知后，携带材料纸质版（一正五副）按时参加采购评审会。地点：内科楼五楼第二会议室（招标采购办公室旁）。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、纯水系统	1套

- 主要用途及技术参数需求

1、设备用途，能提供医院现有设备所需的符合行业标准的软水、一级反渗透纯化水、二级反渗透纯化水等。

2、该系统采用中央集中控制（PLC+HMI）一键式启动（一用一备）；设备运作产水水质实时在线显示直观了然。

3、纯水系统主要处理工艺：原水系统+预处理+一级反渗透+二级反渗透。

4、具备自动和手动两种控制模式，具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护、自动保护和报警功能，局部出现问题，系统自动停机。

5、厂家提前现场评估制水系统的功率和要求，在节能和安全前提下，提出具体的方案，方案要求满足科室所有设备的水质和水量，并预留增加使用量。软式内镜处理间暂未启用，先铺设无菌水管道并留好相应的制水系统位置。

6、整机外观时尚，机架采用加厚304不锈钢材料或更好材质加工，管道工艺采用卫生级管材，管路线条整洁美观。

7、系统运行可靠，供水管路封闭，出水水质稳定，配备品牌增压水泵，≥3路供水恒压泵。

8、可具备扩展远程监控功能，支持手机APP和PC端远程监视设备运行状态和控制设备启停。

9、需铺设纯水设备所有相关管道。

10、验收前需提供各种水质的第三方有效检测报告。

二、配置需求：

1、纯水系统采用一用一备设计，2套设备可同时运行，也可单独运行任意一套设备。

2、配备单独软水系统一套。

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上；4）注明易损件（如：反渗透膜、过滤材料）使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪一套

二、腔镜清洗工作站	 2套

- 一、主要用途及技术参数需求

1、清洗工作站用途：对硬式内镜进行清洗消毒处理，适用于重复使用的诊疗器械（包括微创手术器械、内镜等）器具和物品的预处理蒸汽清洗、酶洗、超声、终末漂洗、煮沸消毒和干燥。

2、工作站尺寸：根据新大楼腔镜内镜清洗间尺寸订制相应标准清洗槽。

3、台面、功能背板及门板等选用304不锈钢或以上更优质材料：清洗消毒槽采用优质高分子材料一体注塑成型,材料应抗压强度高，弹性好、抗氧化、耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损。有用钢化玻璃设计，具有环保、防潮、防水、耐酸碱、耐腐蚀。

4、具有集中控制、分槽多级、智能洗消、定制设计等特点，自动化清洗与手工清洗相关合，实现美观和实用最优化。

5、清洗工作站功能：①全自动灌注系统；②水处理系统；③管道自消毒系统；④供排水系统；⑤高压供水中器；⑥配套水枪、气枪等；

6、相关匹配设施包括：多功能自动灌流器、高压供水器、专用空压机、中心气体处理器、给排水系统、供气管路等。

二、配置需求：

1、腔镜清洗工作站2套

2、备用气枪/水枪10把

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上；4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪2套

三、器械清洗工作站	 5套

- 一、主要用途及技术参数需求

1、提供个性化定制服务（设计、出图、生产、安装），可根据本单位实际空间和使用需求进行尺寸和各项功能搭配。

2、工作站基本要求：包括：超声清洗槽（预留位置装超声清洗机）、初洗槽、刷洗槽、漂洗槽、终末漂洗槽、煮沸槽（预留位置装煮沸消毒器），水槽与水槽之间有过滤小平台，工作平台相连接。

3、材质要求：采用优质304不锈钢或更优质材料精制而成，坚固耐用细菌附着率低，易清洗。

4、配制要求：①每个清洗工作站应配置相应压力水枪、压力气枪。②每个清洗工作站应配制脚控电动升降防护罩，具有抽风功能、照明启动。③每个清洗槽都有三个水源选择，水龙材质为优质304不锈钢，为防溅头、延伸、增压、万向旋转。④脚架离地30CM，里面储物为镂空计划，放便存放物品。⑤储柜为疏例式计划，有利于清洗保洁。

5、带照明系统：采用LED照明系统、工作流程标识。

6、整体机器都是采用嵌入式设计。

7、每个清槽应配过滤层架。

二、配置需求：

1、器械清洗工作站5套

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上；4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪一套

四、全自动清洗消毒器	 1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、主要用途：适用于综合医院消毒供应中心对各种器械、器具、器皿、麻醉管道等物品的清洗、消毒、润滑、干燥一体设备。

2、技术参数要求：

（1）容积≥280L。

（2）结构形式：立式结构。

（3）具备双层钢化玻璃机动门，防爆玻璃门，隔音隔热，安全可靠，便于观察喷淋情况及清洗过程，自动垂直升降，双门自锁、互锁设置，以防在程序运行期间门被打开，有效保证污染区与清洁区的分离。

（4）采用蒸汽或电加热加热方式。

（5）具备全电脑控制清洗消毒过程，彩色触摸屏动态显示工作过程和参数，集控制显示功能于一体。

（6）具备运行记录，配备中文打印机可打印。

（7）具有自动故障诊断功能，并自动故障声音报警及记录。

（8）具备安全保护装置，如超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

（9）设备采用模具成型无死角舱体，锥形舱体，舱体采用≥1.5mm厚（304或以上）不锈钢镜面板 ,舱体具有照明系统，使用方便，具有高效、节能的特点。

（10）内置多套运行程序，包括：清洗、漂洗、消毒、润滑、干燥等程序，满足手术器械、器皿器具、塑料制品、重度污染、传染物品清洗消毒流程，并可在93℃的高温下对被清洗物品进行消毒处理，达到国际清洗及消毒标准。

（11）可自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值；免费开放端口与消毒供应室的追溯系统连接。

（12）此设备为新大楼设备，根据实际场地进行安装。

二、配置需求：

1、全自动清洗消毒器主机1台

2、器械清洗架 1个（≥4层）

3、器皿清洗架 1个（≥4层）

4、搬运车 4辆

5、标准清洗篮筐≥24个

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪一套

五、小型全自动清洗消毒机	 1台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、设备用途：主要用于口腔科的牙科手机、器械、器具以及玻璃器皿等物品处理。

2、采用优质不锈钢制造，整体美观大方，易于保养、清洗设备。清洗舱外部表面都贴有性能优良的绝缘隔热材料，能减少热量损失，降低噪音。

3、设备功能包括：清洗、漂洗、终末漂洗、消毒、干燥（口腔手机可注油功能）。用户可根据需要进行程序自定义程序参数和程序数量。具有安全、高效的进水、排水管路。

4、具备双层不锈钢过滤系统，粗过滤器、精过滤器。

5、具备电子安全门，可最大限度的保证操作人员及设备的安全；

6、具备程序故障报警功能；程序结束时提示功能；清洗设备配备温度检测和保护装置。

5、设备容量：≥28支牙科手机插头。

6、控制面板可显示运行全过程，包括运行时间、清洗消毒温度及时间、A0值等。如出现故障，有指示报警功能。

7、免费开放端口与消毒供应室追溯系统连接。

二、配置需求：

1、小型全自动清洗消毒机1台

2、清洗层架、篮筐2套。

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上；4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪一套

六、蒸汽发生系统	 4台

- 一、主要用途及技术参数需求

设备用途：蒸汽发生器(俗称锅炉)是利用燃料或其他能源的热能把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。

1、设备功率≥120kw，额定蒸汽发生量：≥160KG/小时。

2、采用全自动调节控制方式。

3、产生蒸汽质量符合行业标准。

4、采用电加热方式。

5、出现超高温、超高压、低水位等紧急情况时具有安全装置，自动切断电源并声光报警提示。

6、请标明工作电压、额定电功率、设计寿命。

7、需安装主体设备及蒸汽管道铺设。设备及管道材质需采用304不锈钢或以上更优材质。

8、需协助医院办理特种设备使用登记证。

二、配置需求：

蒸汽发生系统3套

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上；4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪三套

七、医用干燥柜  2台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、适用于耐热的各类外科手术器械、器皿、导管、玻璃制品、塑料制品、精密仪器械、湿化瓶等物品的干燥。

2、工作室采用优质304不锈钢材质。

3、控温范围≥+0℃～120℃，控温准确。

4、具有防超高温、超高压、漏电等安全问题报警装置。

5、双开门设计，密封门具有玻璃视窗，可随时观察内部工作情况。

6、容量要求：≥500L。

7、免费开放端口与消毒供应室追溯系统连接。

二、配置需求：

1、医用干燥柜2台

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上；4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪一套

八、超声清洗机  2台

- 一、主要用途及技术参数需求

1、适用于对各类手术器械、器具进行超声清洗。

2、具有变频超声清洗技术，满足超声清洗要求，频率自由切换，清洗效果好。

3、超声清洗时间可根据医院需求自由设置。

4、故障自动检测、报警系统，保障操作安全。

5、清洗舱和主体及清洗架材质均采用优质304不锈钢；人性化设计，操作方便，易于表面、腔体清洗、保养。

6、具有液晶或电子数子显示屏。

7、根据需求自动配制多酶清洗剂，缺酶时有报警提示。

8、加热方式：电加热。

9、容量：≥80L/台。

10、具备手控/脚控自动升降功能。

11、进水口径: 3/4寸，排水口径: 1寸。

12、工作时间≥1-99min可调。

13、温控范围：常温-99℃。

14、电源要求: AC380V三相五线，水源压力：0.2MPa～0.5MPa。

15、免费开放端口与消毒供应室追溯系统连接。

二、配置需求：

1、超声清洗机主机    1台

2、装载清洗篮        2套

3、多酶装载瓶        2个

三、售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。五、7）提供数据采集接口协议。8）设备工作状态监测仪一套

- 材料基本目录

| 1 | 产品一览表（详见第三部分 3.1材料格式） |
| --- | --- |
| 2 | 配置清单（详见第三部分 3.1材料格式） |
| 3 | 同型号设备用户名单（详见第三部分 3.1材料格式） |
| 4 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） |
| 5 | 产品售后服务承诺 |
| 6 | 产品彩页 |
| 7 | 产品技术参数 |
| 8 | 产品证件复印件（如《医疗器械产品注册证》） |
| 9 | 产品销售授权委托书（进口产品需提供） |
| 10 | 生产厂家证件复印件 |
| 11 | 经销公司证件复印件 |
| 12 | 经销公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） |
| 13 | 经销公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） |
| 14 | 三家或以上广州市三甲医院合同（含配置清单）/发票/中标通知书/进关单（如无广州市内用户可酌情提供广东省内或国内三甲医院发票、合同复印件） |

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

- 材料格式3.1材料格式

产品一览表

公司名称：                                       联系人：              联系电话：

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产企业名称 及原产地 | 保修期（年） | 供货期（天） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须为《医疗器械注册证》一致 （要写《医疗器械注册证》上全称 | 必须为《医疗器械注册证》附表 或附件相符内容 | 必须为《医疗器械注册证》上全称 | 整机保修 |  |  |

1）卖方故障维修响应时间为    小时，    小时内工程师能到达现场；    小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方故障报告    小时内交付买方使用

2）提供：□维修培训□维修手册□电路图□维修密码□软件终身免费重装升级□数据采集的接口协议

3）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

4）对医院场地安装要求（如基建、防护、屏蔽、供电、供水、供气、信息化）及操作人员资质要求（如有则提供）

5）主要零配件报价：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 描述 | 计数单位 | 数量 | 配件单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |  |  |

6）配套使用耗材/试剂（如有必须填写下表，否则后期无法引进）

| 序号 | 生产厂家 | 耗材名称 | 注册证号 | 注册证到期日期 | 规格型号 | 计量 单位 | 报价（元） | 用户名称/发票价格（元） | 是否新进院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须为《医疗器械注册证》上注册人名称 | 必须与《医疗器械注册证》上产品名称一致 |  | ****年 *月*日 | 必须为《医疗器械注册证》附表/附件相符内容 | 可销售的最小单位 |  |  |  |

配置清单（也可自拟格式）

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

同型号设备用户名单

| 产品品牌型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购置单位名称 | 型号 | 购置年月 | 数量 |
| 可按需要自行补充表格 |  |  |  |

用户需求偏离表

一、技术参数偏离表

| 序号 | 院方技术参数需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、配置偏离表

| 序号 | 院方 配置需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

三、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

销售公司法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

销售公司法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院医疗设备/医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

3.2合同格式（含付款方式）

医疗设备购销合同

立项名称

（注册证名称）

南方医科大学第三附属医院

医疗设备购销合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下设备（以下设备器械均简称为设备）：

1.1设备名称、规格、型号、数量、价格：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位 | 成交单价 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、卸货并搬运至甲方指定房内、保险、安装、调试、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

2. 设备的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_   _天内将设备运至甲方所在地、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在设备运至甲方所在地前     天书面通知甲方设备主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》上签字确认。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。设备的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对设备进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在__ __天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的设备及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同设备安装调试完成后  5  个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同设备或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同设备造成的损失，包括甲方如约使用合同设备后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式（说明：根据成交总金额选择付款方式，同时删除其余三种付款方式及全部红色字体说明）

说明：以下为5万元（不含）以下销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满3个月甲方向乙方支付90%的合同款，即￥__      （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票, 否则，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

4.3设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为5万元（含）至10万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付20%的合同款，即￥__      （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （人民币        ）；乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为10万元（含）至50万元（不含）销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付15%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付50%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.4设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付35%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.5乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

说明：以下为50万元（含）以上销售金额合同付款方式。

4.1本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的时间和金额如下：

4.2设备安装调试验收合格后满1个月甲方向乙方支付10%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.3设备安装调试验收合格后满6个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供收据作为收款凭证。

4.4设备安装调试验收合格后满12个月甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。乙方收取该款项10个工作日前向甲方提供全额发票。

4.5设备安装调试验收合格后满13个月，确认无其它扣款事项后，甲方向乙方支付30%的合同款，即￥__      （人民币        ）。

4.6乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

6.2乙方还应免费提供下列服务：

6.2.1设备的现场安装和调试 。

6.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握设备操作使用并能独立工作。

6.2.4在设备调试运行后，乙方应向甲方工程师提供包括设备的原理、设备的结构和框图、设备的调试、设备故障的判断及维修方法、设备的日常保养、维修软件的使用、检测校正等内容的培训。培训地点可在设备安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供设备是在_   _年_   月后生产的全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长设备保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方或厂家授权的售后服务公司负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期    个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_  _小时（保修单位：     报障电话：     ），__  _小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告    小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用设备作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用设备（或将故障设备修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障设备合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用设备而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期内，定期免费预防性维护保养次数，不少于__ __次/年。保修期满后，只收取零配件费用，不收取人工费；原厂全保（如人工费、配件费、设备保养费等）费用为不高于   元/年。

7.6乙方负责设备的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的易损易耗零配件备库；保修期满后，按不高于或等于其在投标文件中提供的易损易耗零配件清单中的单价供应(见下表)。

7.7在合同涉及的设备运行期内，乙方应免费提供软件升级和版本更换、设备联网数据接口类型及协议。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的设备，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的设备均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该设备或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定设备符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

12.2 本合同一式_  _份，以中文书就，甲方执 叁 份、乙方执    份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、招标文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3设备的投标文件的技术响应、设备技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.配置清单

| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

- 特别规定：配套耗材不高于以下单价供应：

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784732                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：