报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备一正三副纸质版的响应文件（评审当天带到现场）以及按第二部分《材料基本目录》的扫描件以附件形式在评审前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com）。

- 评审时间：预计将于2021年06月04日（具体时间待定）

- 评审地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

消防系统维修保养服务采购需求

# 一、项目目标和范围

- 本项目拟实现南方医科大学第三附属医院的建筑物消防系统维修保养服务。

# 二、项目概况及需求清单

- 1、项目概况

- （1）项目名称：南方医科大学第三附属医院消防系统维修保养服务

- （2）数量：1项

- （3）交货地点：采购人指定地点

- （4）报价人资格条件

- 1）须具备消防设施工程设计与施工一级资质或消防设施工程专业承包壹级资质与消防设施工程设计专项甲级资质；

- 2）具有消防设施维护保养检测机构资质一级；

- 3）具有消防工程安全生产许可证；

- 4）具有本项目相关的其他资质。

- 5）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

- 6）本项目不接受联合体报名。

- 7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- （5）服务期限：一年，   年  月  日至   年  月  日。合同每年一签。合同到期，如采购人对供应商服务满意可续签合同1年，续签不得超过2次。如一方不满意需提前30天纸质通知对方终止合同。

- 注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

- 2、清单

| 消防系统维护保养设备、配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 参考单价 | 备注 |
|  | 1 | 100W以下变压器 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 2 | 12V后备蓄电池 | 台 | 125 | 提供原厂零部件 |
|  | 3 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 4 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 5 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 6 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 7 | 警铃 | 只 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 8 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 10 | 消防电话插孔 | 个 | 90 | 提供原厂零部件 |
|  | 11 | 对讲电话 | 个 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 12 | 消防广播 | 只 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 13 | 主机喇叭 | 个 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 14 | 烟感探测器 | 个 | 190 | 提供原厂零部件 |
|  | 15 | 温感探测器 | 个 | 190 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 16 | 风机皮带 | 条 | 100 | 提供原厂零部件 |
|  | 17 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 18 | 微动开关 | 个 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 19 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 20 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 21 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 22 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 23 | 风阀叶片 | 块 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 24 | 送风口400*300 | 个 | 75 | 提供原厂零部件 |
|  | 25 | 送风口500*300 | 个 | 96 | 提供原厂零部件 |
|  | 26 | 送风口550*550 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 27 | 送风口600*200 | 个 | 79 | 提供原厂零部件 |
|  | 28 | 送风口600*350 | 个 | 130 | 提供原厂零部件 |
|  | 29 | 送风口800*250 | 个 | 148 | 提供原厂零部件 |
|  | 30 | 送风口1000*250 | 个 | 168 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 31 | DN65消火栓栓头 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 32 | DN15小枪头 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 33 | 直流水枪头 | 个 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 34 | DN65水带接扣 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 35 | 水带DN65 | 条 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 36 | 卷盘转轴 | 件 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 37 | 卷盘铜轴 | 件 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 38 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 39 | 声光报警器 |  | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 40 | DN65以内丝扣管件 | 个 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 41 | 自动排气阀DN25 | 个 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 42 | 止回阀400*400 | 个 | 145 | 提供原厂零部件 |
|  | 43 | 铜闸阀DN50 | 个 | 74 | 提供原厂零部件 |
|  | 44 | 铜闸阀DN25 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 45 | 铜闸阀DN15 | 个 | 13 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 46 | 压力表 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 47 | 缓冲管 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 48 | 微动开关 | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 49 | 水力浮球 | 个 | 65 | 提供原厂零部件 |
|  | 50 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 51 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 52 | 隐蔽型下喷头68°C | 个 | 92 | 提供原厂零部件 |
|  | 53 | 喷头93°C | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 54 | 喷头68°C | 个 | 15 | 提供原厂零部件 |
|  | 55 | 减压孔板DN100以内 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 56 | 丝扣阀门 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 57 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
| 气体灭火系统 | 58 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 59 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 60 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 61 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 62 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 63 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 64 | 防爆接头及密封件 | 个 | 36 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 65 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 66 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 67 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 68 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 69 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 70 | 传动链条 | 条 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 71 | 限位开关 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 72 | 声报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 73 | 光报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 74 | 手动按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
| 应急疏散照明系统 | 75 | 疏散指示灯面板 | 块 | 68 | 与原有匹配 |
|  | 76 | 疏散指示灯 | 个 | 125 | 与原有匹配 |
|  | 77 | 蓄电池 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 78 | 应急灯 | 个 | 135 | 与原有匹配 |
| 灭火器材 | 79 | 手提式干粉灭火器 | 瓶 | 90 | 与原有匹配 |
|  | 80 | 防毒面具 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 81 | 消防器材箱 | 个 | 130 | 与原有匹配 |

# 技术要求

- （一）维护保养工作内容

- 1、火灾自动报警与消防联动控制系统：

- （1）每月检查烟感、温感、探头及联动模块是否完好。

- （2）每月检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。

- （3）每月巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。

- （4）每月巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能。

- （5）及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。

- （6）每季度进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于5%的探头及0.5%的手动报警站、破碎按钮。

- （7）每季度检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃鸣响）。

- （8）每季度检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火卷帘、接通广播、接通电话、启动警铃、电梯迫降等。

- （9）每季度检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。

- （10）每季度对报警控制器，各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。

- （11）每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。

- （12）每季度对备用电源进行充放电试验，对主电源和备用电源进行切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统、UPS电源。

- （13）半年进行一次强切非消防电源功能试验。

- （14）定期对探头清洁一次。

- （15）每年至少两次对系统主机进行联动测试。

上述工作均按工程程序进行记录存档。

- 2、消防栓、自动喷淋（含水幕）灭火系统：

- （1）每月检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。

- （2）每月检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好、水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。

- （3）每月检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。

- （4）每月检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。

- （5）每日检查贮水池储水量是否满足要求。

- （6）每月启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利处的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。

- （7）每月检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。

- （8）每月检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。

- （9）每月检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。

- （10）每月在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。

- （11）每日检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。

- （12）每月检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。

- （13）每月启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工防水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。

- （14）每季度检查消防泵或喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。

- （15）每季度消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。

- （16）每半年清洗减压阀、止回阀及对所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。

- （17）检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。

- （18）消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

- （19）报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

- （20）每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

- （21）钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

- （22）对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。

- 管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

- （23）每季度检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。

- （24）每半年启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。

- （25）每季度各楼层在试喷管进行试验一次，检查以下内容：

- 1）防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。

- 2）灭火剂贮瓶间设备灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

- 3）高压软管应无变形、裂纹及老化，必要时应对每根高压软管进行水压强度试验和气体严密性试验。

- 4）各喷嘴孔口应无堵塞。

- 5）对灭火剂贮存器逐个进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计量的95%。

- 6）灭火剂的输送管道有损伤与堵塞现象，则应按规定对其进行严密性试验和吹扫。

- 7）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相对防护区进行一次模拟喷气试验。

- 3、消防通风和防排烟系统：

- （1）每月检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。

- （2）每月对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。

- （3）每月对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。

（上述2、3项工作检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序，来评定系统。）

- （4）每月检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动。

- （5）每月检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤、传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。

- （6）每月检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，似乎情况决定修正或更换（皮带由采购人提供），转动部件是否正常并加注润滑油（采购人提供）。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。

- （7）每月启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。

- （8）巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。

- （9）每季度对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。

（10）每季度对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑。

（11）每季度对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

- 4、电梯的联动检查：

- （1）每季度用自动或手动强制电器停于首层测试，检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序来评定系统。

- （2）每季度在消防控制中心强制迫降消防电梯时。电梯应能自动将于首层。并巡检电梯在消防控制中心的控制盘。

- 5、消防水泵系统：

- （1）每月检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。

- （2）每月检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置。

- （3）每月转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。

- （4）每月检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。

- （5）每月检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。

- （6）每月打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。

- （7）每月手动启动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。

- （8）每月手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。

- （9）每季度模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。

- （10）每季度模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

6、消防事故广播系统：

- （1）每月检查功放机工作是否正常。

- （2）每月检查麦克风播音是否正常。

- （3）每月检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。

- （4）每季度检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。

- （5）每季度模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。

7、消防对讲电话系统

- （1）每月检查插孔及固定话机是否齐全。

- （2）每月现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。

- （3）每月确保对讲电话通话清晰。

- 8、应急疏散系统

- （1）每月检查应急灯、疏散灯是否齐全、损坏及松脱。

- （2）每季度现场对应急灯、疏散灯进行试验，检查是否符合要求。

- 9、器材箱、灭火器

（1）每月检查器材箱、灭火器是否齐全。

（2）每月现场对器材箱、灭火器进行检查，检查是否符合要求。

- 上述工作均按工作程序进行记录存档。

- 10、其他：

- （1）★成交供应商在合同签订十五日内邀请第三方消防检测公司完成医院消防系统设备检测工作，对发现的问题三十日内完成整改，恢复所有系统正常运行使用，否则采购人有权终止合同。

- （2）★ 每季度对医院新住院大楼进行消防系统安全联动检测。

- （3）月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。

- （4）季度检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

- （5）半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年度最后一个月的第一个星期。

- （6）年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

- （7）特殊检查：重大节假日（春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

- （8）报告：成交供应商必须每月向采购人呈交一份盖有成交供应商公章的当月的维修保养工作及系统运行分析报告，采购人即按本合同及保养计划要求检查成交供应商的保养工作，对成交供应商已完成的保养项目予以确认，如果发现成交供应商未执行本合同及保养计划，采购人可以要求成交供应商对未执行项目重新检查及处理，甚至完成该部分保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中成交供应商发现系统或设备存在隐患，成交供应商应书面向采购人提出处理意见，经采购人同意后方可实施整改。

- （9）保养标准按国家、省、市有关规范标准及成交供应商有关规范标准执行

- （10）采购人提供现场勘察。

# （二）设备巡视工作内容及要求

日常设备巡视工作是每日的常规工作内容，巡视应与计划安排的维保工作合理调配，真正做到巡视与维保两不误。日常巡视工作的体现是按要求如实填写一份现场巡视记录表。

- 1、设备间及机房的消防设备巡视

（1）消防控制中心

◆集中报警控制器

巡视要求：集中报警控制器机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，显示屏显示正常。

◆消防控制柜

巡视要求：消防控制柜机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，各显示灯显示正常。

（2）消防泵房

◆消防栓泵组

巡视要求：消防栓泵外观完好，附件齐全，压力比显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。

◆喷淋泵组

巡视要求：喷淋泵外观完好，附件齐全，压力比显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。

◆湿式报警阀组

巡视要求：湿式报警阀外观完好，各阀门处于正常开闭状态，压力表显示正常，工作正常。

（3）风机房

◆加压送风机

巡视要求：外观完好，控制箱指示灯显示正常。

- 2、楼层消防设备巡视

楼层消防设备巡视在管辖区域按楼层由上至下巡视，顺序如下：

（1）火灾自动报警系统

◆火灾检测期

巡视要求：安装牢固，外观完好，指示灯正常闪烁。

◆手报按钮破玻按钮

巡视要求：安装牢固，外观完好。

◆警铃

巡视要求：安装牢固，外观完好。

（2）消防水系统

◆消防水池及水箱

巡视要求：消防水池及水箱水位符合要求。

◆消防栓系统

巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，消防栓箱外观完好，组件齐全。

◆自动喷水灭火系统

巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，喷头外观完好，指示器及信号阀安装牢靠，外观完好。

（3）防排烟系统

◆加压送风阀

巡视要求：外观完好，处于关闭状态。

# （三）驻场服务值班要求

1、成交供应商需派驻场人员8小时（工作日）驻场服务，消防控制中心的主管部门应按月制定人员值班表，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；

2、负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，负责自动消防系统的操作；

3、★ 驻场人员必须报采购人审核同意方可上岗，驻场人员缺员脱岗，采购人有权终止合同并追究责任。

4、消防控制中心自动消防系统的操作人员，必须经持证上岗，并存放在消防控制室备查。

# 四、产品配送要求：提供原厂零部件或与原有匹配

# 五、服务要求

1、现场负责人（1名）需持有相关建造师证书，维保人员须持有消防设施操作员四级资格证或建（构）筑物消防员四级资格证，并确保每个工作日至少8小时有维保人员驻场驻场服务（维保人员应具有三年以上的消防系统维保工作经验）。

2、具有质量管理体系认证。

3、能满足提供本项目维保服务要求，具备提供本地化服务的能力。

4、供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

5、供应商严格按照国家有关消防保养的规定，对采购人的消防系统进行维修保养，确保消防系统设备设施完好、功能正常，维修保养服务标准及细则见附件。

（1）具体工作内容为：

1）供应商定期对委托保养的消防各系统进行周检、月检、季检、年检并进行测试保养，并登记做好工作记录。

2）每次保养时应指派不少于2位技术人员对消防系统进行维保工作，并提供书面维保工作情况记录及报告予以采购人签名确认。

3）全天候24小时对消防系统突发故障提供（7天*24小时）电话值班服务：

4）响应时间：

4.1正常工作时间，如供应商的驻场人员未能解决消防故障，接到报修电话后，其它技术人员在1小时内赶到现场。

4.2休息时间（含节假日），一般故障，接到报修电话后，技术人员在2小时内赶到现场；

4.3重大故障，接到报修电话后，技术人员在50分钟内赶到现场。

4.4突发故障须在12小时内处理完毕，未能及时处理必须24小时内提供详细报告。

4.5因更换设备、技术复杂、系统编程等原因而未能及时处理，应与采购人负责人沟通协商具体的方案；

4.6如更换设备的费用需采购人审批的，供应商应及时书面发文给采购人。

4.7消防设备零配件的更换：

4.7.1供应商承担的费用：单价≤ 200元（人民币）的维修材料、零配件（具体详见附件《零配件单价清单》）的维修材料、零配件费用，供应商承担的部分在合同期内累计不超过2万元，超出部分由采购人承担，以双方现场人员签字确认的处理单作为统计标准。

4.7.2采购人负责的费用：除4.7.1外的零配件更换，由供应商按照国家相关法律、法规和现行规范的要求及实际情况，向采购人提交需维修更换的材料清单及费用明细，经采购人书面审核同意后方可购买。

4.7.3供应商提供或购置的设备、材料、零配件等必须与原有零配件的厂家、型号、规格相符，符合国家或行业的质量标准并配备一定数量的备件。如因原有型号的零配件已停产，供应商要及时书面发文给采购人，文件中要提供同品质的零配件，经采购人书面同意后方可购买。供应商提供或购买的设备、材料、零配件等如有不符合质量要求的，由此产生的责任和费用由供应商承担，并负责免费修复、拆除、重新采购安装。

4.8供应商应按照相关法律法规及消防规范的要求制定采购人服务项目的消防应急预案，报采购人审核备案，并参与消防疏散与灭火应急演练。

# 六、付款方式

1、本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2、维保费用按季度支付，供应商于该季度结束后 5个工作日内提交工作报告供采购人审核，并同时向采购人开具相应、合法、有效的发票，且供应商提供的发票必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税务法律规范的，采购人对价款不予结算，由此引起的一切法律和经济责任由供应商承担，如给采购人造成经济损失的，供应商必须赔偿。采购人审核通过报告后，确认无其它扣款事项，以支票形式结算支付维保费用。

3、最后一个季度时，供应商应向采购人提交整改方案、全年保养记录、维保方案、年度计划、采购人向供应商提供消防系统相应的竣工图纸和资料等一切与本合同相关的资料，并同时向采购人开具相应、合法、有效的发票，采购人同意审核无误后，确认无其它扣款事项，以支票形式结算支付维保费用。

4、安装调试完毕并验收合格后，收到供应商请款函及全额正式发票后，二十个工作日内一次性支付全部款项。

5、供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

6、方式：转账。

# 七、附件：

1、消防系统保养内容及保养标准

消防系统的维护保养是确保火灾自动报警与消防联动控制系统不受损坏；消火栓、自动喷水灭火系统功能和状态正常；按消防有关规范及现场环境，可将系统分为月保、季保和年保养三大部分。具体保养内容及保养标准如下：

（1）火灾自动报警与消防联动控制系统维护保养

1）每年按规范规定的比例，对系统各设备进行一次检测，利用测试数据来评定系统；

2）每月巡检火灾自动报警控制器功能；每月巡检电话机工作状态；

3）每月巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能；每月巡检各楼层紧急广播系统工作状况；

4）每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养；

5）每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养；

6）每半年1次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机；

7）半年进行一次强切非消防电源功能试验。

上述工作均按工作程序进行记录存档

（2）消火栓、自动喷水灭火系统的维护保养

1）试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示(每季度一次)

1.1水流指示器、管网、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号；

1.2在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警钟应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵；

2）检查室内消火栓的控制设备和机械设备。(每月一次)

2.1消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象；

2.2消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全、良好，卷盘转动灵活；

2.3报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障；

2.4消火栓箱及配置的消防部件，外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无损；

2.5消火栓供水阀门及消防卷盘等转动部位应每季度加润滑油保养；

2.6每季度对消火栓箱进行清洁保养；

3）消火栓泵、喷淋泵的维护保养(每月—次)

3.1检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括消防加压泵；

3.2检查消防中心、水泵房及消防水泵控制柜线路；

3.3每季度对所有消防水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养；

3.4检查和测试喷淋系统和消防栓系统的满载运行状况；

3.5消防水泵接合器的接口及其附件应每月检查一次，保证接口完好，无渗漏，有闷盖；

3.6每季度对消防水泵控制柜进行清洁保养；

3.7每年对消防水泵控制柜内电器元件进行清洁保养。

4）每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查。

5）每月检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。

6）每月对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换．当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手。检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

7）每年应对水源的供水能力进行一次检测。

8）每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。

上述工作均按工作程序进行记录存档

（3）防火卷帘的维护保养

1）每季度检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。

2）每季度检查和测试所有防火卷帘门的转动装置和远程控制装置。

3）每季度检查和测试传动电机性能，电机轴承及联动构件加油。

4）每季度检查和调整传动构件，对轨道、应急操作拉链进行润滑保养。

5）每季度对防火卷帘箱顶进行除尘保养。

6）每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

（4）防排烟系统维护保养

1）每年对正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。

2）每季度对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。

3）每月巡视排烟阀(口)、送风阀(口)，抽查手动开启(在非联动状态下)的信号反馈及复位情况。

4）每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)体、风机电控柜进行清洁

5）每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)的机械传动机构、消防风机电动机的转轴进行润滑。

6）每年对消防风机电控柜内电器元件进行清洁。

上述工作均按工作程序进行记录存档

（5）消防电梯的联动检查

1）每年用自动或手动强制消防电梯停于首层测试。

2）每月巡检电梯在消防控制中心的控制盘或控制模块。

上述工作均按工作程序进行记录存档

（6）气体灭火系统的维护保养

1）每月对气体灭火系统进行巡检，检查内容应符合下列规定：

1.1对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查，系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完好；

1.2每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验；

1.3气动驱动装置的气源压力，不应小于设计压力的90％。

2）每年对气体灭火系统进行两次全面的检查，检查内容除按规定的检查外，并应符合下列规定：

2.1防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定；

2.2灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动；

2.3高压软管应无变形、裂纹及老化；

2.4各喷嘴孔口，应无堵塞；

2.5对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计重量的95％。

（7）背景音乐及消防广播系统

1） 每季度对消防广播系统进行播放测试，征得采购人同意对背景音乐及消防广播进行切换。

2）每月检查广播系统扬声器的完好性能。

3）定期广播系统的主机进行除尘。

2、消防系统维修保养实施细则

- （1）室内消防系统保养：

- 1）水泵及控制柜保养：

清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。

切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作，如局部线路或元件损坏，则检修或更换新的线路或元件，务必使控制柜正常工作。

- 2）消防管道及各阀门保养：

检查管网、管件是否固定牢固、变形、渗漏、生锈迹，检查所有阀门是否悬挂标志牌，阀门是否锈迹，阀杆是否渗漏，开关是否灵活，并且是否要求开启、关闭。对管道局部除锈油漆、阀门进行除锈、油防锈漆，阀门阀杆加润滑油，挂标志牌，对不能检修的管道及阀门进行更换。

- 3）对消防泵进行性能测试：

打开试验栓，分别启动各消防泵。水泵运行应噪声低，发热少。抽水压力、量程、流量应符合水泵性能要求。

- 4）进行联动柜控制水泵功能测试：

①手动启动水泵、运行、停止。

②模拟破玻动作，联动柜联动水泵自动启动、运行、停止。

③联动柜水泵工作状态指示应正常。

- 5）检测系统线路是否正常：

用500V兆欧表对系统线路进行脱离设备检测，所有线路的对地电阻值或线路之间的电阻值应符合规范。

- 6）模拟破玻动作，检查系统工作情况：

破玻动作，消防水泵自动启动，警铃上-下-及本层报警，消防紧急广播，电梯回降，停非消防电源，防排烟阀，防排烟风机等联动设备先后动作，并将动作信号反馈到消防主控机。

- （2）水喷淋自动喷水灭火系统检测：

- 1）水泵及控制柜保养：[同第（1）1）]；

- 2）管网及阀门保养：[同第一（1）2）]；

- 3）对水泵进行性能检测：

打开湿式报警试验阀，接通控制柜主回路电源，分别手动、自动

启动各水泵，水泵运行应噪声低，发热少。抽水压力、扬程、流量应符合设计要求。

4）湿式报警阀（以下简称湿式阀）保养：

①检查湿式阀装置是否渗漏，湿式阀前压力和后压力范围恒压泵启动抽水补压，继续放水、管网继续泄压到低于湿式阀前管网压力，湿式阀动作，延时30秒钟后，水力警铃及电接点压力开关动作，控制喷淋泵运行抽水加压。

②停止喷淋泵，关闭试验阀，恒压泵继续抽水管网压力上升，阀后压力高于阀前压力湿式复位，阀前压力继续上升，当到设计压力时，恒压泵自动停止，系统恢复正常状态。

5）对联动柜控制水泵功能测试：

①手动控制水泵启动运行停止。

②联动柜喷淋泵工作状态指示正常。

6）楼层管网排水、检查系统工作情况：

①在楼层管网尾端试验阀排水，该楼层水流动作，警铃上-下-及本层报警。

②主控机报警显示水流制动作信号，警铃及蜂鸣报警。

③继续排水，管网继续泄压，到设定压力范围，恒压泵启动补压。

④继续排水，管网继续泄压，到湿式阀后压力低于前压力、湿式阀动作延时30秒，水力警铃报警，电接点压力开关动作，控制水泵运行抽水加压，留意系统压力表，保证系统安全压力范围内工作。

⑤系统试验完毕，停止喷淋主泵，关闭试验阀，水流制复位，联动同时复位，恒压泵继续抽水管网压力上升，至设计压力时，恒压泵停止，系统恢复正常。

- （3）火灾自动报警系统保养：

1）主机保养：

①清除报警主机内外的灰尘，保持主机内外清洁。

②检查主机线路连接是否牢固。

③自检，按下主机自检按钮，主机即进入自行检查状态，如系统有故障则主机故障灯点亮，发出故障报警音响，同时，故障情况被打印机打印。

④检查主机备用电池是否正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。

2）探测器保养：

探测器长时间使用，必定会积有很多尘埃，这样会影响探测器的性能，因此应对探测器的外壳及可拆卸部分进行清洗。清洗完毕后对探测器进行测试，合格者用，不合格者不用，并更换新的同类产品。

3）抽检部份探测器

在探测器，报警主机，控制线路正常情况下，抽检部份探测器，给这些探测器加烟或加温，当烟气到达设定浓度或温度达到设定温度探测器确认灯点亮报警，主机接收到信号后，总火警灯及区域火警灯点亮报警部位，楼层警铃上-下-及本层报警，按下报警主机复位键，系统将复位，恢复正常监视状态。

- （4）气体自动灭火系统检测：

1）主机检查：

①拆除储液瓶电控接头，接上试验灯泡。

②按下灭火控制机自检键，灭火主机即进入自动检测状态，系统如有故障，则主机故障灯被点亮，发出故障报警音响，如系统正常，自检完毕后主机自动进入正常监控状态。

2）后备电源检测：

①切断市政供电，后备电池自动投入供电，主机工作正常。

②给后备电池充放电。

3）模拟烟感温感动作，检查系统工作情况：

①给烟感加压，温感加温。

②当烟感或温感单独报警时，灭火主机发出预报警，但不送出灭火指令。

③当烟感和温感同时报警时，灭火主机报警，并且灭火主机送出灭火指令，延时30秒钟后，灭火控制信号送至储液电控制阀，试验灯泡点亮，放气灯，放气警笛点亮和发音报警，试验完毕，将灭火主机复位，系统恢复正常状态。

④模拟紧急放气按钮动作，灭火主机报火警并且送出灭火指令至储液瓶电控阀，试验灯泡点亮，放气警笛点亮和发声报警、试验完毕，将破玻复位，灭火主机复位，系统恢复正常状态。

⑤模拟放气压力开关，泄压压力开关动作，灭火主机放气指示灯点报警。

4）气体管网、储液瓶装置检查：

①检查气体管网是否被损坏、变型，安装是否牢固。

②打开储液瓶压力表阀门，检查储液瓶工作压力是否满足要求，储液瓶是否漏液。

③检查气体灭火装置标志牌是否悬挂正确。

- （5）消防紧急广播系统检测：

1）主机检测：

切断外部线路，手动启动广播主机，播放背景音乐及利用话筒讲话，主机本身音质要好话音要清晰。

2）主机正常，接通外部线路，启动主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜手动送出广播、检查系统工作情况。

3）模拟破玻动作，紧急广播应自动投入工作，联动相应楼层广播。

（6）防排烟系统检测：

1）消防风机检测：

清理风机外表尘埃，锈迹，油防锈漆，清除原来变质的润滑油，加新的润滑油，保持风机清洁干净，无锈迹，保证风机转动灵活。

2）消防风机控制柜检测：

3）消防中心联动柜控制风机功能检测；

4）防火阀、排烟阀检测：

①外观检查，清扫阀体灰尘、锈迹、油防锈漆，清除阀叶转动轴变质的润滑油，加新润滑油，保持阀体清洁干净，无锈蚀，确保阀叶开关自如。

②现场手动控制开关，阀叶动作灵敏动作信号反馈到主控机，防排烟风机被联动启动工作。

③消防中心主控机手动输入电动控制阀相应的代码能开启每台电动阀，阀体应开关灵活，并将动作信号反馈到主控机，防排烟风机被联动开启。

④模拟破玻动作联动电动阀阀体动作，破玻动作联动楼层防排烟阀上-下-及本层动作，风机被联动启动工作，并将动作信号反馈到主控机。

5）检测完毕，将系统全部复位，恢复正常工作状态。

3、消防系统系统维保考核标准

每月度根据维护保养计划按《消防系统维护保养评分表》评定工作质量，采用100分制，如供应商的分数为85分以上（含本数），整改完毕经采购人确认后，采购人向其支付全额保养费；分数为75分以上（含本数）—85分以下的，整改完毕经采购人确认后，采购人向其支付当期的保养费的90%；分数在75分以下（不含本数）—65分以上（含本数）的，整改完毕经采购人确认后，采购人向其支付当期的保养费的85%，采购人有权对供应商进行书面警告；分数在65分以下（不含本数）的，采购人有权扣除供应商当期全部维保费。

| 设备 | 工作内容 | 序号 | 工作要求 | 占分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防中心自动报警设备 | 消防自动报警主机维护保养 | 1 | 清除报警主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 | 每 项 每发现一处不 符 合 标 准 扣 1 分 |  |
|  |  | 2 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 主机备用电池是否正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 各项报警功能正常（包括烟感、温感、模块、闸阀、水流等的报警）。 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 误报率平均每日控制在5‰以内。 | 1 |  |  |
|  | 消防联动控制器维护保养 | 7 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 主机线路连接牢固 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | 主机备用电池正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 10 | 能自动联动各相关设备（包括消喷泵、防排烟风机、防火卷帘、警铃、非消防电源、电梯、消防广播等的联动）。 | 1 |  |  |
|  |  | 11 | 能手动控制各相关设备。 | 1 |  |  |
|  | 漏电火灾报警系统 | 12 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 14 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 15 | 清除漏电火灾监控器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  | 智能型应急疏散照明系统 | 16 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 17 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 18 | 清除智能型应急疏散照明系统主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 19 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  | 消防广播设备维护保养 | 20 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 21 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 22 | 各控制及播放功能正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 23 | 报警时广播系统自动投入工作，联动相应楼层广播。 | 1 |  |  |
|  |  | 24 | 主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜手动送出广播正常。 | 1 |  |  |
| 消防消喷稳压水泵及管网设 备 | 水泵维护保养 | 25 | 清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。 | 1 |  |  |
|  |  | 26 | 能进行正常的手动控制并正常运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 27 | 能接受联动信号自动运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 28 | 水泵运行应噪声低，发热少，抽水压力、量程、流量应符合水泵性能要求。 | 1 |  |  |
|  | 管网及各阀门维护保养 | 29 | 管网无冒、漏、跑水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 30 | 管网随时充满水。 | 1 |  |  |
|  |  | 31 | 湿式报警阀工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 32 | 各种阀门工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |

| 消防中心外围报警设备 | 破玻、手报维护保养 | 33 | 破玻（手报）报警器被打破后，其报警信号在消防控制中心能准确及时地显示。 | 1 | 每 项 每发现一处不 符 合 标 准 扣 1 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 34 | 报警器无破损。 | 1 |  |  |
|  | 温感烟感维护保养 | 35 | 各探头处于正常工作状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 36 | 能及时反映报警状态及故障的状态。 | 1 |  |  |
|  | 模块维护保养 | 37 | 模块接线端子紧固，器件无破损。 | 1 |  |  |
|  |  | 38 | 工作状态正常，能及时送出及反馈信号。 | 1 |  |  |
|  | 消防警铃、声光显示器的维护保养 | 39 | 器件无破损，接线紧固。 | 1 |  |  |
|  |  | 40 | 能及时发出报警声光信号。 | 1 |  |  |
|  | 水流指示/闸阀维护保养 | 41 | 器件无破损，接线紧固。 | 1 |  |  |
|  |  | 42 | 准确及时的动作，将水流动作转变成电信号反馈回消防控制中心。 | 1 |  |  |
|  |  | 43 | 是否固定牢固、变形、渗漏、生锈。 | 1 |  |  |
|  | 消防广播喇叭 | 44 | 器件无破损，接线紧固 | 1 |  |  |
|  |  | 45 | 能正常播放消防广播消息 | 1 |  |  |
|  |  | 46 | 主机正常，启动主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜能手动送出广播。 | 1 |  |  |
|  |  | 47 | 模拟破玻动作，紧急广播应自动投入工作，联动相应楼层广播。 | 1 |  |  |
|  | 防排烟、加压风机、排烟阀 | 48 | 设备能接受联动信号并正常运行 | 1 |  |  |
|  |  | 49 | 自动、手动运行状态正常 | 1 |  |  |
|  |  | 50 | 风机清洁干净，无锈迹，风机转动灵活。 | 1 |  |  |
|  |  | 51 | 阀体清洁干净，无锈蚀，阀体开关灵活，并能将动作信号反馈到主控机。 | 1 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 52 | 设备手动工作状态正常 | 1 |  |  |
|  |  | 53 | 报警时能接受联动信号正常运行 | 1 |  |  |
|  | 大楼消防联动每层不超一处故障，二处以上的每处扣1分 |  |  | 1 |  |  |
| 合同执行情况 | 未按合同执行维修保养导致系统不能正常使用 |  |  | 1 |  |  |
|  | 维护质量不合格或达不到维护标准 |  |  | 1 |  |  |
|  | 供应商接维修通知3天内未到场或逾期3天未能排除故障 |  |  | 1 |  |  |
|  | 不听从院方管理部门工作安排（工作范围内） |  |  | 1 |  |  |

验收意见：

维护保养公司签名：                   验收人员签名：

（保卫科）

日      期：                         日      期：

消防主管部门责任人签名：

日      期：

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：消防系统维修保养服务

报价内容：

- 总价报价：（小写）     元/年（大写）       元整/年；

- 各项设备、配件报价：

| 消防系统维护保养设备、配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价报价（元） | 备注 |
|  | 1 | 100W以下变压器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 2 | 12V后备蓄电池 | 台 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 3 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 4 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 5 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 6 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 7 | 警铃 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 8 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 10 | 消防电话插孔 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 11 | 对讲电话 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 12 | 消防广播 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 13 | 主机喇叭 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 14 | 烟感探测器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 15 | 温感探测器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 16 | 风机皮带 | 条 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 17 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 18 | 微动开关 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 19 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 20 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 21 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 22 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 23 | 风阀叶片 | 块 |  | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 24 | 送风口400*300 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 25 | 送风口500*300 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 26 | 送风口550*550 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 27 | 送风口600*200 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 28 | 送风口600*350 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 29 | 送风口800*250 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 30 | 送风口1000*250 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 31 | DN65消火栓栓头 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 32 | DN15小枪头 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 33 | 直流水枪头 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 34 | DN65水带接扣 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 35 | 水带DN65 | 条 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 36 | 卷盘转轴 | 件 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 37 | 卷盘铜轴 | 件 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 38 | 手动报警按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 39 | 声光报警器 |  |  | 提供原厂零部件 |
|  | 40 | DN65以内丝扣管件 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 41 | 自动排气阀DN25 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 42 | 止回阀400*400 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 43 | 铜闸阀DN50 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 44 | 铜闸阀DN25 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 45 | 铜闸阀DN15 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 46 | 压力表 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 47 | 缓冲管 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 48 | 微动开关 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 49 | 水力浮球 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 50 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 51 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 52 | 隐蔽型下喷头68°C | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 53 | 喷头93°C | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 54 | 喷头68°C | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 55 | 减压孔板DN100以内 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 56 | 丝扣阀门 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 57 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 气体灭火系统 | 58 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 59 | 手动报警按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 60 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 61 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 62 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 63 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 64 | 防爆接头及密封件 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 65 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 66 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 67 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 68 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 69 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 70 | 传动链条 | 条 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 71 | 限位开关 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 72 | 声报警器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 73 | 光报警器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 74 | 手动按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
| 应急疏散照明系统 | 75 | 疏散指示灯面板 | 块 |  | 与原有匹配 |
|  | 76 | 疏散指示灯 | 个 |  | 与原有匹配 |
|  | 77 | 蓄电池 | 个 |  | 与原有匹配 |
|  | 78 | 应急灯 | 个 |  | 与原有匹配 |
| 灭火器材 | 79 | 手提式干粉灭火器 | 瓶 |  | 与原有匹配 |
|  | 80 | 防毒面具 | 个 |  | 与原有匹配 |
|  | 81 | 消防器材箱 | 个 |  | 与原有匹配 |

特别声明（如有）：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2021年  月   日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

消防系统维保服务合同

甲方：南方医科大学第三附属医院

乙方：

2021年   月   日

甲方：南方医科大学第三附属医院

地 址：广州市天河区中山大道西183号

联系电话： 62784188    邮编：  510630

乙 方：

地 地：

联系电话：                    邮编：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》及消防相关的法律法规，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就南方医科大学第三附属医院消防系统维保服务项目一致达成如下合同条款，以资双方共同遵照执行。

一、项目基本情况

1、名称：南方医科大学第三附属医院 消防系统维修保养服务工程

2、地址：广州市天河区中山大道西183号

3、项目类型：消防系统维修保养服务工程

二、服务范围内的消防系统及主要设备包括：

1.火灾自动报警及联动控制系统：包括火灾自动报警主机、广播、联动柜、火灾显示盘、烟感、温感、手报、消火栓按钮、电话插孔、电话分机、电话主机、模块及相关线路等；

2.消火栓灭火系统：包括系统水泵及电控柜、水池、水箱、供水管道、阀门、消火栓箱、卷盘、水枪、水带、灭火器、水泵接合器、室外消火栓等；

3.自动喷水灭火系统：包括系统水泵及电控柜、供水管网、分区闸阀、喷淋头、水流指示器、湿式报警阀、信号闸阀、水泵接合器、水炮、现场控制箱、水炮通用模块、水炮联动控制柜等。

4.防排烟、送风系统：系统风机及控制柜、风阀、风管；

5.气体灭火系统：包括系统报警产品、贮气钢瓶、启动钢瓶、管道、选择阀、气体灭火控制器、烟感、温感、警铃、紧急启停按钮、气溶胶灭火设备及相关线路等。

6. 防火门、防火卷帘系统：包括闭门器、防火锁、防火门、防火卷帘控制电箱、防火卷帘等。

7. 应急疏散照明系统：包括智能型应急疏散照明应急灯、疏散指示标志及线路等。

三、维保的具体内容

乙方严格按照国家有关消防保养的规定，对甲方的消防系统进行维修保养，确保消防系统设备设施完好、功能正常，维修保养服务标准及细则见附件。

具体工作内容为：

3.1乙方定期对委托保养的消防各系统进行周检、月检、季检、年检并进行测试保养，并登记做好工作记录。

3.2每次保养时应指派不少于2位技术人员对消防系统进行维保工作，并提供书面维保工作情况记录及报告予以甲方签名确认。

3.3全天候24小时对消防系统突发故障提供（7X24）电话值班服务：

3.3.1响应时间：

3.3.1.1正常工作时间，如乙方的驻场人员未能解决消防故障，接到报修电话后，其它技术人员在1小时内赶到现场。

3.3.1.2休息时间（含节假日），一般故障，接到报修电话后，技术人员在2小时内赶到现场；

3.3.1.3重大故障，接到报修电话后，技术人员在50分钟内赶到现场。

3.3.2突发故障须在12小时内处理完毕，未能及时处理必须24小时内提供详细报告。

3.3.2.1因更换设备、技术复杂、系统编程等原因而未能及时处理，应与甲方负责人沟通协商具体的方案；

3.3.2.2如更换设备的费用需甲方审批的，乙方应及时书面发文给甲方。

3.4消防设备零配件的更换。

3.4.1乙方承担的费用：单价≤ 200元（人民币）的维修材料、零配件（具体详见附件《零配件单价清单》）的维修材料、零配件费用，乙方承担的部分在合同期内累计不超过2万元，超出部分由甲方承担，以双方现场人员签字确认的处理单作为统计标准。

3.4.2甲方负责的费用：除3.4.1外的零配件更换，由乙方按照国家相关法律、法规和现行规范的要求及实际情况，向甲方提交需维修更换的材料清单及费用明细，经甲方书面审核同意后方可购买。

3.4.3乙方提供或购置的设备、材料、零配件等必须与原有零配件的厂家、型号、规格相符，符合国家或行业的质量标准并配备一定数量的备件。如因原有型号的零配件已停产，乙方要及时书面发文给甲方，文件中要提供同品质的零配件，经甲方书面同意后方可购买。乙方提供或购买的设备、材料、零配件等如有不符合质量要求的，由此产生的责任和费用由乙方承担，并负责免费修复、拆除、重新采购安装。

3.5 乙方应按照相关法律法规及消防规范的要求制定南医三院服务项目的消防应急预案，报甲方审核备案，并参与消防疏散与灭火应急演练。

3.6 根据行业和采购人的特殊性，中标人在合同签订十五日内邀请第三方消防检测公司完成医院消防系统设备检测工作，对发现的问题三十日内完成整改，恢复所有系统正常运行使用。否则采购人有权终止合同。

3.7 每季度对医院新住院大楼进行消防系统安全联动检测。

四、合同期限

自 201  年   月   日起至201  年   月   日止，共12 个月。

五、合同金额及付款方式

1.合同总价：￥       元/年，（大写：人民币            ），即每季度维保费用为￥       元/季，（大写：人民币         ）。上述费用为含税价。

2.付款方式

维保费用按季度支付，乙方于该季度结束后 5个工作日内提交工作报告供甲方审核，并同时向甲方开具相应、合法、有效的发票，且乙方提供的发票必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税务法律规范的，甲方对价款不予结算，由此引起的一切法律和经济责任由乙方承担，如给甲方造成经济损失的，乙方必须赔偿。甲方审核通过报告后，确认无其它扣款事项，以支票形式结算支付维保费用。

最后一个季度时，乙方应向甲方提交整改方案、全年保养记录、维保方案、年度计划、甲方向乙方提供消防系统相应的竣工图纸和资料等一切与本合同相关的资料，并同时向甲方开具相应、合法、有效的发票，甲方同意审核无误后，确认无其它扣款事项，以支票形式结算支付维保费用。

六、合同质量标准

本合同约定的维护保养服务要符合维保服务发生时有效的规程、规范和规则，包括但不限于：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施的维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》等国家、省、市消防法律法规及其他有关消防管理规定和本合同约定。

七、甲方权利与义务

1.按照消防值班规定，甲方需安排人员消防值班，并配合、协助乙方做好日常巡视、检查、记录。在日常管理工作中，发现消防隐患或消防故障时，在控制事态发展的情况下，及时电话通知乙方项目负责人（乙方联系电话： ************联系人：***）。

2.甲方应向乙方提供消防系统相应的竣工图纸和资料，乙方不得将相关资料用于合同项目外。合同期满后，甲乙双方不续签合同时，乙方应将相关资料全部归还甲方。

3.甲方应为乙方的维保工作提供配合条件。甲方免费向乙方提供消防工器具材料存放仓库，不因此收取费用。但乙方应保证仓库的整洁，不能用于乙方人员的休息或贵重物品的存放。

4.甲方应及时审批及回复乙方提交的各种工作联系单。

5.对乙方的维保工作进行监督、检查，如有违反消防维保保养的规定或本合同约定的，甲方有权责令乙方进行整改。

6.指定专人对乙方的维保记录、工作表格负责核对签字。如甲方对指定的专人进行变更的，以甲方书面通知为准。

7.协调与甲方管理部门、科室的关系，及时为乙方办理开展工作的各项手续，配合现场消防维保工作。

8.审核并书面批复乙方提交的工作计划、工作报告等，对乙方的工作质量进行考核和监督。

9.消防系统突发故障时，要及时通知乙方；在发生火灾、漏水、放气等紧急事故情况下，甲方及时通知乙方，乙方提供人员、工具进行应急处理。

10.委托服务范围内的消防系统因装修涉及改动、变更的情况，应及时通知乙方，以便乙方配合跟进。

11.按本合同约定向乙方支付费用。

12.有消防演习、消防培训或讲座的需求时，应提前七天通知乙方。

13.甲方有权根据《消防系统维保考核标准》(见附件)每月对乙方服务质量进行考核。合同签订前，消防系统设备存在未解决的问题及缺陷，不计入考核范围以内。

八、乙方权利与义务

1.在本合同签订同时向甲方提供有效期内的资质证书、营业执照以及维保保养操作人员上岗证等复印件资料以备案。按照消防值班规定，乙方须安排有消防资质的技术人员驻场消防值班，并做好日常巡视、检查、维保工作记录。

2.确保本合同期限内具有有效的消防系统维保相应的资质；乙方如不具备为本项目提供维保服务所需的资质或维保期内丧失资质的，本合同自动终止，所产生的责任及造成的损失全部由乙方承担。

3.乙方在合同签订次日起进场开始维保服务。

4.非经甲方书面同意，本合同约定的服务内容不允许转包或分包；否则甲方有权单方面终止合同，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.乙方应按合同约定做好维保工作，合同有效期内属于乙方维保质量问题的，由乙方免费维修。

6.按向乙方备案的维护保养名单指定专人对甲方的消防系统进行维保。现场工作时，乙方指派的工作人员需佩戴工作证，着工作服，遵守甲方有关的管理规定。如乙方变更指派的维保人员，应提前30天以书面通知甲方。乙方工作人员在甲方场地发生的一切纠纷争议，由乙方承担相应的责任并负责解决。

7.乙方在履行本合同进行全面维保工作前，须对系统进行全面的检测及编制检测报告，并针对系统存在的隐患、故障情况等形成整改方案，相关资料在一个月内提交给甲方审核备案。

8.负责编制维保方案和年度计划，包括但不限于：年度计划、月度计划、标准、规程、工作流程、报告、管理制度等，并且符合《中华人民共和国消防法》、消防相关法律法规的规定。上述文件均需提交甲方书面签字审批，经审批同意后，按计划开展维保工作。

9.如维保计划有变更，须填写《工作变更申请表》，经甲方书面签字审核批准后方可实施，否则一切后果由乙方承担。每次现场工作前，按规定向甲方有关部门申请，经批准方可开展工作；每次现场工作后，按规定向甲方有关部门汇报。

10.负责按计划、依据维保方案开展现场工作；并按维保方案的要求，将工作内容、设备的情况如实填写到工作表格中；当日工作结束后，要将工作表格交给甲方指定人员审核、签名。

11.每月例行工作中发现消防系统存在的故障隐患，要按制度规定填写工作表格、并要及时排除；故障隐患及处理的情况均要填写到相应的工作表格中，当日工作结束后，要将工作表格交给甲方指定人员审核、签名；如故障隐患需甲方审批、配合等原因而不能处理的，二天内书面告知甲方。

12.乙方应按维修预案及相关操作规程对故障进行处理，并采取有效得力措施，确保消防安全。未能及时到达或处理，导致事故发生或事故损失扩大的，由乙方承担责任，故障应在24小时内予以排除，并以书面形式报甲方审核。

13.乙方为本项目配置的维保人员应具有三年以上的消防系统维保工作经验，持有相关部门颁发的专业资格证。维保人员资料须报甲方审核备案，如有变更的须事先征得甲方书面同意。

14.乙方应定期免费对甲方消防值班人员及其他相关工作人员进行本维保项目的消防知识免费培训、讲座等（至少每年1次），相关人员的餐费、交通费用由乙方负责。在接到甲方消防演习需求时，应为甲方编制消防演习方案，并组织甲方人员参与消防演习。

15.乙方应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、工作计划、报告等记录文件或表格，相关的记录文件。表格要按照约定及时上交甲方审核，并作为付款的依据之一。

16.爱护建筑物的公共设施、甲方的财产，因乙方原因造成损坏、丢失的，由乙方负责修复、更换或赔偿。

17.负责按本合同的约定认真做好消防系统的维保服务工作，如消防监督部门检查或发生火灾，消防系统是由于乙方的原因而未能正常运行，由乙方承担相应的经济和法律责任。

18. 在甲方举行活动、法定节日或应甲方要求，乙方无偿提供20个工日的技术人员到场值班，确保消防安全。超出部分，按甲方需求，由甲方支付值班费用。

19.消防系统若发生重大故障，必须进行较大的维修或更换部件，乙方应在约定的时间内进行修复。未能如期完成修复造成损失的，由乙方负责。

20.消防部门检查工作时，乙方应主动参加，认真听取消防部门的意见，对消防系统存在的问题按要求进行整改和完善。消防部门检查出的属于乙方责任的问题，若乙方未进行改善或整改的，相关责任由乙方承担。

21.乙方在维保作业中，不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，如确有需要改动的，需书面报告甲方审批，并提供相关技术资料，如改动后，消防系统不能正常运行，造成甲方的损失，由乙方承担相应的赔偿责任。

22.乙方不得擅自将相关设备及零部件带离现场。如需外送维修，须征得甲方同意，并经甲方签名确认。乙方须将损坏更换或不再使用的零配件交回甲方处理，如未经甲方同意将设备带离现场的，罚款1000元/次。

23.消防系统由于其他施工单位造成损坏的，乙方有义务先行修复，尽快使系统恢复正常。相关费用由造成损失的责任方承担。

24.免费定期更新消防系统软件。

25.甲方在对乙方的维保工作进行监督、检查，发现乙方工作未达要求和本合同的约定，甲方有权责令乙方进行整改，乙方应及时改正，并将相应的完善报告提交甲方审核备案，

26.保密协议：甲乙双方对涉及本项目的维保方案、保养记录、技术资料、消防系统图纸、合同文本、商务条款等负有保守秘密责任，未征得甲方书面同意，不得向任何其它第三方透露或转移。

九、违约责任

1.乙方不服从管理、未按本合同的要求开展工作、系统故障隐患迟迟得不到解决等情况，在甲方书面通知后十天内未能纠正，甲方有权解除合同，并有权扣除当月的服务费用。

2.因乙方违约致使甲方解除合同的，甲方有权暂停支付或拒付维保费用，同时乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金。造成甲方损失的，应另行承担赔偿责任。

3.乙方工作涉及工期的，由于乙方原因每逾期一天的，乙方应支付甲方本合同总价款的1%的违约金，逾期五天以上的，甲方有权解决合同，乙方须赔偿甲方损失并承担相应责任。

4.因乙方原因出现安全、防火、质量等责任事故的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，造成甲方的其它损失，乙方须赔偿甲方损失并承担相应法律责任。

5.如乙方将本合同的主要条款内容和乙方接触到的甲方技术图纸及信息泄露给第三方或不当使用，应向甲方支付本合同总价10%的违约金。

6.乙方操作人员进入现场维护保养不按照约定佩戴工作或违反甲方的管理制度的，每违反一次，甲方有权扣除100元的维保费；如乙方人员违反操作造成损坏的，乙方负责修复并予以赔偿。

7.如因乙方违约须向甲方支付赔偿金或违约金的，甲方可直接从应付乙方的维保费用中直接扣除；不足部分，甲方有权向乙方追讨。

十、争议解决

工作过程中或合同有关事项执行中发生的争议，双方应友好协商解决；如果协商不能解决时，可向甲方所在地法院提起诉讼解决。

十一、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。合同未尽事宜双方可另立补充协议。

十二、其他

1.乙方依据相关法律法规及本合同的约定应承担的义务与责任，不能因甲方现场人员对乙方提交的相关维保记录和设备检查表格进行签认而减免。

2.不可抗力

不可抗力是指导致合同义务无法履行的战争、火灾、台风、地震、水灾、政府行为等不能预见、不可避免和不能克服的事件。

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，在24小时内向甲方通报灾害情况，并在3天内向甲方报告情况和清理、修复的费用。灾害继续发生的，乙方应每隔7天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。

因不可抗力发生的费用由各方分别承担：

- 工程本身的损害由甲方承担；

- 人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

- 造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；

- 所需清理和修复工作的责任与费用的承担，各方另行签订补充协议约定。

附件1：《零配件清单》

附件2：《消防系统维保考核标准》

附件3：《消防系统保养内容及保养标准》

附件4：《消防系统维修保养实施细则》

（以下无正文）

合同盖章签署栏

甲方：南方医科大学第三附属医院             乙方：

法定代表人：                               法定代表人：

地址：广州市天河区中山大道西183号         地址：

银行账号：                                  银行账号：

联系电话：                                  联系电话：

签约日期：2021年   月    日            签约日期：2021年   月    日

附件1：

| 消防系统维护保养设备、配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价200元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  | 1 | 100W以下变压器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 2 | 12V后备蓄电池 | 台 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 3 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 4 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 5 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 6 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 7 | 警铃 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 8 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 10 | 消防电话插孔 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 11 | 对讲电话 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 12 | 消防广播 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 13 | 主机喇叭 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 14 | 烟感探测器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 15 | 温感探测器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 16 | 风机皮带 | 条 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 17 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 18 | 微动开关 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 19 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 20 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 21 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 22 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 23 | 风阀叶片 | 块 |  | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 24 | 送风口400*300 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 25 | 送风口500*300 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 26 | 送风口550*550 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 27 | 送风口600*200 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 28 | 送风口600*350 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 29 | 送风口800*250 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 30 | 送风口1000*250 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 31 | DN65消火栓栓头 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 32 | DN15小枪头 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 33 | 直流水枪头 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 34 | DN65水带接扣 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 35 | 水带DN65 | 条 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 36 | 卷盘转轴 | 件 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 37 | 卷盘铜轴 | 件 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 38 | 手动报警按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 39 | 声光报警器 |  |  | 提供原厂零部件 |
|  | 40 | DN65以内丝扣管件 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 41 | 自动排气阀DN25 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 42 | 止回阀400*400 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 43 | 铜闸阀DN50 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 44 | 铜闸阀DN25 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 45 | 铜闸阀DN15 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 46 | 压力表 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 47 | 缓冲管 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 48 | 微动开关 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 49 | 水力浮球 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 50 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 51 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 52 | 隐蔽型下喷头68°C | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 53 | 喷头93°C | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 54 | 喷头68°C | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 55 | 减压孔板DN100以内 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 56 | 丝扣阀门 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 57 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 气体灭火系统 | 58 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 59 | 手动报警按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 60 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 61 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 62 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 63 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 64 | 防爆接头及密封件 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 65 | 接线端子 | 排 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 66 | 润滑油 | 桶 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 67 | 油漆 | 卡 |  | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 68 | 24V继电器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 69 | 各种指示灯、保险丝 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 70 | 传动链条 | 条 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 71 | 限位开关 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 72 | 声报警器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 73 | 光报警器 | 个 |  | 提供原厂零部件 |
|  | 74 | 手动按钮 | 只 |  | 提供原厂零部件 |
| 应急疏散照明系统 | 75 | 疏散指示灯面板 | 块 |  | 与原有匹配 |
|  | 76 | 疏散指示灯 | 个 |  | 与原有匹配 |
|  | 77 | 蓄电池 | 个 |  | 与原有匹配 |
|  | 78 | 应急灯 | 个 |  | 与原有匹配 |
| 灭火器材 | 79 | 手提式干粉灭火器 | 瓶 |  | 与原有匹配 |
|  | 80 | 防毒面具 | 个 |  | 与原有匹配 |
|  | 81 | 消防器材箱 | 个 |  | 与原有匹配 |

附件2：

消防系统系统维保考核标准

每月度根据维护保养计划按《消防系统维护保养评分表》评定工作质量，采用100分制，如乙方的分数为85分以上（含本数），整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付全额保养费；分数为75分以上（含本数）—85分以下的，整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付当期的保养费的90%；分数在75分以下（不含本数）—65分以上（含本数）的，整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付当期的保养费的85%，甲方有权对乙方进行书面警告；分数在65分以下（不含本数）的，甲方有权扣除乙方当期全部维保费。

| 设备 | 工作内容 | 序号 | 工作要求 | 占分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防中心自动报警设备 | 消防自动报警主机维护保养 | 1 | 清除报警主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 | 每 项 每发现一处不 符 合 标 准 扣 1 分 |  |
|  |  | 2 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 主机备用电池是否正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 各项报警功能正常（包括烟感、温感、模块、闸阀、水流等的报警）。 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 误报率平均每日控制在5‰以内。 | 1 |  |  |
|  | 消防联动控制器维护保养 | 7 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 主机线路连接牢固 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | 主机备用电池正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 10 | 能自动联动各相关设备（包括消喷泵、防排烟风机、防火卷帘、警铃、非消防电源、电梯、消防广播等的联动）。 | 1 |  |  |
|  |  | 11 | 能手动控制各相关设备。 | 1 |  |  |
|  | 漏电火灾报警系统 | 12 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 14 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 15 | 清除漏电火灾监控器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  | 智能型应急疏散照明系统 | 16 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 17 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 18 | 清除智能型应急疏散照明系统主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 19 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  | 消防广播设备维护保养 | 20 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 21 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 22 | 各控制及播放功能正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 23 | 报警时广播系统自动投入工作，联动相应楼层广播。 | 1 |  |  |
|  |  | 24 | 主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜手动送出广播正常。 | 1 |  |  |
| 消防消喷稳压水泵及管网设 备 | 水泵维护保养 | 25 | 清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。 | 1 |  |  |
|  |  | 26 | 能进行正常的手动控制并正常运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 27 | 能接受联动信号自动运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 28 | 水泵运行应噪声低，发热少，抽水压力、量程、流量应符合水泵性能要求。 | 1 |  |  |
|  | 管网及各阀门维护保养 | 29 | 管网无冒、漏、跑水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 30 | 管网随时充满水。 | 1 |  |  |
|  |  | 31 | 湿式报警阀工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 32 | 各种阀门工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |

| 消防中心外围报警设备 | 破玻、手报维护保养 | 33 | 破玻（手报）报警器被打破后，其报警信号在消防控制中心能准确及时地显示。 | 1 | 每 项 每发现一处不 符 合 标 准 扣 1 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 34 | 报警器无破损。 | 1 |  |  |
|  | 温感烟感维护保养 | 35 | 各探头处于正常工作状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 36 | 能及时反映报警状态及故障的状态。 | 1 |  |  |
|  | 模块维护保养 | 37 | 模块接线端子紧固，器件无破损。 | 1 |  |  |
|  |  | 38 | 工作状态正常，能及时送出及反馈信号。 | 1 |  |  |
|  | 消防警铃、声光显示器的维护保养 | 39 | 器件无破损，接线紧固。 | 1 |  |  |
|  |  | 40 | 能及时发出报警声光信号。 | 1 |  |  |
|  | 水流指示/闸阀维护保养 | 41 | 器件无破损，接线紧固。 | 1 |  |  |
|  |  | 42 | 准确及时的动作，将水流动作转变成电信号反馈回消防控制中心。 | 1 |  |  |
|  |  | 43 | 是否固定牢固、变形、渗漏、生锈。 | 1 |  |  |
|  | 消防广播喇叭 | 44 | 器件无破损，接线紧固 | 1 |  |  |
|  |  | 45 | 能正常播放消防广播消息 | 1 |  |  |
|  |  | 46 | 主机正常，启动主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜能手动送出广播。 | 1 |  |  |
|  |  | 47 | 模拟破玻动作，紧急广播应自动投入工作，联动相应楼层广播。 | 1 |  |  |
|  | 防排烟、加压风机、排烟阀 | 48 | 设备能接受联动信号并正常运行 | 1 |  |  |
|  |  | 49 | 自动、手动运行状态正常 | 1 |  |  |
|  |  | 50 | 风机清洁干净，无锈迹，风机转动灵活。 | 1 |  |  |
|  |  | 51 | 阀体清洁干净，无锈蚀，阀体开关灵活，并能将动作信号反馈到主控机。 | 1 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 52 | 设备手动工作状态正常 | 1 |  |  |
|  |  | 53 | 报警时能接受联动信号正常运行 | 1 |  |  |
|  | 大楼消防联动每层不超一处故障，二处以上的每处扣1分 |  |  | 1 |  |  |
| 合同执行情况 | 未按合同执行维修保养导致系统不能正常使用 |  |  | 1 |  |  |
|  | 维护质量不合格或达不到维护标准 |  |  | 1 |  |  |
|  | 乙方接维修通知3天内未到场或逾期3天未能排除故障 |  |  | 1 |  |  |
|  | 不听从院方管理部门工作安排（工作范围内） |  |  | 1 |  |  |

验收意见：

维护保养公司签名：                   验收人员签名：

（保卫科）

日      期：                         日      期：

消防主管部门责任人签名：

日      期：

附件3：

消防系统保养内容及保养标准

消防系统的维护保养是确保火灾自动报警与消防联动控制系统不受损坏；消火栓、自动喷水灭火系统功能和状态正常；按消防有关规范及现场环境，可将系统分为月保、季保和年保养三大部分。具体保养内容及保养标准如下：

    - 火灾自动报警与消防联动控制系统维护保养

- 每年按规范规定的比例，对系统各设备进行一次检测，利用测试数据来评定系统；

- 每月巡检火灾自动报警控制器功能；每月巡检电话机工作状态；

- 每月巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能；每月巡检各楼层紧急广播系统工作状况；

- 每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养；

- 每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养；

- 每半年1次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机；

- 半年进行一次强切非消防电源功能试验。

上述工作均按工作程序进行记录存档

（二）消火栓、自动喷水灭火系统的维护保养

- 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示(每季度一次)

        - 水流指示器、管网、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号；

        - 在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警钟应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵；

- 检查室内消火栓的控制设备和机械设备。(每月一次)

- 消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象；

- 消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全、良好，卷盘转动灵活；

- 报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障；

- 消火栓箱及配置的消防部件，外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无损；

- 消火栓供水阀门及消防卷盘等转动部位应每季度加润滑油保养；

- 每季度对消火栓箱进行清洁保养；

- 消火栓泵、喷淋泵的维护保养(每月—次)

- 检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括消防加压泵；

- 检查消防中心、水泵房及消防水泵控制柜线路；

- 每季度对所有消防水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养；

- 检查和测试喷淋系统和消防栓系统的满载运行状况；

- 消防水泵接合器的接口及其附件应每月检查一次，保证接口完好，无渗漏，有闷盖；

- 每季度对消防水泵控制柜进行清洁保养；

- 每年对消防水泵控制柜内电器元件进行清洁保养。

- 每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查。

- 每月检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。

- 每月对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换．当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手。检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

- 每年应对水源的供水能力进行一次检测。

- 每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。

上述工作均按工作程序进行记录存档

    - 防火卷帘的维护保养

      - 每季度检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。

      - 每季度检查和测试所有防火卷帘门的转动装置和远程控制装置。

      - 每季度检查和测试传动电机性能，电机轴承及联动构件加油。

      - 每季度检查和调整传动构件，对轨道、应急操作拉链进行润滑保养。

      - 每季度对防火卷帘箱顶进行除尘保养。

      - 每年对系统进行一次检测，利用测试数据，来评定系统。

上述工作均按工作程序进行记录存档。

    - 防排烟系统维护保养

- 每年对正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。

- 每季度对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。

- 每月巡视排烟阀(口)、送风阀(口)，抽查手动开启(在非联动状态下)的信号反馈及复位情况。

- 每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)体、风机电控柜进行清洁

- 每季度对排烟阀(口)及送风阀(口)的机械传动机构、消防风机电动机的转轴进行润滑。

- 每年对消防风机电控柜内电器元件进行清洁。

上述工作均按工作程序进行记录存档

    - 消防电梯的联动检查

- 每年用自动或手动强制消防电梯停于首层测试。

- 每月巡检电梯在消防控制中心的控制盘或控制模块。

上述工作均按工作程序进行记录存档

    - 气体灭火系统的维护保养

- 每月对气体灭火系统进行巡检，检查内容应符合下列规定：

- 对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查，系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完好；

- 每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验；

- 气动驱动装置的气源压力，不应小于设计压力的90％。

- 每年对气体灭火系统进行两次全面的检查，检查内容除按规定的检查外，并应符合下列规定：

- 防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定；

- 灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动；

- 高压软管应无变形、裂纹及老化；

- 各喷嘴孔口，应无堵塞；

对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计重量的95％；

（六）背景音乐及消防广播系统

1. 每季度对消防广播系统进行播放测试，征得甲方同意对背景音乐及消防广播进行切换。

2. 每月检查广播系统扬声器的完好性能。

3. 定期广播系统的主机进行除尘。

附件4

消防系统维修保养实施细则

- 室内消防系统保养：

- 水泵及控制柜保养：

清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。

切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作，如局部线路或元件损坏，则检修或更换新的线路或元件，务必使控制柜正常工作。

- 消防管道及各阀门保养：

检查管网、管件是否固定牢固、变形、渗漏、生锈迹，检查所有阀门是否悬挂标志牌，阀门是否锈迹，阀杆是否渗漏，开关是否灵活，并且是否要求开启、关闭。对管道局部除锈油漆、阀门进行除锈、油防锈漆，阀门阀杆加润滑油，挂标志牌，对不能检修的管道及阀门进行更换。

- 对消防泵进行性能测试：

打开试验栓，分别启动各消防泵。水泵运行应噪声低，发热少。抽水压力、量程、流量应符合水泵性能要求。

- 进行联动柜控制水泵功能测试：

①、手动启动水泵、运行、停止。

②、模拟破玻动作，联动柜联动水泵自动启动、运行、停止。

③、联动柜水泵工作状态指示应正常。

- 检测系统线路是否正常：

用500V兆欧表对系统线路进行脱离设备检测，所有线路的对地电阻值或线路之间的电阻值应符合规范。

- 模拟破玻动作，检查系统工作情况：

破玻动作，消防水泵自动启动，警铃上-下-及本层报警，消防紧急广播，电梯回降，停非消防电源，防排烟阀，防排烟风机等联动设备先后动作，并将动作信号反馈到消防主控机。

- 水喷淋自动喷水灭火系统检测：

- 水泵及控制柜保养：[同第一（1）]；

- 管网及阀门保养：[同第一（2）]；

- 对水泵进行性能检测：

打开湿式报警试验阀，接通控制柜主回路电源，分别手动、自动

启动各水泵，水泵运行应噪声低，发热少。抽水压力、扬程、流量应符合设计要求。

（4）湿式报警阀（以下简称湿式阀）保养：

①、检查湿式阀装置是否渗漏，湿式阀前压力和后压力范围恒压泵启动抽水补压，继续放水、管网继续泄压到低于湿式阀前管网压力，湿式阀动作，延时30秒钟后，水力警铃及电接点压力开关动作，控制喷淋泵运行抽水加压。

②、停止喷淋泵，关闭试验阀，恒压泵继续抽水管网压力上升，阀后压力高于阀前压力湿式复位，阀前压力继续上升，当到设计压力时，恒压泵自动停止，系统恢复正常状态。

（5）对联动柜控制水泵功能测试：

①、手动控制水泵启动运行停止。

②、联动柜喷淋泵工作状态指示正常。

（6）楼层管网排水、检查系统工作情况：

①、在楼层管网尾端试验阀排水，该楼层水流动作，警铃上-下-及本层报警。

②、主控机报警显示水流制动作信号，警铃及蜂鸣报警。

③、继续排水，管网继续泄压，到设定压力范围，恒压泵启动补压。

④、继续排水，管网继续泄压，到湿式阀后压力低于前压力、湿式阀动作延时30秒，水力警铃报警，电接点压力开关动作，控制水泵运行抽水加压，留意系统压力表，保证系统安全压力范围内工作。

⑤、系统试验完毕，停止喷淋主泵，关闭试验阀，水流制复位，联动同时复位，恒压泵继续抽水管网压力上升，至设计压力时，恒压泵停止，系统恢复正常。

- 火灾自动报警系统保养：

（1）主机保养：

①、清除报警主机内外的灰尘，保持主机内外清洁。

②、检查主机线路连接是否牢固。

③、自检，按下主机自检按钮，主机即进入自行检查状态，如系统有故障则主机故障灯点亮，发出故障报警音响，同时，故障情况被打印机打印。

④、检查主机备用电池是否正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。

（2）探测器保养：

探测器长时间使用，必定会积有很多尘埃，这样会影响探测器的性能，因此应对探测器的外壳及可拆卸部分进行清洗。清洗完毕后对探测器进行测试，合格者用，不合格者不用，并更换新的同类产品。

（3）抽检部份探测器

在探测器，报警主机，控制线路正常情况下，抽检部份探测器，给这些探测器加烟或加温，当烟气到达设定浓度或温度达到设定温度探测器确认灯点亮报警，主机接收到信号后，总火警灯及区域火警灯点亮报警部位，楼层警铃上-下-及本层报警，按下报警主机复位键，系统将复位，恢复正常监视状态。

- 气体自动灭火系统检测：

（1）主机检查：

①、拆除储液瓶电控接头，接上试验灯泡。

②、按下灭火控制机自检键，灭火主机即进入自动检测状态，系统如有故障，则主机故障灯被点亮，发出故障报警音响，如系统正常，自检完毕后主机自动进入正常监控状态。

（2）后备电源检测：

①、切断市政供电，后备电池自动投入供电，主机工作正常。

②、给后备电池充放电。

（3）模拟烟感温感动作，检查系统工作情况：

①、给烟感加压，温感加温。

②、当烟感或温感单独报警时，灭火主机发出预报警，但不送出灭火指令。

③、当烟感和温感同时报警时，灭火主机报警，并且灭火主机送出灭火指令，延时30秒钟后，灭火控制信号送至储液电控制阀，试验灯泡点亮，放气灯，放气警笛点亮和发音报警，试验完毕，将灭火主机复位，系统恢复正常状态。

④、模拟紧急放气按钮动作，灭火主机报火警并且送出灭火指令至储液瓶电控阀，试验灯泡点亮，放气警笛点亮和发声报警、试验完毕，将破玻复位，灭火主机复位，系统恢复正常状态。

⑤、模拟放气压力开关，泄压压力开关动作，灭火主机放气指示灯点报警。

（4）气体管网、储液瓶装置检查：

①、检查气体管网是否被损坏、变型，安装是否牢固。

②、打开储液瓶压力表阀门，检查储液瓶工作压力是否满足要求，储液瓶是否漏液。

③、检查气体灭火装置标志牌是否悬挂正确。

- 消防紧急广播系统检测：

（1）主机检测：

切断外部线路，手动启动广播主机，播放背景音乐及利用话筒讲话，主机本身音质要好话音要清晰。

（2）主机正常，接通外部线路，启动主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜手动送出广播、检查系统工作情况。

（3）模拟破玻动作，紧急广播应自动投入工作，联动相应楼层广播。

6、防排烟系统检测：

（1）消防风机检测：

清理风机外表尘埃，锈迹，油防锈漆，清除原来变质的润滑油，加新的润滑油，保持风机清洁干净，无锈迹，保证风机转动灵活。

（2）消防风机控制柜检测：

（3）消防中心联动柜控制风机功能检测；

（4）防火阀、排烟阀检测：

①、外观检查，清扫阀体灰尘、锈迹、油防锈漆，清除阀叶转动轴变质的润滑油，加新润滑油，保持阀体清洁干净，无锈蚀，确保阀叶开关自如。

②、现场手动控制开关，阀叶动作灵敏动作信号反馈到主控机，防排烟风机被联动启动工作。

③、消防中心主控机手动输入电动控制阀相应的代码能开启每台电动阀，阀体应开关灵活，并将动作信号反馈到主控机，防排烟风机被联动开启。

④、模拟破玻动作联动电动阀阀体动作，破玻动作联动楼层防排烟阀上-下-及本层动作，风机被联动启动工作，并将动作信号反馈到主控机。

- 试验检测完毕，将系统全部复位，恢复正常工作状态。