报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》），并将扫描件以附件形式在调研会前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com）。

- 调研时间：预计将于2021年06月25日（具体时间待定）

- 调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，击我院发送的链接，选择小程序入会）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

六、联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

医院监控系统整改项目用户需求

# 项目目标和范围

本项目拟实现医院视频监控系统升级改造与紧急报警系统建设。

# 项目概况及需求清单

1、项目概况

1.1项目名称：医院监控系统整改项目

1.2数量：视频监控系统升级改造1项和紧急报警系统1套（详见设备清单）

1.3交货地点：南方医科大学第三附属医院或采购人指定地点

1.4报价人资格条件

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织，分支机构需取得总部的授权。

（2）供应商具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》或《广东省安全技术防范系统省外单位设计、施工、维修资格备案证》。

（3）所报价产品质量符合国家相关要求。

（4）报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

（5）本项目不接受联合体报名。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

1.6服务期限：系统免费维保3年，设备终身维护，软件免费升级。

1.7项目实施过程中可预见与不可预见的费用均计入项目总价报价中。

- 建设内容

医院监控系统大部分为模拟设备，现今全院共计419路视频监控点，其中完好的123个点，无视频信号或者模糊等的296个点，原有大部分监控点位使用SYV-75-5同轴电缆及双绞线传输信号，从投入使用至今已最长的有14年（外科楼监控设备），最短的也有11年（内科楼监控设备），该套系统在当时实属先进，但随着视频监控系统的快速发展以及部分设备的老化，南方医科大学附属第三医院原先建设的标清监控系统已逐渐满足不了用户的实际使用需求。这些摄像机的视频图像经过编码存储后，图像质量进一步失真，录像质量及存储天数也难以达到公安机关对监控系统的基本要求。原有一键式报警系统建设于2009年，主要集中在门诊楼的急诊、收费处和125楼部分护士站，大部分设备已经失效，在出现紧急突发情况时，会遇到无法紧急报警的问题。无人脸识别和拾音器，不符合安防要求。结合医院实际情况，现规划如下：

- 、将原有的285个模拟摄像头和损坏的11个高清摄像头共296个摄像头整改为400万像素高清摄像机，电梯半球要求带拾音器，存储不少于30天（见附表1）。

- 附表1：

| 监控视频摄像机现状（改造部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 摄像机类型 | 数量 | 运行状况 |
| 1 | 门诊部124#4F | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 2 | 门诊部125#室外 | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 3 | 门诊部监控室 | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 4 | 门诊部125A#2F | 高清枪机 | 2 | 故障 |
| 5 | 内科楼1F | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 6 | 内科楼车场 | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 7 | 大药房取药窗口 | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 8 | 内科楼1F-B | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 9 | 外科楼电梯 | 高清枪机 | 1 | 故障 |
| 10 | 门诊楼125#室外 | 高清球机 | 1 | 故障 |
| 11 | 门诊部124#5F | 模拟枪机 | 1 | 故障 |
| 12 | 门诊部124#4F | 模拟枪机 | 6 | 故障 |
| 13 | 门诊部124#3F | 模拟枪机 | 6 | 故障 |
| 14 | 门诊部124#2F | 模拟枪机 | 6 | 故障 |
| 15 | 门诊部124#1F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 16 | 门诊部125#1F | 模拟枪机 | 19 | 故障 |
| 17 | 门诊部125#2F | 模拟枪机 | 6 | 故障 |
| 18 | 门诊部125#3F | 模拟枪机 | 6 | 故障 |
| 19 | 门诊部125#4F | 模拟枪机 | 8 | 故障 |
| 20 | 门诊部125#5F | 模拟枪机 | 10 | 故障 |
| 21 | 门诊部125#6F | 模拟枪机 | 8 | 故障 |
| 22 | 门诊部125#7F | 模拟枪机 | 3 | 故障 |
| 23 | 门诊部125#8F | 模拟枪机 | 7 | 故障 |
| 24 | 门诊部候车区 | 模拟枪机 | 1 | 故障 |
| 25 | 南三大药房 | 模拟枪机 | 2 | 故障 |
| 26 | 门诊部125A#1F | 模拟枪机 | 6 | 故障 |
| 27 | 门诊部125A#2F | 模拟枪机 | 1 | 故障 |
| 28 | 门诊部125A#3F | 模拟枪机 | 3 | 故障 |
| 29 | 门诊部126#室外 | 模拟枪机 | 1 | 故障 |
| 30 | 内科楼4F | 模拟枪机 | 15 | 故障 |
| 31 | 内科楼3F | 模拟枪机 | 14 | 故障 |
| 32 | 内科楼2F | 模拟枪机 | 13 | 故障 |
| 33 | 内科楼1F | 模拟枪机 | 15 | 故障 |
| 34 | 内科楼车场 | 模拟枪机 | 2 | 故障 |
| 35 | 内科楼5F | 模拟枪机 | 8 | 故障 |
| 36 | 内科楼1F-B | 模拟枪机 | 14 | 故障 |
| 37 | 外科楼1F和室外 | 模拟枪机 | 7 | 故障 |
| 38 | 外科楼2F | 模拟枪机 | 7 | 故障 |
| 39 | 外科楼3F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 40 | 外科楼4F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 41 | 外科楼5F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 42 | 外科楼6F | 模拟枪机 | 4 | 故障 |
| 43 | 外科楼7F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 44 | 外科楼8F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 45 | 外科楼9F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 46 | 外科楼10F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 47 | 外科楼11F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 48 | 外科楼12F | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 49 | 外科楼13F | 模拟枪机 | 1 | 故障 |
| 50 | 外科楼地下室 | 模拟枪机 | 5 | 故障 |
| 51 | 外科楼电梯 | 模拟枪机 | 2 | 故障 |
| 52 | 发热门诊 | 模拟枪机 | 7 | 故障 |
| 53 | 门诊楼125#1F | 模拟球机 | 2 | 故障 |
| 54 | 门诊楼125#2F | 模拟球机 | 1 | 故障 |
| 55 | 门诊楼125#3F | 模拟球机 | 1 | 故障 |
| 56 | 门诊楼125#4F | 模拟球机 | 1 | 故障 |
| 57 | 内科楼车场 | 模拟球机 | 2 | 故障 |
| 58 | 外科楼1F和室外 | 模拟球机 | 1 | 故障 |
| 59 | 门诊楼电梯轿厢 | 模拟电梯半球 | 6 | 故障 |
| 60 | 内科楼电梯轿厢 | 模拟电梯半球 | 5 | 故障 |
| 61 | 外科楼电梯轿厢 | 模拟电梯半球 | 2 | 故障 |
| 小计 |  | 296 |  |  |

- 、利旧原123路还能正常使用的高清监控点，要求补足监控存储，达到至少30天，并接入新系统（见附表2）。

- 附表2：

| 监控视频摄像机现状（可利旧部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 摄像机类型 | 数量 | 运行状况 |
| 1 | 门诊部124#1F | 高清枪机 | 3 | 完好 |
| 2 | 门诊部125#1F | 高清枪机 | 3 | 完好 |
| 3 | 门诊部125#2F | 高清枪机 | 2 | 完好 |
| 4 | 门诊部125#3F | 高清枪机 | 1 | 完好 |
| 5 | 门诊部125#4F | 高清枪机 | 1 | 完好 |
| 6 | 门诊部125#6F | 高清枪机 | 1 | 完好 |
| 7 | 门诊部125#7F | 高清枪机 | 2 | 完好 |
| 8 | 门诊部125#室外 | 高清枪机 | 2 | 完好 |
| 9 | 门诊部手扶梯 | 高清枪机 | 3 | 完好 |
| 10 | 南三大药房 | 高清枪机 | 1 | 完好 |
| 11 | 门诊部125A#1F | 高清枪机 | 1 | 完好 |
| 12 | 门诊部125A#3F | 高清枪机 | 3 | 完好 |
| 13 | 门诊部126#室外 | 高清枪机 | 2 | 完好 |
| 14 | 内科楼1F | 高清枪机 | 2 | 完好 |
| 15 | 内科楼车场 | 高清枪机 | 4 | 完好 |
| 16 | 内科楼饭堂 | 高清枪机 | 5 | 完好 |
| 17 | 外科楼1F和室外 | 高清枪机 | 6 | 完好 |
| 18 | 外科楼2F | 高清枪机 | 2 | 完好 |
| 19 | 外科楼13F | 高清枪机 | 15 | 完好 |
| 20 | 外科楼供应室 | 高清枪机 | 3 | 完好 |
| 21 | 外科楼食堂 | 高清枪机 | 5 | 完好 |
| 22 | 培训中心 | 高清枪机 | 1 | 完好 |
| 23 | 健康中心 | 高清枪机 | 4 | 完好 |
| 24 | 实验中心 | 高清枪机 | 25 | 完好 |
| 25 | 儿科 | 高清枪机 | 12 | 完好 |
| 26 | 发热门诊 | 高清枪机 | 7 | 完好 |
| 27 | 食堂 | 高清枪机 | 4 | 完好 |
| 28 | 内科楼大药房取药窗口 | 高清球机 | 3 | 完好 |
| 小计 |  | 123 |  |  |

- 、新建人脸识别应用系统，在重点区域部署10台人脸识别摄像机，实现黑名单报警并自动追踪，要求满足至少180天不间断存储（见附表3）。

- 附表3：

| 序号 | 位置 | 存储 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊南门 | 180天 |
| 2 | 门诊东门 | 180天 |
| 3 | 门诊西门 | 180天 |
| 4 | 急诊门口 | 180天 |
| 5 | 住院部入口 | 180天 |
| 6 | 住院部后门 | 180天 |
| 7 | 内科楼门口 | 180天 |
| 8 | 外科楼门口 | 180天 |
| 9 | 新大楼门口 | 180天 |
| 10 | 晨邮路口 | 180天 |

- 、新增56个视频监控点，布置在儿科诊区、大堂收费处、毒麻药品柜等重点部位（见附表4）

- 附表4：

| 新增重点部位监控点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 科室 | 数量 | 类型 | 存储时间 |
| 1 | 1楼 | 儿科诊区 | 3 | 高清枪机 | 30天 |
| 2 | 2楼 | 中药房 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 3 |  | 西药房 | 2 | 高清枪机 | 30天 |
| 4 | 4楼 | 心理科门诊 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 5 | 1楼 | 中心药房 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 6 |  | 医疗垃圾区 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 7 | 5楼 | 院办公室 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 8 | 1楼 | 门诊氧气房 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 9 | 1楼 | 内科氧气房 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 10 | 1楼 | 外科氧气房 | 1 | 高清枪机 | 30天 |
| 11 | 1楼 | 门诊大堂 | 1 | 鱼眼 | 30天 |
| 12 | 1楼 | 急诊大堂 | 1 | 鱼眼 | 30天 |
| 13 | 1楼 | 内科大堂 | 1 | 鱼眼 | 30天 |
| 14 | 1楼 | 外科大堂 | 1 | 鱼眼 | 30天 |
| 15 | 1楼 | 内科楼示教室 | 3 | 高清枪机 | 30天 |
| 小计 |  |  | 20 |  |  |
| 新增4套可视对讲监控系统安装在发热门诊 序号; 楼层; 科室; 数量; 类型; 存储时间. 1; 1; 发热门诊; 4套; 高清枪机; 30. 新增麻精药品室监控点位 |
| 序号 | 楼层 | 科室 | 数量 | 类型 | 存储时间 |
| 1 | 5楼 | 皮肤性病科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 2 | 4楼 | 儿童骨科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 3 | 3楼 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 4 |  | 眼科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 5 | 2楼 | 创伤救治中心 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 6 |  | 胸外科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 7 | 1楼 | 急诊医学科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 8 | 4楼 | 重症医学科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 9 |  | 呼吸内科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 10 |  | 神经内科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 11 |  | 全科医学科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 12 | 3楼 | 内分泌代谢科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 13 |  | 神经外科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 14 |  | 风湿免疫科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 15 |  | 消化内科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 16 | 2楼 | 心血管内科 | 2 | 广角镜头 | 180天 |
| 17 |  | 血液内科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 18 |  | 肾病内科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 19 | 1楼 | 实验中心 | 2 | 广角镜头 | 180天 |
| 20 |  | 足踝外科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 21 |  | 骨肿瘤科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 22 | 13楼 | 麻醉科 | 2 | 广角镜头 | 180天 |
| 23 | 2楼 | 介入医学科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 24 | 12楼 | 脊柱外科二区 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 25 | 11楼 | 脊柱外科一区 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 26 | 10楼 | 关节外科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 28 | 9楼 | 肩肘外科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 29 |  | 血管外科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 30 |  | 肿瘤科 |  | 广角镜头 | 180天 |
| 31 | 8楼 | 创伤骨科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 32 | 7楼 | 妇产科 | 3 | 广角镜头 | 180天 |
| 33 | 5楼 | 儿科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 34 | 4楼 | 普通外科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 35 | 3楼 | 泌尿外科 | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 36 | 1楼 | EICU | 1 | 广角镜头 | 180天 |
| 小计 |  |  | 32 |  |  |
| 共计 |  |  | 56 |  |  |

5）、新建紧急报警系统一套，按钮点总计171个（门诊楼112个、内科楼32个、外科楼27个）（见附表5-1、5-2、5-3）。

附表5-1：门诊楼一键报警数量统计表

| 门诊楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 科室 | 一键报警装置 |  |  |
|  |  |  | 办公室 | 护士站 | 小计 |
| 1 |  | 急诊科 | 2 | 1 | 3 |
| 2 |  | 急诊收费处 |  | 1 | 1 |
| 3 |  | 影像科 | 2 | 1 | 3 |
| 4 |  | 挂号收费处 |  | 1 | 1 |
| 5 |  | 儿科诊区 | 2 | 1 | 3 |
| 6 |  | 一站式服务台 | 2 |  | 2 |
| 7 | 2楼 | 检验科 |  | 2 | 2 |
| 8 |  | 中医科 | 3 |  | 3 |
| 9 |  | 中药房 |  | 1 | 1 |
| 10 |  | 西药房 | 1 | 1 | 2 |
| 11 |  | 创伤救治中心 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 3楼 | 收费处 |  | 1 | 1 |
| 13 |  | 妇产科诊区 | 9 | 1 | 10 |
| 14 |  | 健康管理中心 | 3 | 2 | 5 |
| 15 |  | 五官科病区 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 4楼 | 收费处 |  | 1 | 1 |
| 17 |  | 内科诊区 | 13 | 1 | 14 |
| 18 |  | 超声医学科 | 8 | 1 | 9 |
| 19 |  | 内分泌诊区 | 2 | 1 | 3 |
| 20 |  | 儿童骨科 | 1 | 1 | 2 |
| 21 |  | 医保办 | 1 |  | 1 |
| 22 | 5楼 | 收费处 |  | 1 | 1 |
| 23 |  | 外科诊区 | 17 | 1 | 18 |
| 24 |  | 皮肤科 | 3 |  | 3 |
| 25 |  | 康复医学科 | 4 |  | 4 |
| 26 |  | 心理科门诊 | 1 |  | 1 |
| 27 | 6楼 | 收费处 |  | 1 | 1 |
| 28 |  | 口腔科 |  | 2 | 2 |
| 29 |  | 眼科诊区 | 3 |  | 3 |
| 30 |  | 耳鼻咽喉诊区 | 3 |  | 3 |
| 31 | 7楼 | 血液净化 |  | 1 | 1 |
| 32 | 8楼 | 手术室 | 1 |  | 1 |
| 33 |  | 内支镜 |  | 1 | 1 |
| 34 |  | 碎石室 | 1 |  | 1 |
| 小计 |  |  | 85 | 27 | 112 |

附表5-2：内科楼一键报警数量统计表

| 内科楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 科室 | 一键报警装置 |  |  |
|  |  |  | 办公室 | 护士站 | 小计 |
| 1 | 1楼 | 医患办公室 | 1 |  | 1 |
| 2 |  | 财务科 | 1 |  | 1 |
| 3 |  | 出入院办理处 | 1 |  | 1 |
| 4 |  | 足踝外科 | 1 | 1 | 2 |
| 5 |  | 骨肿瘤科 | 1 |  | 1 |
| 6 |  | 中心药房 |  | 1 | 1 |
| 7 |  | 病案室 | 1 |  | 1 |
| 8 |  | 食堂 |  | 1 | 1 |
| 9 |  | 实验中心 | 2 |  | 2 |
| 10 | 2楼 | 心血管内科 | 1 | 1 | 2 |
| 11 |  | 血液内科 | 1 |  | 1 |
| 12 |  | 肾脏内科 | 1 | 1 | 2 |
| 13 |  | 风湿免疫科 | 1 |  | 1 |
| 14 | 3楼 | 内分泌代谢 | 1 | 1 | 2 |
| 15 |  | 消化内科 | 1 | 1 | 2 |
| 16 |  | 神经外科 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 4楼 | 神经内科 | 1 | 1 | 2 |
| 18 |  | 呼吸内科 | 1 | 1 | 2 |
| 19 |  | 重症医学科 | 1 |  | 1 |
| 20 | 5楼 | 院办公室 | 1 |  | 1 |
| 21 |  | 医务科 | 1 |  | 1 |
| 22 |  | 护理部 | 1 |  | 1 |
| 23 |  | 总务科 | 1 |  | 1 |
| 小计 |  |  | 22 | 10 | 32 |

附表5-3：外科楼一键报警数量统计表

| 外科楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 科室 | 一键报警装置 |  |  |
|  |  |  | 办公室 | 护士站 | 小计 |
| 1 | 1楼 | 康复科 | 1 |  | 1 |
| 2 |  | 影像科 | 1 |  | 1 |
| 3 | 3楼 | 泌尿外科 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 4楼 | 普通外科 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 5楼 | 儿科 | 1 | 1 | 2 |
| 6 |  | 产后 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 6楼 | 产科 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 7楼 | 妇科 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 8楼 | 创伤骨科 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 9楼 | 肩肘外科 | 1 | 1 | 2 |
| 11 |  | 血管外科 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 10楼 | 关节外科 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 11楼 | 脊柱一区 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 12楼 | 脊柱二区 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 13楼 | 手术室 |  | 1 | 1 |
| 小计 |  |  | 14 | 13 | 27 |

- 新增46个拾音器（见附表6）。

- 附表6：

| 新增拾音器点位表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 楼层 | 科室 | 拾音器 |
| 1 | 门诊楼 | 1楼 | 氧气房 | 1 |
| 2 |  |  | 消控中心 | 1 |
| 3 |  |  | 急诊收费处 | 1 |
| 4 |  |  | 影像科 | 6 |
| 5 |  |  | 挂号收费处 | 2 |
| 6 |  |  | 儿科诊区 | 4 |
| 7 |  | 2楼 | 检验科 | 2 |
| 8 |  |  | 中药房 | 1 |
| 9 |  |  | 西药房 | 3 |
| 10 |  | 3楼 | 收费处 | 1 |
| 11 |  | 4楼 | 收费处 | 1 |
| 12 |  | 5楼 | 收费处 | 1 |
| 13 |  |  | 心理科门诊 | 1 |
| 14 |  | 6楼 | 收费处 | 1 |
| 15 |  |  | 耳鼻咽喉诊区 | 1 |
| 16 | 内科楼 | 1楼 | 医患办公室 | 1 |
| 17 |  |  | 财务科 | 1 |
| 18 |  |  | 出入院办理处 | 1 |
| 19 |  |  | 中心药房 | 2 |
| 20 |  |  | 病理科 | 1 |
| 21 |  |  | 食堂 | 2 |
| 22 |  |  | 实验中心 | 2 |
| 23 |  |  | 氧气房 | 1 |
| 24 |  |  | 示教室 | 2 |
| 25 |  | 5楼 | 院办公室 | 1 |
| 26 | 外科楼 | 1楼 | 氧气房 | 1 |
| 27 |  | 2楼 | 人事科档案室 | 1 |
| 28 |  |  | 信息科 | 1 |
| 29 |  |  | 输血科 | 1 |
| 30 |  |  | 影像科 | 1 |
| 总计 |  |  |  | 46 |

- 设备清单

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络筒型/半球摄像机 |  | 台 | 328 |
| 2 | 人脸识别智能摄像机 |  | 台 | 10 |
| 3 | 电梯半球(带拾音器) |  | 台 | 16 |
| 4 | 鱼眼摄像机（带拾音器） |  | 台 | 4 |
| 5 | 室内球机 |  | 台 | 5 |
| 6 | 室外球机（支持人脸抓拍） |  | 台 | 4 |
| 7 | 网络筒型摄像机支架 |  | 个 | 328 |
| 8 | 人脸识别摄像机支架 |  | 个 | 10 |
| 9 | 监控立杆 |  | 套 | 1 |
| 10 | 无线网桥 |  | 个 | 16 |
| 11 | 室外球机支架 |  | 个 | 4 |
| 12 | 拾音器 |  | 个 | 46 |
| 13 | 可视对讲监控系统 |  | 套 | 4 |
| 2、传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 |  | 台 | 30 |
| 2 | 汇聚交换机 |  | 台 | 3 |
| 3 | 核心交换机 |  | 台 | 1 |
| 4 | 光模块 |  | 块 | 72 |
| 5 | 9U机柜 |  | 个 | 8 |
| 6 | 光纤 |  | 米 | 3600 |
| 7 | 光纤配件 |  | 批 | 1 |
| 8 | 网线 |  | 箱 | 80 |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 2500 |
| 12 | 线槽、线管 |  | 米 | 15000 |
| 13 | 施工辅材 |  | 批 | 1 |
| 3、管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 |  | 台 | 1 |
| 2 | 视频智能分析终端 |  | 台 | 1 |
| 3 | 网络监控键盘 |  | 台 | 1 |
| 4 | 管理终端 |  | 台 | 3 |
| 5 | 操作台（新大楼已配套） |  | 台 | 0 |
| 6 | 智慧医院管理平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 | 套 | 1 |
| 7 |  | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 | 路 | 500 |
| 8 |  | 基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 智慧医院应用多元服务平台（双路服务器） | 套 | 2 |
| 4、存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 |  | 台 | 5 |
| 2 | 3.5寸硬盘 |  | 个 | 180 |
| 5、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 旧设备及线路拆除 |  | 项 | 296 |
| 2 | 光纤链路敷设 |  | 米 | 3600 |
| 3 | 安装调试费（前端监控摄像头和拾音器） |  | 个 | 409 |
| 4 | 安装调试费（监控中心） |  | 项 | 1 |
| 二、紧急报警系统（和视频监控系统共用一套网络） |  |  |  |  |
| 1 | 紧急报警管理软件 |  | 套 | 1 |
| 2 | 紧急报警管理主机 |  | 台 | 1 |
| 3 | POE报警盒 |  | 个 | 171 |
| 4 | 网线 |  | 箱 | 35 |
| 5 | PVC线管 |  | 米 | 10000 |
| 6 | 安装费 |  | 项 | 1 |

# 技术要求

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、视频监控子系统 |  |  |
| 1、前端设备 |  |  |
| 1 | 网络筒型/半球摄像机 | 具有不低于400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率不低于2560x1440。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于62dB。 ▲同一静止场景相同图像质量下设备开启 智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约1/2（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.15%。 供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） |
| 2 | 人脸识别智能摄像机 | 内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。 通道1具有不小于800万像素 CMOS传感器，通道2具有不小于400万像素CMOS传感器。 内置GPU芯片。内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，最低照度彩色不大于0.00021 lx，黑白不大于0.00011 lx。 信噪比不小于60dB。 在分辨率不低于1920x1080 @ 25fps，延时不大于150ms。 支持、声强突变、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声等故障报警功能, 清晰度均不小于1400TVL。。 设备可对设定区域内160个移动的人体目标进行检测、跟踪和抓拍 ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 不低于IP66防护等级 启动及工作温湿度: -30℃~60℃；湿度小于95%(无凝结)； |
| 3 | 电梯半球 | 具有不低于400万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 |
| 4 | 鱼眼摄像机 | 具有不低于500万像素 CMOS传感器，带拾音器。 采用鱼眼镜头，可实现全景监控。 在3072x2048分辨率下，清晰度不小于1800TVL，最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 可识别距设备30m处的目标轮廓。 水平视场角不小于170度，垂直视场角不小于170度。 支持红外补光，具有自动或手动开关功能 。 支持存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能。 支持H.265、H.264、MJEPG视频编码格式，其中H.264支持Baseline /High Profile。 摄像机能够在湿度小于93%环境下稳定工作。 需支持DC12V和PoE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 |
| 5 | 室内球机 | 视具有不低于400万像素 CMOS传感器。 频输出支持不小于2560×1536@30fps，红外距离可达100米 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°，支持水平手控速度不小于130°/S，云台定位精度为±0.1° 支持300个预置位，支持多条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/ High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 工作温度和湿度: -30℃-40；湿度小于90%，防护等级:IP66 |
| 6 | 室外球机 | 具有不低于400万像素 CMOS传感器。 ▲摄像机具体两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/2.8英寸 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 水平中心分辨力检验：不小于1200线（分辨率设置为1920×1200、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出）；测试全景摄像机：1200TVL细节摄像机：1200TVL 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%。防护: IP66 供电方式: AC24V/3A±25% |
| 8 | 网络筒型摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm |
| 9 | 人脸识别摄像机支架 | 铂晶灰/铝合金/70×97.1×173.4mm |
| 10 | 无线网桥 | 电梯网桥，802.11b/g/n制式 成对包装，距离400米 3网口设计，支持路由功能 定向天线 成对包装 |
| 11 | 室外球机支架 | 壁装支架 |
| 12 | 监控立杆 | 4.5M立杆，带避雷针，含混凝土基础及安装 |
| 13 | 拾音器 | 全向监控拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-40dB；信噪比75dB；安装方式：吸顶安装；连接方式 3芯导线（电源、音频、公共地）；电源DC 12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； |
| 14 | 可视对讲 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 Poe供电 2.全向监控拾音器； 拾音范围5-100平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-40dB；信噪比75dB；安装方式：吸顶安装；连接方式 3芯导线（电源、音频、公共地）；电源DC 12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线； 3.配置显示器，可视对讲系统安装于发热门诊可以通过高清视频摄像枪（带音响或安装独立音响）采集画面通过拾音器采集现场音频传送至定点位置。后端观看人员可以与被观察人员实时对讲互动，前后端需配置音响和拾音设备。 |
| 2、传输设备 |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 端口及硬件要求 24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W), 4个100/1000BASE-X SFP端口 交换容量 336Gbps/3.36Tbps ▲包转发速率 ≥51Mpps 支持防环协议 VLAN 支持基于MAC VLAN 支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 端口聚合 支持GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 路由功能 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3 MAC地址表深度 ≥16K 组播 支持IGMP Snoopingvv2/v3 生成树 支持STP/RSTP/MSTP协议 ACL 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS 支持基于全局、VLAN、端口下发ACL ▲QOS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 镜像 支持端口镜像 支持远程镜像 安全 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持Radius认证 支持HWTACACS 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施) 支持EAD 管理 支持FTP加载升级 支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（EImple Network Management Protocol） 支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录 支持网管 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP 支持电源、风扇、温度告警 认证报告 提供设备检测报告、入网许可证 |
| 2 | 汇聚交换机 | 端口及硬件要求：不少于20个100/1000 SFP光口（其中不少于4个支持光电复用或 配置不少于4个光转电模块），4个10G/1G BASE-X SFP+端口 交换容量≥336Gbps 包转发率≥100Mpps 支持双电源 支持防环协议 VLAN 支持基于MAC VLAN 支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 链路聚合 支持GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 支持最多8个端口聚合； 支持最多128个聚合组；支持LACP 路由功能 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3 MAC地址表深度 ≥16K 组播 支持IGMP Snoopingvv2/v3 生成树 支持STP/RSTP/MSTP协议 ACL 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS 支持基于全局、VLAN、端口下发ACL ▲QOS 每个端口支持8个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 镜像 支持端口镜像 支持远程镜像 安全 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持Radius认证 支持HWTACACS 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施) 支持EAD 管理 支持FTP加载升级 支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（EImple Network Management Protocol） 支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录 支持网管 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP 支持电源、风扇、温度告警 ▲认证报告 提供设备检测报告、入网许可证 |
| 3 | 核心交换机 | ▲业务插槽数 业务插槽数≥6；主控引擎数量≥2 ▲交换容量 ≥19Tbps/86Tbps ▲转发能力 ≥2800Mpps/26400Mpps 支持防环协议 支持网管 电源冗余 电源模块冗余 关键部件热插拔 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔 ▲板卡 单槽位线速万兆端口密度≥16； 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性， ▲接口扩展 单槽位万兆线速端口密度≥48， ▲接口扩展 单槽位40G端口密度≥ 24， 链路聚合 聚合组数≥128组，每组成员≥8个；支持跨设备链路聚合；支持对广播、组播、单播报文的均匀分担；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担 ACL 支持双向ACL；ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL QOS 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、WFQ三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免 可靠性 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由；BFD收敛时间<100ms；支持IP FRR，满足网络收敛<50ms MAC MAC表≥64K 路由表 路由表≥8K ARP ARP表≥16K 有线无线一体化 支持随板AC，支持无线业务板卡（增强版）；支持有线无线一体化的终端准入认证 ▲可视化 支持Telemetry流量可视化功能 ▲有线无线一体化 支持原生无线 AC 功能：无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能，提供相关证明 MPLS 支持L3 VPN；支持VLL；支持VLPS ▲SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3，提供官网;支持普通模式和Openflow 模式切换;支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）;支持多表流水线;支持Group table;支持Meter 管理特性 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0支持风扇管理；支持电源管理；支持在线诊断；支持SNMPv1/v2；支持 SNMPv3；支持RMON(RFC2819)；支持端口镜像；支持VLAN镜像；支持RSPAN；支持流镜像 NAS 支持802.1x；支持mac认证；支持Portal；支持本地认证；支持Radius；认证；支持Tacacs+认证 ▲配置要求 配置要求：主机+双主控+双电源，不少于24端口千兆以太网电接口+24端口千兆以太网光口+8端口万兆以太网光接口， |
| 4 | 光模块 | 单模 双纤双向,1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3V,LC 接口 |
| 5 | 9U机柜 | 9U（原有的利旧） |
| 6 | 光纤 | 12芯室外单模光缆 |
| 7 | 光纤配件 | 耦合器、尾纤、熔接盘、光纤跳线等配套材料 |
| 8 | 网线 | 六类屏蔽 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 |
| 10 | 线槽、线管 | DN25 |
| 11 | 施工辅材 | 辅助式PVC管槽、接插件、紧固件、胶布、小五金等 |
| 3、管理设备 |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 提供多个个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。 支持双电源冗余。 产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、。 投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。 |
| 2 | 视频智能终端 | 支持8块硬盘接口，4个USB接口、2个VGA接口、4个千兆自适应网络接口 支持本地存储30万人脸图片。 人脸图片建模速度不低于26张/秒， 支持接入不少于16路人脸抓拍机 支持接入不少于4路网络摄像机 支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。 支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片。100万抓拍库以脸搜脸检索平均响应速度不超过5秒。以脸搜脸首位命中率不低于99%。 支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传，与客户端地图关联，形成人员轨迹信息。 可通过客户端软件上传2张人脸图片，对上传的2张人脸图片进行比对，输出2张图片间的人脸相似度 |
| 3 | 网络监控键盘 | Android操作系统 10.2英寸触摸屏，分辨率为1280×800，具有3个触控按钮 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 支持在触摸屏幕上预览前端图像 具有电视墙配置、电视墙切换、预案新建、预案切换等功能设置选项 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 |
| 4 | 管理终端 | I5/8G/1T/21 |
| 5 | 医院智慧管理平台 | 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 要求支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式 要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 支持客户端抓图及连续抓图 支持客户端本地录像 支持与前端设备间的语音对讲功能 支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换 支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹窗、广播、开门和抓图 支持通过加密狗对平台进行授权控制 支持系统备份还原 要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 ▲支持与我院新住院大楼集成管理平台系统实现无缝对接，连接医院其他后勤管理系统统一预览或操控 |
| 6 | 智慧医院应用多元服务平台（支持软件部分做加分项优先考虑） | 双路服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ▲支持提供医院建筑物外观三维图，室内科室功能结构三维结构图，简易透视三维结构图等制作； ▲支持数据可视化显示，基于医院上述三维建筑结构图为底图，提供科室标牌线上标注，视频监控点标注、视频监控点联动； 支持集成视频综合管理、无感就诊报到管理平台（NF-CIM）等系统可视化数据展示，系统操作、交互联动等； 支持数据采集管理（如：视频数据、消防数据、环境数据、门禁、车辆、人员等） 支持视频轨迹分析系统数据可视化 支持智能门禁监测系统数据集成可视化 支持人面识别人行通道管理系统软件数据集成可视化 ▲支持无感就诊报到，功能不限于包括候诊区摄像机管理、多人脸抓拍、人脸数据采集或相片加载导入，人脸数据下发，多人脸抓拍并存储，人脸筛检（图中多人脸精准筛检），人脸识别比对（筛检人脸与人脸库比对）、人脸库管理、就诊报到管理、人脸比对库、数据接口、终端管理、特征库、挂号数据库、排队叫号库、黑名单人脸库、白名单人脸库。 支持人脸带口罩抓拍和识别和深度学习算法训练等； 支持前端摄像头等设备管理，摄像头故障管理、运维管理、质量管理等功能； 支持与本项目中的视频综合平台、视频智能终端等设备进行数据联动与数据同步，通过开放接口实现数据共享，数据交换等； ▲支持SDK协议、GB/T 28181协议、ONVIF协议和GENETEC协议； ▲要求人脸识别比对率不低于95%，系统单人脸识别时间少于1s，单次抓拍人脸数应不少于25人，抓拍频率至少1P/S；有效抓拍距离为1米到50米之间； ▲要求无感就诊报到功能与医院现有HIS系统、挂号系统、就诊系统、叫号系统和微信公众号等对接实现无感报到，报到信息推送，接诊台报告信息显示，包括系统接口、数据接口、平台接口等二次开发工作。如不能对接需提供就诊APP、医护APP等功能实现； 采用“云+管+端”技术体系，支持云端部署； 数据二次共享的API接口，用户可以通过终端API方便快捷的扩展终端数据应用，实现本地化扩展应用，扩展第三方应用； ▲支持并发和高性能计算的云平台技术，云平台提供高度开放的数据共享解决方案,兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，如： Reahat Linux、Suse linux、Ubuntu Linux； 要求采用市场主流的数据库（如MySQL、SQL server、Kingbase等）； |
| 4、 | 存储设备 |  |
| 1 | 网络存储设备 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，需配置冗余电源 单设备应标配≥4个千兆网口 可接入硬盘≥36块SATA/SAS硬盘 支持RTSP/ONVIF/GB28181等标准视频流传输协议，支持RTP;RTCP;SNMP;iSCSI;NTP;UDP;HTT等协议 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发视频图像；同时回放视频图像； |
| 2 | 3.5寸硬盘 | 8T,7200RPM,SATA |
| 5、其他 |  |  |
| 1 | 旧设备及线路拆除 | 现场施工 |
| 2 | 光纤链路敷设 | 光纤链路敷设 |
| 3 | 安装调试费（前端监控摄像头和拾音器） | 室外设备材料安装调试 |
| 4 | 安装调试费（监控中心） | 监控中心，设备安装调试 |
| 二、紧急报警系统 |  |  |
| 1 | 紧急报警管理软件 | ▲支持本地防区地图功能，报警后弹出地图显示报警的位置。 支持视频联动（报警时联动视频录像 ）。 支持继电器联动（可最多支持接入57600个继电器模块，621600个继电器输出）。 支持TCP/IP网络接入（240台7416，120台7480，57600台4E、8E主机）。 集成智能全息对射（可以在软件上显示智能全息对射的工作状态、信号状态、当前供电状态等）。 支持远程设置网络电子围栏高低压值等参数。 支持远程设置网络红外对射的频率和触发响应时间。 支持远程设置网络红外光栅的光束开启和打开，支持远程设置网络红外光栅的频率。 支持操作管理权限设置，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活。 支持对终端报警主机进行布、撤防操作。 支持语音报警功能，当发生报警时，可同时发出人声语音报警。 ▲多级电子地图显示，可支持防区画笔功能，自由添加防区。报警时可直观呈现出报警防区范围。 支持防区状态板显示，为用户提供灵活、直观的操作、直观的界面。 报警及操作记录支持自定义的打印、显示格式 。 支持按报警类型分别自动处理。 支持控制终端报警设备的联动输出。 ▲提供开放的API接口与第三方平台对接，可通过软件转发报警信息。 支持报警信息统计与分析。 提供完善的数据维护工具，方便数据的备份、恢复。 通过TCP/IP可接入多种网络防区扩展模块：单防区网络扩展模块、四防区网络扩展模块、八防区网络扩展模块等。 每个防区可以支持多种联动输出，其中包括：报警联动、布撤防联动、异常联动。可以实现与电子地图联动、硬盘录相机联动、声光报警联动等功能。 支持通过键盘、遥控器、中心管理软件布/撤防。 支持对单个防区、子系统等进行布/撤防。 支持外置蓄电池，能在停电的情况下继续工作7～8小时，来电后自动转换成市电供电。 支持1路12V/1A辅助电源输出。 掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。 支持PC端的配置工具编程。 可通过IP读取设备编程数据，编程的数据导入导出，配置参数。 ▲具有公安部检测检测报告，3C认证 |
| 2 | 紧急报警管理主机 | 自带8个板载有线防区，最多可扩展至2048个防区。 自带两路RS485总线扩展接口，每条总线可达1.2Km ，每条总线最远可扩展至4.8Km（需加中继器）。 支持接入256个总线设备数，每条RS485总线支持接入128个设备。 支持扩展至4096个联动继电器或LED输出。 支持通过网络（10M/100M兼容）、RS232串口等方式上传报警数据到软件。 支持RS232接口，可支持本地程序升级。 ▲支持4个独立的以太网接警中心、3个独立的电话接警中心。 支持短信通知（需加AL-7400G模块）,支持8个短信号码。 支持电话通知，支持8个用户电话号码。 支持Contact ID通讯协议。 支持250条CID报告缓存。 ▲系统支持黑匣子功能，可以分别保存1000条报警记录、1000条操作记录。 支持17个键盘分区，包括1个主键盘和16个从键盘。 支持每个键盘6组定时布撤防功能。共102组定时布撤防时间。 支持设备、防区名称汉字更改，需电脑配置，防区最多支持7个汉字。 支持273个密码，1个安装员密码、每个键盘16个用户密码。 支持主机防拆报警功能。 支持1路继电器输出（常开信号）。 通过RS485信号可接入多种防区扩展模块：单防区扩展模块、双防区扩展模块、八防区扩展模块等。 ▲通过TCP/IP可接入多种网络防区扩展模块：单防区网络扩展模块、四防区网络扩展模块、八防区网络扩展模块等。 每个防区可以支持多种联动输出，其中包括：报警联动、布撤防联动、异常联动。可以实现与电子地图联动、硬盘录相机联动、声光报警联动等功能。 支持通过键盘、遥控器、中心管理软件布/撤防。 支持对单个防区、子系统等进行布/撤防。 支持外置蓄电池，能在停电的情况下继续工作7～8小时，来电后自动转换成市电供电。 支持1路12V/1A辅助电源输出。 掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。 支持PC端的配置工具编程。 可通过IP读取设备编程数据，编程的数据导入导出，配置参数。 ▲具有公安部检测检测报告，3C认证 |
| 3 | POE报警盒 | 网络通讯功能的紧急按钮，可以通过有线IP的通讯方式连接到中心，通过网络向电脑或手机终端中心汇报报警信息。 使用方法： 按下红色按钮，警情通过有线网络发送到接警中心，使用专用钥匙可复位警情。 ▲一体式POE紧急按钮，支持标准POE网络供电技术，支持网络一键分配IP地址，每个系统最多支持57600台POE网络接入。具有公安部检测检测报告，3C认证 输入电源 ：标准POE 工作电流 ： 90mA 工作温度： -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度； 联网功能 ： 通过有线网络联网 |
| 4 | 网线 | 六类屏蔽 |
| 5 | PVC线管 | DN25 |
| 6 | 安装费 | 设备安装、调试 |

说明：

1.技术参数中“▲”仅作为重要指标，不作为废标条件；满足且优于采购参数得最高分，刚好满足采购参数得分次之，以此类推。

2. ▲提供主要设备（视频监控、交换机、紧急报警系统）制造商针对本项目原厂售后服务承诺函，并承诺签订合同后提供原厂供货证明。

四、项目实施要求

（1）要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案。

（3）安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行，签订合同之日起50天内完成安装调试工作。

（4）所有设备均须由供应商送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

（5）自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（6）供应商和产品供货商对提供的产品保证至少叁年的产品免费技术支持售后服务。

# 五、服务要求

1.实施服务要求

  - 设备安装

供应商必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对供应商要求：

（1）要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

（4）所有设备均须由供应商送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

（5）自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（6）供应商和产品供货商对提供的产品保证至少叁年的产品免费技术支持售后服务。

  - 测试和验收

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3) 供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

4）供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

2.售后服务要求

（1）免费保修期3年，保质期后按不高于设备价格的10%/年收取维保费用。设备在免费保修期内，均享受免费升级服务。

（2）硬件随原厂质保，免费保修期不低于3年。（设备免费维保三年。）

（3）系统出现故障影响使用时，应1小时以内电话响应并远程处理，24小时或以内解决问题或人员到现场处理。

3.培训要求

（1）供应商应提供包括本项目顺利实施的所有培训服务，保证医院人员的使用与日常维护工作。所有的培训费用应计入本次服务总价。

（2）培训内容与课程要求：

（1）提供视频监控系统的配置与操作使用的培训。

（2）提供一键式报警系统的配置与操作使用的培训

（3）提供系统管理平台软件的安装、使用培训。

（4）提供日常简单维护及故障处理的培训

六、付款方式

6.1合同签订后 10 天内付款 30%，供应商提供相应金额发票。

6.2设备验收合格后10 天内付款 60%，供应商提供剩余发票。

6.3设备验收合格 1 年后 10 天内付款 10%，供应商提供收据。

6.4供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：医院监控系统整改项目

报价内容：

- 总价报价：（小写）     元（大写）       元整；

- 分项报价：

| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络筒型/半球摄像机 |  | 台 | 328 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别智能摄像机 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电梯半球(带拾音器) |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 4 | 鱼眼摄像机（带拾音器） |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 室内球机 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 室外球机（支持人脸抓拍） |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 网络筒型摄像机支架 |  | 个 | 328 |  |  |  |
| 8 | 人脸识别摄像机支架 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 监控立杆 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 无线网桥 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 11 | 室外球机支架 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 拾音器 |  | 个 | 46 |  |  |  |
| 13 | 可视对讲监控系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 小计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 核心交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 光模块 |  | 块 | 72 |  |  |  |
| 5 | 9U机柜 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 光纤 |  | 米 | 3600 |  |  |  |
| 7 | 光纤配件 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 网线 |  | 箱 | 80 |  |  |  |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 2500 |  |  |  |
| 12 | 线槽、线管 |  | 米 | 15000 |  |  |  |
| 13 | 施工辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 视频智能分析终端 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网络监控键盘 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 管理终端 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 操作台（新大楼已配套） |  | 台 | 0 |  |  |  |
| 6 | 智慧医院管理平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 | 路 | 500 |  |  |  |
| 8 |  | 基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 智慧医院应用多元服务平台（双路服务器） | 套 | 2 |  |  |  |
| 小计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 3.5寸硬盘 |  | 个 | 180 |  |  |  |
| 5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧设备及线路拆除 |  | 项 | 296 |  |  |  |
| 2 | 光纤链路敷设 |  | 米 | 3600 |  |  |  |
| 3 | 安装调试费（前端监控摄像头和拾音器） |  | 个 | 409 |  |  |  |
| 4 | 安装调试费（监控中心） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、紧急报警系统（和视频监控系统共用一套网络） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| 1 | 紧急报警管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 紧急报警管理主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | POE报警盒 |  | 个 | 171 |  |  |  |
| 4 | 网线 |  | 箱 | 35 |  |  |  |
| 5 | PVC线管 |  | 米 | 10000 |  |  |  |
| 6 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |