## Sheet1 (2)
南方医科大学第三附属医院净水设备采购项目明细表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格 （元） | 备注
1 | 预处理系统 |  | 套 | 1 |  | 含税、运费
1.1 | 进水球阀 | DN50 SUS304 | 个 | 1
1.2 | 原水箱 | 2T SUS304含全套液位控制系统 | 只 | 1
1.3 | 原水增压泵 | CHLF6-40 P=0.75KW Q=4T/H H=30M SUS304(一备一用) | 台 | 2
1.4 | 多石英砂过滤器 | 500*1850 SUS304含上下布水器与中心管 | 个 | 1
1.5 | 自动控制阀 | F134A | 个 | 1
1.6 | 石英砂 | 4-60目 净水专用 天然优质石英砂 | kg | 600
1.7 | 活性炭过滤罐 | 500*1850 SUS304含上下布水器与中心管 | 个 | 1
1.8 | 自动控制阀 | F134A | 个 | 1
1.9 | 活性碳 | 椰壳活性碳 净水专用 天然优质石英砂 | kg | 250
1.1 | 软化过滤器 | 500*1850 SUS304含上下布水器与中心管 | 个 | 1
1.11 | 自动控制阀 | F134A | 个 | 1
1.12 | 盐箱 | 200L PE | 只 | 1
1.13 | 阳离子树脂 | 1*007 | L | 200
1.14 | 预处理管道系统 | DN32-20 PN1.0 UPVC | 套 | 1
2 | RO反渗透系统及反冲洗系统 |  | 套 | 1 |  | 含税、运费
2.1 | 保安过滤器 | HG-8T SUS304不锈钢 配套5um PP熔喷滤芯 | 套 | 1
2.2 | 高压泵 | CDL6-13 P=2.5KW Q=6T/H H=130M | 台 | 2
2.3 | 膜元件 | UPL-4040 | 套 | 12
2.4 | RO膜壳 | 4040-2芯装 耐压2.5Mpa SUS304 | 支 | 6
2.5 | 总进水流量计 | 0-6t/h 有机玻璃 | 套 | 1
2.6 | 浓水流量计 | 0-3t/h 有机玻璃 | 套 | 1
2.7 | 淡水流量计 | 0-3t/h 有机玻璃 | 套 | 1
2.8 | 自动冲洗电磁阀 | DN25 PN1.0 自动控制冲洗 | 套 | 1
2.9 | 电导率检测仪 | CM230 在线检测、数显 | 套 | 1
2.1 | 高低压保护系统 | 保护RO和高低压系统 | 套 | 1
2.11 | 反渗透管道系统 | DN32 -20 PN1.0 | 套 | 1
2.12 | 纯水箱 | 3T 不锈钢SUS304 | 套 | 1
2.13 | 压力表 | 耐震油压 卫生级不锈钢SUS304 | 套 | 3
2.14 | 系统主机架系统 | 不锈钢 | 套 | 1
3 | 杀菌系统 |  | 套 | 1 |  | 含税、运费
3.1 | 紫外线杀菌 | 4T流量 304不锈钢 | 套 | 1
3.2 | 紫外线灯管 | 250W | 套 | 1
3.3 | 臭氧杀菌器 | 20G 定时 | 套 | 1
4 | 电气系统 |  |  |  |  | 含税、运费
4.1 | 控制柜 | BD-4.0 | 套 | 1
4.2 | PLC程序控制器 | RO-2015 全套PLC电气控制，液位控制系统、压力保护装置、RO膜自动冲洗功能 | 套 | 1
4.3 | 断路器 | 配套 | 套 | 1
4.4 | 空气开关 | 配套 | 套 | 1
4.5 | 交流接触器 | 配套 | 套 | 1
4.6 | 热继电器 | 配套 | 套 | 1
4.7 | 中间继电器 | 配套 | 套 | 1
4.8 | 按钮/开关 | 配套 | 套 | 1
4.9 | 电线 | 配套 | 套 | 1
4.1 | 辅料 | 配套 | 套 | 1
5 | 浓水回收系统 |  | 套 | 1 |  | 含税、运费
5.1 | 浓水回收水箱 | 4m3/h SUS304含全套液位控制系统 | 个 | 1
5.2 | 超滤膜组 | AQU160-PVC-100KH | 支 | 3
5.3 | 浓水泵 | CM5-3 | 台 | 2
5.4 | 机架 | 不锈钢 | 套 | 1
5.5 | 电器控制 | 智控（含电气元件、配管配线、安装、设计深化等，具备手动/自动控制模式) | 套 | 1
5.6 | 管道 | DN40/DN32 | 批 | 1
6 | 变频输送系统 |  | 套 | 1 |  | 含税、运费
6.1 | 恒压输送泵 | CDL4-14 4立方/H,115米扬程 南方泵 | 台 | 2
6.2 | 变频恒压控制器 | 配套 380V,6千瓦 | 台 | 1
6.3 | 隔膜稳压罐 | 配套 碳钢 | 个 | 1
6.4 | 电气系统及电线 | 配套 | 套 | 1
7 | 浓水回收到生活水箱管道及施工 |  | 项 | 1 |  | 含税、运费
7.1 | 管道、电线
7.2 | 配套闸阀
7.3 | 设备房排水管道的安装
8 | 安装调试及运输 |  | 项 | 1 |  | 含税、运费
8.1 | 安装调试 | 6天3人（食宿全部自理）
8.2 | 运输
| 合计 （1~8） |  |  |  |  | 含税、运费