报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送/寄到评审地点。

- 评审/调研时间：预计将于2021年04月   日（具体时间待定）。

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

南方医科大学第三附属医院骨科大楼手术室及供应室洁净空调日常运营维护服务用户需求

- 报价人资格条件：

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

2、报价人具备有效的叁级（含叁级）或以上的建筑机电安装工程专业承包资质。

3、报价人具备Ⅱ类医疗器械经营许可备案凭证（如报价人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如报价人为制造商）。

4、具有本项目相关的其他资质。

5、所报价产品质量符合国家相关要求。

6、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

7、本项目不接受联合体报名。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

二、项目概述：

一）维护保养服务范围：

1、包括骨科大楼手术部、消毒供应中心、设备机房；

本项目的维护保养范围包括但不仅限于骨科大楼手术部、消毒供应中心、辅助用房净化空调系统、洁净装饰、自动门、自动控制系统、动力照明系统、医用气体系统、照明、弱电系统、给排水系统，包安全维保、包文明维保、包维护保养人员及其人身安全及设备的运行安全，维护保养的技术服务费、人工费。不包括消防系统、无影灯、吊塔等医疗设备、家具家私、办公电脑的维护保养。

初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器的更换不在本次维保范围之内，但供应商需对相关过滤器进行定期检查，如需更换的，应及时提醒采购人进行更换，可提供相关过滤器更换报价供采购人参考。当采购人有更换过滤器的需要时，无论过滤器是否通过供应商采购，供应商都须配合安装更换。

净化区域如需第三方检测单位检测并出具检测报告，由采购人另行支付检测费。

二）维保要求

1）依据相关标准，保证新住院楼洁净手术部、消毒供应中心净化系统达到原设计的净化指标，达到原设计使用标准。

2）为确保手术部、消毒供应中心处于良好的运行状态，严格按照《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）标准结合系统具体情况进行维修、保养。同时做为今后维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。

3）提供日常维护、清洗、巡检、保养及设备更换，每年至少一次清理独立冷源的冷冻、冷凝水管路、除污，以确保所有系统处于最佳工作状态。

4）水系统关键部位阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

5）确保手术部、消毒供应中心的净化空调各机组的运行良好，发生紧急情况能迅速并及时的处理。

6）采用包人工、不包耗材、包维修的方式维保。

三）维修保养的标准

1）保证手术部、消毒供应中心净化空调系统达到原设计的指标和国家相关的检测标准。

2）符合《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）等标准及国家发布的最新标准。

四）维修保养的方式和责任范围

1）供应商指派1名具有制冷设备维修工/维修电工有效资格证书的专职人员驻场、1名机动人员（负责应急抢修等）、对医院手术部、消毒供应中心进行现场保养及设备管理服务。（响应文件里提供持证人员的有效资格证书复印件，成交供应商收到成交通知时提供给采购人原件核验）；

2）采购人为供应商免费提供办公场所，以保证维保区域内的设备日常的维护保养，（如工作人员休假等，供应商必须另派同等技术工程人员进驻，做好交接班才能离开）；系统有故障，立即响应。依据相关标准，保证以上服务区域的净化系统达到使用标准，净化指标符合国家的规范要求；

3）供应商每日对手术部、消毒供应中心的净化空调系统进行检查，发现故障即时通知使用科室和医院空调负责科室，然后进行维修保养。根据科室实际情况合理安排维保时间，不影响科室正常工作秩序，承诺不提出任何形式的赶工或窝工补偿；

4）系统发生紧急故障，供应商接到报修故障后，必须在0.5小时内到达故障现场进行维修处理，使设备恢复正常运行。修复时限：当维保人员接到报修后，小修1小时内解决，中修5小时内解决，大修1天内解决；如遇特殊情况，立即向需求科室及监管科室负责人说明情况，及时提出解决方案；

5）小修项目指调整电源插座及插头、各功能调整、更换排水管、更换电器部件等；

6）中修项目指检漏、补漏、线路板维修、更换风机电机等；

7）大修项目指更换压缩机、蒸发器、冷凝器；

8）供应商导致设备发生意外或事故，经第三方权威部门认定事实，维保单位将承担一切经济及法律责任。

三、维保具体工作及技术规范要求（见附表1）

3.1空气处理设备维修保养要求

1）空气处理机、风机盘管的检查（每月至少一次）；

2）空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年至少一次）；

3）清理管路、除污（每年至少一次）；

4）空气处理机的清扫、除尘（每年至少两次）。

3.2水系统维修保养要求

1）冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油；

2）电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；

3）水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

洁净装饰装修

3.3自动门

1）维护保养范围包含项目所有的自动门的日常维护保养工作；

2）自动门门机的日常维护保养；

3）自动门滑轮的日常检查（包含：主动轮、从动轮、防脱轨轮、导向轮）；

4）自动门开门方式的日常维护保养（包含：点控开关、门洞感应器、脚踏感应器、挂式门把手）；

5）自动门门头上指示灯的日常维护保养；

6）自动门每2个月，检查所有固定件及螺丝是否有松动、移位现象，并对所有固定件及螺丝进行加固工作；

7）每2个月对自动门导轨清洁1次，并同时检查自动门皮带是否有磨损或松动现象，磨损严重需更换，若有松动需调节自动门从动装置，张紧皮带；

8）每3个月检查自动门主动轮运行情况，看是否有磨损或转动轴承卡死现象，若有需更换；

9）随时注意保持自动门运行地面的清洁，防止杂物等卡入其中；

10）医疗射线防护系统的检查及维护。

3.4空调系统

1）医用洁净空调循环机组及新风处理机组

2）空调机组电加热的维护保养工作：每个月对PTC电加热管、PTC电加热的接线柱以及PTC电加热的接线保养一次。

3）空调机组风机、电机的维护保养工作：每个月对空调机组风机、电机轴承检查一次；每个月对空调机组风机、电机的接线柱检查一次；每个月对空调机组风机、电机的接线检查一次。检查空调机组风机、马达及机械传动部件的松紧及润滑保养。

4）高温报警器的维护保养工作：每个月对高温报警器的接线柱、高温报警器的接线以及高温报警器的报警情况检查一次。

5）空气处理设备维修保养要求:每月均需检查维护空气处理机、风机盘管；每年至少一次对空气处理机、风机盘管进行保养、加油；每年至少一次清理管路、除污；每年至少两次对空气处理机的清扫、除尘。

6）定期清洁、检查、更换初、中效过滤器、亚高效过滤器。如清洁检查过滤网过程中，维保单位应提醒采购人及时采购按期更换初、中效过滤器、亚高效过滤器。

7）定期（每三个月）检查高效过滤器。如检查高效过滤器过程中，维保单位发现使用超过相关期限或其他应当更换高效过滤器的情况，应提醒采购人更换。如果发生报警应立即提醒采购人更换。

8）空调系统的消毒，并作详细的记录供采购人检查并配合采购人做菌落数的检测。

3.5空调用冷水机组

1）风口、阀门、消声器：每个月需进行回风口的维护保养工作；每个月需进行防火阀、手动对开多叶调节阀的维护保养工作，对防火阀、手动对开多叶调节阀的开关情况检查一次；每个月需进行消声器的维护保养工作；每个月对过滤器的使用情况检查一次。

2）排风机组：每月需进行排风机组、排风口、止回阀的维护保养工作。每个月对排风机组的接线柱检查一次；每个月对排风机组的接线检查一次；每个月对排风机组止回阀的开关情况检查一次。

3）空调控制面板：每个月需进行温、湿度控制板的维护保养工作。每个月对温、湿度控制板的接线柱、接线、显示情况、设定情况检查一次。

4）检查水系统水量是否充满，空气是否排放干净，所有水阀开关是处于适当位置；

5）检查管道保温是否良好，对开裂的地方及时修补；

6）检查供水压力及温度是否正常；

7）检查管道及阀门是否存在泄漏及故障隐患，对有隐患的部件及时更换；

8）检查排水管是否畅通，对堵塞的管道及时疏通防止机组积水；

9）检查加湿系统供水是否正常，及时清洗过滤器，保证加湿器正常运行。

3.6自动控制系统

1）自动控制柜、自动控制系统温湿度传感器、温度控制程序、电加热控制程序、电极加湿器控制程序、比例积分阀控制程序、压力监测控制程序的日常维护保养工作；

2）每个月对自动控制柜、自动控制系统温湿度传感器、温度控制程序、电加热控制程序、电极加湿器控制程序、比例积分阀控制程序、压力监测控制程序的情况检查一次。

3.7弱电系统

1）医疗电话系统、医疗呼叫系统、医用监控系统、背景音乐系统、医用智能网络系统、可视门禁系统的日常维护保养。

2）每个月对医疗电话系统检查一次。

3.8配电系统

1）配电柜开关、配电箱开关、配电柜内接线端子、配电箱内接线端子日常维护保养。

2）每个月对配电柜开关、配电柜接线端子、配电箱开关、配电箱接线端子检查一次。

3）供应商每次对净化空调机组及其它设备进行检查时，作详细的记录并作分析。相关维护情况，需每月向院方汇报，以便院方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

4）供应商对洁净病房净化机组及系统的清洁情况作详细的记录（包括以下三点）。

3.9空气处理机内冷凝水排放情况；

3.10净化系统的初效过滤器清洁；

3.11回风口。

3.12日常工作安排

每日

1）供应商委派维修经验丰富的工作人员负责日常维修保养各系统的运行巡检、突发故障的处理等，保证各系统正常工作。

2）供应商的工作人员每日到使用科室巡视各系统运行情况并作好记录，保证温湿度在正常控制范围内，发现及时处理。

3）接到故障报修电话，及时予以解决处理，若无法处理应及时增派技术人员前来快速解决；半年或年度大型维护保养时维保单位应集中派技术人员进行处理。

每周

1）检查新风机组内部卫生情况、新风排风过滤网卫生情况并定期清理；保持空气处理机组内卫生，并定期消毒。

2）机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常须及时处理。冷、热水盘管检查保养。

3）检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。

4）检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

5）风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

6）检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。

7）检查医用气体终端、废气排放泵。

8）清洗回风口滤网。

每月

1）检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置。

2）检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘，测定新风量。

3）检查建筑智能化系统包括监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，出现问题及时解决。

每季

1）强弱电系统运行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。

2）电动门气密性检查。

3.13其他要求

1）供应商每次维护工作都需记录，填写《维修保养记录登记表》并交使用部门负责人确认。需每月把系统维保情况书面向院方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便院方随时检查，保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。每月须以书面形式向医院空调系统管理负责人汇报设备的状况，如遇特殊情况，必须及时汇报；供应商每年度须向医院提交一次维修保养总结报告，合同到期后一周内还须向医院提交整个维修保养期内总结报告。

2）系统和设备发生故障，供应商应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

3）维保质量标准参照国家现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

4）依据工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的机械设备。

5）参与维保施工人员必须具有相关作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员、医院工作人员、及患者人身和财产的安全。

6）维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，但维保施工中违规操作造成采购人的工作人员及患者人身和财产损失的，将由供应商承担一切经济和法律责任。

7）维修保养中因供应商责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由供应商承担。

8）维修保养时须保证建筑物外观，确保不损坏建筑物及建筑物外观整洁。

9）供应商的维保人员应树立为采购人，采购人的病人服务的思想，对采购人的病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与空调系统使用部门负责人充分沟通，征得同意才可以实施，遇到暂时不能修复时，维保人员要向空调系统使用部门负责人和病人解释原因、大概修复时间，征得使用部门和病人谅解，并尽快修复。

10）维修保养后保证制冷设备及其附属设备安全运转使用，达到正常的制冷效果。

11）供应商应设有用户服务中心，提供24小时电话服务，完全受理，监督服务实施，收集所有服务过程文件，审核存档。认真答复用户在使用中发现的各种问题。

12）保证医院使用科室洁净系统达到原设计的指标和检测标准。

13）净化区域如需第三方检测单位检测并出具检测报告，由采购人另行支付检测费。

14）净化设备的各项指标参数由供应商自行了解掌握。

四、付款方式

4.1采购人按季度结算维保费用。

4.2经采购人确认无扣款事项后，由供应商开具国家合法有效服务发票，于次月5日前向采购人申请付款，采购人收到申请核对无误后在30个工作日内结算上季度维保费用给供应商。

4.3供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

五、采购人对供应商服务评价考核机制：见附表2

## 附表1  维护内容维护规范及要求

| 维护内容 |  |  |  |  | 维护规范及要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对 象 |  | 项 目 |  |  |  |  |  |
| 净化空调机组和新风机组 |  | 初效段风机叶轮清洁 |  |  | 根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗。 |  |  |
|  |  | 过滤器清洗、更换 |  |  | 初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器的更换不在本次维保范围之内，但供应商需对相关过滤器进行定期检查定期清洗，初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录。初效过滤器每年更换4次；中效过滤器每年更换２次；亚高效过滤器每年更换1次；高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时须更换。 |  |  |
|  |  | 中效压差检查或更换 |  |  | 及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。 |  |  |
|  |  | 风机状态检查、维护 |  |  | 检查风机转速（风机电流）、绝缘性能、运行平稳度、噪音轴承润滑状况及变频器性能，有问题即时调整或维护；对风机轴承补充润滑油更换，检查、调节或更换皮带。紧固电机座及相关螺丝。 |  |  |
|  |  | 电气接线检查、维护 |  |  | 跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。 |  |  |
|  |  | 温控器、电动比例积分阀检修 |  |  | 检查温控器、电动比例积分阀的探温、控制及动作情况，控制失灵的要及时修复或更换。每季给予比例积分阀上润滑油。 |  |  |
|  |  | 检测电加热器阻值，更换老化的电热管 |  |  | 根据检测数据进行保养维修或更换。 |  |  |
|  |  | 负压段积水检查 |  |  | 对空气过滤网接水盘及冷凝水路清洁，保证排水口通畅。及时维修更换老化或受损配件，接水盘如生锈及时除锈油漆，净化机组不得有水渗漏至手术间、洁净室，由此造成感染由服务提供方承担全部责任。 |  |  |
|  |  | 风柜与风管间的软接头检查 |  |  | 新风网清洁；更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 |  |  |
|  |  | 风阀检查、维护 |  |  | 检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。 |  |  |
|  |  | 风柜及附近水管、风管的保温层检查、维护 |  |  | 检查风柜及附近水管、风管的保温，保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 |  |  |
|  |  | 热交换器的翅片清洁 |  |  | 清洁热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 |  |  |
|  |  | 风柜定期检查、保养 |  |  | 对风柜内外进行清洁并拧紧所有紧固件，更换或维修受损配件。 |  |  |
|  |  | 风柜舱门的密闭性检查 |  |  | 检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。 |  |  |
|  |  | 机组振动情况检查 |  |  | 检查机组、风管等的振动情况，发现异常应及时进行调整和维修。 |  |  |
|  |  | 机组箱体、吊架及基础检查、维护 |  |  | 检查机组处理箱体、支吊架和基础的生锈情况，发现问题时及时进行除锈油漆。 |  |  |
|  |  | 回风口 |  |  | 检查回风状况，每周对回风口清洗一次，定期对回风口过滤棉、回风口开关进行更换并记录。 |  |  |
|  |  | 新风口 |  |  | 检查、调整新风口角度。 |  |  |
|  |  | 排风口 |  |  | 每周对排风口清洗一次，定期对排风口滤网更换并记录。 |  |  |
| 加湿器（机） |  | 维护保养 |  |  | 设备定期保养，对加湿器（机）的电气及给排水系统进行维护保养，及时更换受损部件。清洗加湿器。 |  |  |
| 风机盘管及净化单元 |  | 末端控制 |  |  | 检查温控开关的动作情况，控制失灵的要及时修复或更换。 |  |  |
|  |  | 防振装置的紧固、更换 |  |  | 检查防振装置的弹性，松动的需要紧固、如有老化现象必需更换。 |  |  |
|  |  | 冷热水管保温材料的维护更换 |  |  | 水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补。 |  |  |
|  |  | 肋片清洗、修复 |  |  | 吹吸或水洗。肋片有压倒的要用弛梳梳好。 |  |  |
|  |  | 风机叶轮清洁、修复 |  |  | 根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗，检查叶轮的焊接部位及轴承是否符合要求，并进行维修保养，消除安全隐患。 |  |  |
|  |  | 软管检查、维护 |  |  | 检查冷热水管接头、软管有无穿漏，及时发现问题进行修复或更换。生锈的接口除锈、油漆。 |  |  |
|  |  | 冷凝器中的接水盘、水管清洗 |  |  | 每年必须采用机械方法清洗一次冷凝器中的水管，清洗或更换管道过滤器。接水盘及冷凝水路清洁，保证排水口通畅。不得有水渗漏至手术间，由此造成感染由供应商承担全部责任。 |  |  |
| 风管系统 |  | 防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护 |  |  | 检查阀体、手动浮球阀、自动排气阀,通断电检查电磁阀和电动压差调节阀。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。 |  |  |
|  |  | 静压箱及送风装置 |  |  | 静压箱密封，管道保温良好，风量配比合理。 |  |  |
|  |  | 系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 |  |  | 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。 |  |  |
|  |  | 排风装置 |  |  | 保持排风口过滤网无破损、无尘。 |  |  |
|  |  | 风管绝热层或保护层检查、维修 |  |  | 检查风管绝热层或保护层，脱落或破损的及时修复。 |  |  |
| 排风机及排风系统 |  | 风机状态检查、维护 |  |  | 检查风机转速（风机电流）、绝缘性能、运行平稳度、噪音轴承润滑状况及变频器性能，有问题即时调整或维护；对风机轴承补充润滑油更换，检查、调节或更换皮带。紧固电机座及相关螺丝。 |  |  |
|  |  | 电气接线检查、维护 |  |  | 跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。 |  |  |
|  |  | 风柜与风管间的软接头检查 |  |  | 新风网清洁；更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 |  |  |
|  |  | 风阀检查、维护 |  |  | 检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。 |  |  |
|  |  | 风柜及风管的保温层检查、维护 |  |  | 检查风柜及风管的保温，保温材料出现老化、脱落现象及时维修。 |  |  |
|  |  | 风柜定期检查、保养 |  |  | 对风柜内外进行清洁并拧紧所有紧固件，更换或维修受损配件。 |  |  |
|  |  | 风柜舱门的密闭性检查 |  |  | 检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。 |  |  |
|  |  | 机组振动、噪音情况检查 |  |  | 检查机组、风管等的振动情况，发现异常应及时进行调整和维修；检查噪音情况，若超标，则进行调整。 |  |  |
|  |  | 机组箱体、吊架及基础检查、维护 |  |  | 检查机组处理箱体、支吊架和基础的生锈情况，发现问题时及时进行除锈油漆。 |  |  |
|  |  | 风管系统的支吊构件状态检查 |  |  | 检查风管系统的支吊构件，做好修复、紧固和除锈工作。 |  |  |
| 线路 |  | 照明、动力、医疗用电线路检查、维护 |  |  | 电力供应应满足各洁净房间用电要求，并应有冗余。对照明、动力、医疗用电等供电系统线路的绝缘、负荷用量等情况进行检查，保证线管、线槽完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管、线槽或桥架。发现问题及时进行检修、排除故障。 |  |  |
| 电气控制柜 及配电柜 |  | 主接触器检查、维护 |  |  | 检查电器柜主接触器是否正常，接线柱子是否松动，热继电器设置值是否正常； |  |  |
|  |  | 控制模块检查、维护 |  |  | 检查控制模块设置参数是否正常，检查温湿度传感器是否正常，或校准相关数值； |  |  |
|  |  | 电加热及加湿器电气检查、维护 |  |  | 检测电加热丝是否正常工作，电流是否平衡，接线端是否正常，检查电极加湿器是否正常工作，电极端是否正常，电极板是否氧化； |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查所有安全保护开关是否正常动作，特别是电加热温度保护 |  |  |
|  |  | 箱体及柜内所有电气部件保洁 |  |  | 对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。 |  |  |
|  |  | 元器件与接线端子系统巡查 |  |  | 对自控系统、变频器、控制屏、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。 |  |  |
|  |  | 散热风扇状态检查 |  |  | 确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。 |  |  |
| 灯具插座 |  | 灯具、插座、消毒灯检查、维护 |  |  | 对灯具、插座、消毒灯进行检查、维护，发现问题时及时进行维修或更换损坏、老化的设备。 |  |  |
| IT系统 |  | 检查接线端子牢固性 |  |  | 隔离变压器电源定期检查接线端子是否松动，应保持接触牢固。 |  |  |
|  |  | 定期清洁除尘 |  |  | 对隔离变压器进行定期除尘清洁。 |  |  |
|  |  | 各输出回路带载量检查 |  |  | 检查各输出回路的带载量是否有超过隔离变压器电源的额定最大输出功率。 |  |  |
|  |  | 系统绝缘值检查 |  |  | 检查系统绝缘及报警情况，及时排出漏电点。 |  |  |
| 信息面板 |  | 多功能中央控制系统 (集中监控情报面板)检修、维护 |  |  | 照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、压差报警、IT报警、呼叫、电话、情报面板系统正常工作，发现故障时及时排除或更换损坏的元器件。 |  |  |
|  |  | 集中监控系统运行性能指标检查 |  |  | 检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。 |  |  |
|  |  | 集中监控系统远控面板 |  |  | 控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。 |  |  |
|  |  | 观片箱、书写台检修、维护 |  |  | 照明亮度正常,镇流器无损坏,活动部件完好无损。 |  |  |
| 自控系统 |  | 弱电系统管线检查及修复 |  |  | 保证线管、线槽完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管、线槽或桥架。 |  |  |
|  |  | PLC、DDC控制器 |  |  | 数据稳定、准确。 |  |  |
|  |  | 检测电路绝缘性，紧固接线头 |  |  | 对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作。 |  |  |
| 视频监控系统 |  | 室内视频系统、集中监控系统主机、显示器调节、检查、保养 |  |  | 1.监视器图像清晰； 2.监视设备无尘； 3.插件、端子牢固； 4.控制器控制云台工作是否正常； 5.系统相关线路是否正常。 |  |  |
| 语音、背影音乐系统 |  | 通话功能检查、维护 |  |  | 检查通话、背景音乐功能正常与通话、声音清晰度。 |  |  |
| 电话系统 |  | 电话功能检查、维护 |  |  | 检查电话系统的小总机、线路、电话终端的功能、接线等是否正常，发现问题及时进行维修。 |  |  |
| 呼叫对讲系统 |  | 呼叫功能检查、维护 |  |  | 检查呼叫对讲系统主机、分机及线路的功能是否正常，发现问题及时进行检修，保障系统的功能正常。 |  |  |
| 门禁系统 |  | 门禁系统检查、维护 |  |  | 检查门禁系统的功能、线路，发现问题及时检查，保障系统的功能正常。 |  |  |
| 空调水系统 |  | 吸入口处水过滤器拆开清洁 |  |  | 管道过滤器定时清洗、排除污垢、除锈，更换损坏的过滤装置。 |  |  |
|  |  | 水管绝热层或保护层检查、修复 |  |  | 水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补或更换。 |  |  |
|  |  | 室内外阀门加注润滑油、维护 |  |  | 露天阀门定期更换润滑油、密封垫及除锈。检查、调整流量平衡阀。检查风柜房内所有碟阀、闸阀，根据情况加油或维护。 |  |  |
|  |  | 电磁阀和电动压差调节阀通断电检查 |  |  | 检查连动工作在各种状态下是否正常。检查冷冻水各类阀门是否能自动执行开启，关闭； |  |  |
|  |  | 排气阀、压力表检查 |  |  | 定期对空调系统排气阀进行检查和排气，检查压力表，故障时进行及时维修或更换。 |  |  |
|  |  | 水管系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 |  |  | 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。 |  |  |
|  |  | 箱体及钢结构基座除锈刷漆 |  |  | 各部位箱体及钢结构基座需要防腐除锈刷漆工作，紧固基座连接处。 |  |  |
| 给排水系统 |  | 给水（热水）管道、水龙关 |  |  | 进出水管通畅，无漏水现象，各水龙头完好，感应龙头自动感应功能正常，发现故障时及时进行检修。 |  |  |
|  |  | 洁净室用冷、热水泵及恒压、恒温系统 |  |  | 检查水泵电机的电流、电压、绝缘情况是否正常；检查水管路各阀门是否在正确的状态位置；定期试验运行水泵，检测水压力值；检查恒压、恒温供水系统及其控制柜的正常。发现故障时及时进行检修。 |  |  |
|  |  | 水过滤和紫外线水消毒器 |  |  | 检查清洗水过滤器，或更换过滤器；检查紫外线水消毒器的运行情况，保障水系统的过滤和消毒功能，必要时更换紫外线消毒灯。 |  |  |
|  |  | 排水管理 |  |  | 检查排水管道通畅，无漏水现象，以保障排水系统的水不漏入洁净室，由此造成感染由服务提供方承担全部责任。 |  |  |
| 医用气体系统 |  | 氧气、压缩空气、负压吸引等气体系统及其终端 |  |  | 检查各医用气体系统的报警系统、气体汇集排、气体终端管道、阀门、压力表、接头等的气密性，保障系统及终端无漏气，发现故障时及时进行检修或更换相关需部件。 |  |  |
|  |  | 系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 |  |  | 检查医用气体系统的支吊架构件，进行紧固和除锈油漆。 |  |  |
|  |  | 医用气体显示和报警面板 |  |  | 检查医用气体显示和报警面板的状态，校验显示数值和设定值，并对相关的气体压力和流量检测传感器进行检查，发现问题及时进行调整、维修或更换必要的元器件。保障医用气体的压力、流量及报警信号、显示正常。 检查医用气体显示和报警面板的状态，校验显示数值和设定值，并对相关的气体压力和流量检测传感器进行检查，发现问题及时进行调整、维修或更换必要的元器件。保障医用气体的压力、流量及报警信号、显示正常。 |  |  |
|  |  | 不锈钢器械柜、传送窗 |  |  | 器械柜、传送窗无损坏。 |  |  |
| 刚体结构 |  | 保温层、吊顶等检查、修复和紧固。开口复原与密闭性保持 |  |  | 对洁净室刚体结构保温层、吊顶件检修，并及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆，开口处复原，保障室内密闭性。 |  |  |
| 装饰 |  | 墙体、门、天花等装饰检查、修复 |  |  | 对洁净室的墙体、密闭门、天花等装饰进行检修，并及时修复，保障室内密闭性。 |  |  |
| 设备层 （设备机房） |  | 室内无积水，钢结构无锈，整体环境清洁 |  |  | 新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。 |  |  |
| 电动门及其系统 |  | 电源及控制装置 |  |  | 检查主电源及控制装置的联动及控制情况，发现问题进行及时修复或更换。 |  |  |
|  |  | 电机状态检查、维护 |  |  | 检查电机转速（电机电流）、绝缘性能、运行平稳度、噪音轴承润滑状况及变频器性能，有问题即时调整或维护；对电机轴承补充润滑油更换，检查、调节或更换皮带或链条。紧固电机座及相关螺丝。 |  |  |
|  |  | 电气接线检查、维护 |  |  | 检查各接线端子并收紧接头螺丝，检查电线接头有无松动、裸露，发现问题及时修复。 |  |  |
|  |  | 轨道清理 |  |  | 松开皮带，清理皮带、链条及轨道。 |  |  |
|  |  | 轨道与墙体之间的间隙检查 |  |  | 检查轨道与墙体之间的间隙并校正轨道。 |  |  |
|  |  | 滑轮状态检查 |  |  | 检查滑轮磨损情况，及时对磨损严重的滑轮进行更换。 |  |  |
|  |  | 门的主体、手动机构检查 |  |  | 检查门的主体、机动、门把手部分，并紧固螺丝，并保障手动开门机构的可靠性。 |  |  |
| 维护管理 |  | 配品配件SOP标准 |  |  | 维修所用主要配件必须是国家标准的优质产品。 |  |  |
| 运行管理 |  | 巡查规范 |  |  | 手术室微环境符合国家规范，设备、设施正常运行。 |  |  |
| 人员管理 |  | 留守维修人员 |  |  | 严格执行国家《GB50333-2013》规范，专业技能符合医院维护管理要求。 |  |  |
| 档案管理 |  | 定期监测记录完整档案归档 |  |  | 归纳监测报告，服务提供方、医院主管部门各保留壹份。 |  |  |
| 质量管理 |  | 层流效果检查 |  |  | 每月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录； |  |  |
|  |  |  |  |  | 所有检查应符合洁净手术室、消毒供应室国家相关标准要求。 |  |  |
| 附表2： 每月考评一次，满分为100分，每次评分在80分以上（含80分）不扣合同维保费，80分以下每低1分扣当月1%的合同维保费用。相关评分标准详见下表。（模板的评分标准为参考模板，最终评分标准以实际签订合同为准） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评内容 |  | 分值 | 考核细则 |  | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 维保情况 |  | 30 | 根据合同内容及时提交保养计划计按计划完成设备维保，维修记录完善 |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 不能按时提交保养计划，但能及时补交和补做。 |  | 20-29 |  |
|  |  |  |  | 未能按保养计划进行完成规定维保 |  | 1-19 |  |
| 2 | 维修响应 |  | 10 | 每次均能按合同要求或提前到达维修现场 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 基本能按要求偶有（1次）超出规定时间到达维保现场 |  | 7-9 |  |
|  |  |  |  | 3次未能在规定时间到达维修现场 |  | 1-6 |  |
| 3 | 维修质量 |  | 10 | 维修质量良好，无返修记录。 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 偶有设备返修记录，但未造成影响 |  | 7-9 |  |
|  |  |  |  | 3次以上设备返修记录，造成较大影响或投诉。 |  | 1-6 |  |
| 4 | 人员配备 |  | 10 | 能按合同要求配备服务人员，人员相对固定 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 没有按合同要求配备服务人员 |  | 1-9 |  |
| 5 | 人员纪律 |  | 10 | 维保人员纪律良好，无违反相关管理规定 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 维保人员偶有1次违反相关管理规定，但没有造成影响 |  | 7-9 |  |
|  |  |  |  | 维保人员多次（1次以上）违反相关管理规定或其行为造成较大影响。 |  | 1-6 |  |
| 6 | 客户投诉 |  | 10 | 无客户投诉 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 有1次投诉 |  | 7-9 |  |
|  |  |  |  | 出现2及以上投诉 |  | 1-6 |  |
| 7 | 安全措施 |  | 10 | 工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 有安全工作监督机制，（偶有1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患 |  | 7-9 |  |
|  |  |  |  | 安全意识较低，经常有操作不符合安全要求，有安全隐患 |  | 1-6 |  |
| 8 | 资料提交 |  | 10 | 能按规定时间提交相关资料及建议，资料完善。 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 偶有不按规定提交相关资料或资料不够完善（2次）。 |  | 7-9 |  |
|  |  |  |  | 经常不按规定时间提交相关资料（2次及以上）。 |  | 1-6 |  |
| 备注：每月考评一次，满分为100分，每次评分在80分以上（含80分）不需要扣维保费，80分以下每低1分扣当月1%的维保费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：南方医科大学第三附属医院骨科大楼手术室及供应室洁净空调日常运营维护服务

报价内容：

总价报价：小写：         元（大写：               元整）

附加说明：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年    月    日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

服务合同

服

务

名

称

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

二、合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按季度结算： 元/季度 |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |  |

三、服务期限（根据项目具体情况填写）

服务期：为 1 年，自    年   月  日起至   年   月   日。本合同期满，经双方协商同意，合同可顺延，顺延时间每次为1年，顺延不超过2次。

- 付款方式

- 甲方按季度结算维保费用。

- 经甲方确认无扣款事项后，由乙方开具国家合法有效服务发票，于次月5日前向甲方申请付款，甲方收到申请核对无误后在30个工作日内结算上季度维保费用给乙方。

- 乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、服务要求及服务方案（含售后服务）（根据项目具体情况填写）

六、双方义务

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

七、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、双方的责任

（一）甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二）乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

九、 违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十、合同生效及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十一、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：