报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备一正三副纸质版的响应文件（评审/调研当天带到现场）以及按第二部分《材料基本目录》的扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年10月 日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称：污水处理及环保运营服务

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

污水处理及环保运营服务：本院内、环市东路第二门诊部及长兴路科技大楼。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理及环保运营服务 | C07020199 | 年 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求

1、整体项目现有的污水站规模及处理方式见下：

- 1.1污水处理：

1.1.1院内：

内科楼污水站：目前处理量为30-50吨/日左右，设施处理能力为：200吨/日；处理工艺为：调节池+一级强化（絮凝沉淀）+消毒粉；

外科楼污水站：目前处理量为100-120吨/日；设施处理能力为：300吨/日；处理工艺为：调节池+二级生化+消毒粉；

门诊污水站：目前处理量为：300-500吨/日；设施处理能力为：800吨/日；处理工艺为：调节池+二级生化+消毒粉

1.1.2院外：

第二门诊部：目前处理量为1吨/日，仅有消毒池1个，用ＡＢ粉消毒处理（广州市环市东路邮电新村）设计处理能力为：100吨/日

科技大楼：目前处理量为10-30吨/日；处理工艺为：调节池+絮凝沉淀（一级强化）+次氯酸钠（长兴路原疾控中心用地），设计处理能力为：100吨/日。

为确保排放达标，采购人将按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值：

排水水质执行指标情况表

（除pH值及注明外，浓度单位为mg/L）

| 项目污染物 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放标准限值 | 6-9 | 250 | 100 | - | 60 | 5000 | 2-8 |

采购人将按上述标准限值并结合国家排污许可证内自行监测方案、环保具体要求及水务局监督性监测相关检测项目和指标（监测项目、监测方法及监测频率见附件）要求，委托第三方（专业权威检测机构）的检测单位，对排放污水定期进行检测，出具ＭＡＣ资质的检测报告，如排放质量达标，费用由采购人承担，不达标费用由供应承担，并给予相应经济处罚。

- 2、项目污水处理量及岗位设置要求

| 岗位设置要求 | 现场运营24小时操作工至少1人； 各专业机动维修工至少1人（具体以实际需要为准） |
| --- | --- |

供应商在采购人完成土建部分施工后，结合采购人实际需求上传指标个数（门诊：流量、ＰＨ、余氯；内、外科楼：流量），严格按环保要求定制、安装设施、设备，于 1个月内完成建设在线监测系统并联网、完成广州市环保局联网工程及验收工作（除土建部分由采购人完成外，其它设施、设备、使用过程中产生的药费、耗材、保养等所有费用均由供应商承担）。

3、环保运营：

院内、院外项目点相关环保事宜：国家排污许可证办理、延期、全国排污许可证信息管理平台（季报、年报）、全国污染源监测数据管理与共享平台（手工监测数据采集）按要求填报相关数据，完成网上信息公开；按期编制、变更突发环境事件应急预案，并按预案要求完善所有台帐（包括演练、培训等项目）；定期编制环境风险评估报告及按环保部门相关要求完善所有工作，为采购人按要求缴纳环保保险、广东省固废平台完成申报（月报、年报、管理计划、变更、危险废物转移申报等相关内容），按时完成危险废物处置交接并做好台帐及申报工作。

- 4、项目总体要求

4.1合法合规：本项目所有服务标准均应符合国家及本地相关法律、法规；

4.2遵章守制：服从医院管理，遵守医院各项规章制度，并配合医院做好各项迎检工作；

4.3安全生产：应按相关规程和标准进行作业和操作，确保人员及财产安全；

4.4合法用工：应保证其派驻的项目管理人员及员工的用工符合国家及地方劳动人事政策，包括但不限于工资、奖金、福利、保险等；

4.5整合优化：在制定响应方案时应根据医院的实际需求，对现有技术方案优化整合，在安全可靠的前提下，确保方案性价比最优；

4.6应急保障：具有针对各种突发或异常情况（如设备故障、火警、突发公共卫生事件和特殊感染等）的应急预案；

4.7高效透明：具有一定的信息化管理手段，保证本项目范围内的服务安全、高效、有序地运转；

4.8总价包干：供应商报价应包含本项目需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再另行支付项目相关的任何费用。

- 5、项目具体内容和要求

- 5.1项目污水处理站运营管理服务目标

通过有效的运营服务，确保本项目医疗废水处理后达标排放，污水排放浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”。

- 5.2技术及运营服务要求

5.2.1污水处理站实行每天24小时值班制度，供应商对采购人现有污水站设施运行进行管理和维修、维护保养，保障设备24小时正常运行；维修材料2000元及以下项目由供应商提供技术人员处理，大修和涉及大型设备更换由采购人提供材料或第三方负责，供应商给予配合。若因供应商人为损坏或保养不当导致的设备损坏，其更换费用由供应商承担。

5.2.2供应商需每年至少1次对污水处理系统所产生的（包括集水井、调节池、沉淀池以及淤泥池等）污泥进行清理，所涉及清掏费、处置费等均由供应商承担，若污泥池的泥超过容量的80%需立即清理。如因污泥沉积导致集水井水泵和调节池的调节泵损坏，供应商需负责修复相应泵体。医院不设危险废物暂存间存放污泥，供应商的清掏与转移工作必须同时完成。

5.2.3涉及危险废物处理项目供应商需按国家要求在广东省固体废物管理信息平台对危险废物进行转移申报，申报通过后，对所须处理的危险废物消毒及密封打包后方可进行转移，收运完毕后必须对现场进行消毒清洁服务，并做好相关管理台帐。

5.2.4供应商在服务期内建立及完善污水站设备设施的台帐档案（台帐档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求），须按相关规范及标准做好污水处理的日常跟踪检测、及记录，保证污水处理运营符合相关监督要求。

5.2.5使用符合国家相关标准的单过硫酸氢钾消毒粉对污水进行预处理，使用的消毒粉必须具备卫生部核发的《消毒产品生产企业卫生许可证》、产品备案凭证或者卫生许可批件。

5.2.6除新增设备、政府新增监督项目、及协商同意改变外，项目总费用包含合同期内的药剂、配件物料、人力、设备等的浮动及耗损。采购人只负责水费、电费、提供运营服务应用的实际操作场所及必要的药剂贮存位置。供应商要负责包含人工工资、药剂费、日常设备维修保养费、日常水质检测费、环保监测费、化验费、管理费、营运管理费、税金、劳保用品、办公用品费、社保及其它与本项目相关的所有费用。

  - 如发生设备故障或突发事件，供应商必须配合采购人做好应急处理方案及配合，确保污水达标排放。

  - 如设备发生故障，供应商组织技术人员两个小时内到达污水站现场响应维修。

①维修人员自行更换单价2000元及以下的零配件，保证24小时内恢复设备正常运行。

②如设备需更换单价2000元以上的零配件，经报采购人同意后24小时内恢复设备正常运行。

③如遇零配件需生产厂家提供等特殊情况，经报采购人同意后一周内恢复设备正常运行。

- 6、供应商驻场及维修人员要求

6.1供应商驻场的运营管理操作人员所进驻污水处理站的人员，必须执证上岗（中国环境保护协会下发的，环境保护设施运行人员（污废水处理工）考试合格证书）具备相应的资质能力和必要操作能力保证。

6.2供应商驻场的运营管理操作人员须穿着统一的制服，配戴专业上岗证，同时必须接受过必要的培训，具备岗位的操作技能和资格，并将相关资格及培训记录（定期培训、定期体检）交采购人备案。驻场的运营管理操作人员与供应商签订的劳动合同、保密协议交采购人存档、备案。

6.3供应商的运营管理及人员必须服从采购人的管理和监督。对不能满足供应商要求的人员，供应商有权要求在一周内给予更换，否则将按天数扣除相应服务费用。

6.4供应商工作人员需做好职业防护，供应商工作人员发生职业暴露应按医院职业暴露处理报告流程进行处理和上报，发生工伤、计生等劳资纠纷由供应商自行负责，与采购人无关。

- 商务要求

- 1、项目管理及服务周期

1.1污水处理站运营管理服务，自签订合同起，在1个工作日内，供应商应安排相关人员及操作间的必要运营工具及相关检测仪器配置到位，满足开展运营工作的要求。

1.2服务期限：1年,如满意度达到采购人要求，双方协商一致后，可续签合同1年，续签次数累计不超过2次。

2、服务要求：

2.1保障污水处理设备安全可靠，污水处理站每日有效的正常运作，确保不产生环境污染和环保处罚等不良现象。保持污水站周围环境卫生清洁。

2.2合格通过院方相关负责人的考核和环保部门所有检查项目。

2.3每月制定运营情况报告（包括运营业情况、存在问题、分析、解决方案等）及监督评价交采购人审核、确认，并以此作为每月付款依据。

2.4根据采购人现场实际情况，制定切实可行的管理制度及工作流程，发现变更时，及时调整，确保制度与流程与实际工作一致。

2.5由于供应商的原因造成污水排放不达标，由供应商承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任（包括但不限于：因污水排放不合格以致采购人受到环保、卫监及水务等相关部门的整改处罚），采购人保留对供应商追责并要求赔偿缺失权利。

2.6按环保要求定期对国家排污许可证进行办理、延期；

2.7环保相关工作网站数据填报：

- 全国排污许可证信息管理平台（季报、年报）；

- 全国污染源监测数据管理与共享平台（手工监测数据采集）按要求填报相关数据；

2.8编制突发环境事件应急预案，并按预案要求完善所有台帐（包括演练、培训等项目）；

2.9编制环境风险评估报告，对存在的问题进行整改，确保上级部门检查达标。

2.10供应商包工包料按采购人指定时间、地点对净化空气的活性炭（南方医科大学第三附属医院、科技大楼）及碱喷淋液进行2次/年更换工作；

- 活性炭：

医学实验中心1.4立方；病理科：2.9立方；门诊污水站0.3立方

长兴路科技大楼：1.1立方

- 碱喷淋：

长兴路科技大楼：3个桶，合计900Ｌ

2.11负责与采购人指定的第三方危险废物处置公司进行危险交接并按要求做好相关台帐记录。并于广东省固废平台申报危险废物台帐（月报、年报、危废转移联单申报、年度管理计划及变更等）；

2.12环保用房规范化管理（污水处理设施、设备房；危险废物暂存间、医疗废物暂存间等）。

- 3、付款方式

此项服务按季度付款，每次支付合同总额的25%。在每个季度完成运营工作后，采购人供应商双方在确认付款金额，供应商将按相应金额开具等额国家合法有效服务发票，采购人将于30个工作日内向供应商以支票或转账形式支付服务费。

- （四）供应商资格条件

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、具有本项目相关的其他资质。

3、所报价产品质量符合国家相关要求。

4、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5、本项目不接受联合体报名。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商

７、具备广东省环境污染治理能力评价证书废水乙级证书及以上证书

8、具备建筑业企业资质证书环保工程专业承包叁级及以上证书。

- （五）合同文本的主要条款：见附页。

- （六）风险管控措施

1、国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

2、实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

3、重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

4、预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

5、因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

6、采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它采购人式。

7、不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

8、出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：污水处理及环保运营服务

报价内容：

一、总价报价：小写：         元/年（大写：               元整/年）

二、附加说明：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年  月   日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

污水处理及环保运营服务项目

合同书

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

- 服务内容及服务范围：

- 服务内容：污水处理、环保运营服务等，具体服务要求以采购文件为基准，甲方保留适当调整的权利；

- 服务范围：详见采购文件之用户需求。

- 合同价格：

| 服务期 | 首次付款（按季度付款）共4期 | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1年 |  |  |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

三、服务期限

服务期：为 1 年，自    年   月  日起至   年   月   日。本合同期满，经双方协商同意，合同可续签，续签时间每次为1年，续签不超过2次。

四、付款方式

此项服务按季度付款，每次支付合同总额的25%。在每个季度完成运营工作后，甲乙双方在确认付款金额，乙方将按相应金额开具等额国家合法有效服务发票，甲方将于30个工作日内向乙方以转账形式支付服务费。

五、服务要求及服务方案

１、乙方在甲方完成土建部分施工后，结合采购方实际需求上传指标个数（门诊：流量、ＰＨ、余氯；内、外科楼：流量），严格按环保要求定制、安装设施、设备，于 1个月内完成建设在线监测系统并联网、完成广州市环保局联网工程及验收工作（除土建部分由采购方完成外，其它设施、设备、使用过程中产生的药费、耗材、保养等所有费用均由供应商承担）

２、保障污水处理设备安全可靠，污水处理站每日有效的正常运作，确保不产生环境污染和环保处罚等不良现象。保持污水站周围环境卫生清洁。

３、合格通过院方相关负责人的考核和环保部门所有检查项目。

４、每月制定运营情况报告（包括运营业情况、存在问题、分析、解决方案等）及监督评价交采购人审核、确认，并以此作为每月付款依据。

５、按环保要求定期对国家排污许可证进行变更、办理、延期等（包括自行监测方案更改等相关工作），

环保相关工作网站数据填报：

- 全国排污许可证信息管理平台（季报、年报）；

- 全国污染源监测数据管理与共享平台（手工监测数据采集）按要求填报相关数据。

６、完成编制及变更突发环境事件应急预案，并按预案要求完善所有台帐（包括演练、培训等项目）；

７、编制环境风险评估报告，对存在的问题进行整改，确保上级部门检查达标。

８、在指定时间、地点对净化空气的活性炭（南方医科大学第三附属医院、科技大楼）及碱喷淋液进行2次/年更换工作；

- 活性炭：

医学实验中心1.4立方；病理科：2.9立方；门诊污水站0.3立方

长兴路科技大楼：1.1立方

- 碱喷淋：

长兴路科技大楼：3个桶，合计900Ｌ

９、在服务期内建立及完善污水站设备设施的台帐档案（台帐档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求），须按相关规范及标准做好污水处理的日常跟踪、检测记录（流量、手工检测（2次/日）、设备巡检、故障、维修等），保证污水处理运营符合相关监督要求。

10、完成广东省固废平台申报工作，并按甲方规定时间完成危险废物处置申报、交接、台帐等相关工作。

１１、环保用房的规范化管理。

六、双方权力、义务和责任

（一）甲方的权力、义务和责任

- 若甲方得知医院的排水出现较大幅度的水量、水质变化或其他突发性意外事故（包括停水、停电等情况），且将可能影响到该污水治理设施及治理效果时，甲方应及时通知乙方，以便做出相应的处理措施。

- 甲方在运营管理过程中应积极配合乙方，协调双方关系，使乙方在运营管理时能顺利的开展各项工作，保证运营管理的效果。

- 甲方应及时把第三方检测报告及环保部门、水务局、疾控中心等上级部门的排污监测情况及时通知乙方。

- 甲方负责污水站2000元以上的零配件采购工作。

- 甲方要对乙方提出的整改建议或改造工程应给予重视并积极配合。

- 甲方不可在没有通知乙方的情况下擅自开动设备（除紧急事故除外）。

- 负责在线监测的房屋构建工作。

- 甲方有权对由于乙方的原因造成污水排放不达标，引起的一切经济损失及其他连带责任（包括但不限于：因污水排放不合格以致甲方受到环保、卫监及水务等相关部门的整改处罚）保留对乙方追责及并要求赔偿缺失的权利。

- 负责提供日常运营过程中水电、提供运营服务应用的实际操作场所及必要的药剂贮存位置。

10、甲方将按上述标准限值并结合国家排污许可证内自行监测方案、环保具体要求及水务局监督性监测相关检测项目和指标（监测项目、监测方法及监测频率见附件）要求，委托第三方（专业权威检测机构）的检测单位，对排放污水定期进行检测，出具ＭＡＣ资质的检测报告，如排放质量达标，费用由甲方承担，不达标费用由乙方承担，并给予相应经济处罚。

（二）乙方的权力、义务和责任

１、污水处理站实行每天24小时值班制度，乙方应对现有污水站设施运行进行管理和维修、维护保养，保障设备24小时正常运行；

２、乙方需每年至少1次对污水处理系统所产生的（包括集水井、调节池、沉淀池以及淤泥池等）污泥进行清理，所涉及清掏费、处置费等由乙方承担，若污泥池的泥超过容量的80%需立即清理。如因污泥沉积导致集水井水泵和调节池的调节泵损坏，需负责修复相应泵体。医院不设危险废物暂存间存放污泥，清掏与转移工作必须当日同时完成。

３、涉及危险废物处理项目需按国家要求在广东省固体废物管理信息平台对危险废物进行转移申报，申报通过后，对所须处理的危险废物消毒及密封打包后方可进行转移，收运完毕后必须对现场进行消毒清洁服务。

４、在服务期内建立及完善污水站设备设施的台帐档案（台帐档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求），须按相关规范及标准做好污水处理的日常巡检、药物使用量、流量、手工监测记录、设备维修保养等记录，保证污水处理运营工作符合相关监督要求。

５、使用符合国家相关标准的单过硫酸氢钾消毒粉对污水进行预处理，使用的消毒粉必须具备卫生部核发的《消毒产品生产企业卫生许可证》、产品备案凭证或者卫生许可批件。

６、除新增设备、政府新增监督项目、及协商同意改变外，项目总费用包含合同期内的药剂、配件物料、人力、设备等的浮动及耗损。负责包含人工工资、药剂费、日常设备维修保养费、日常水质检测费、环保监测费、化验费、管理费、营运管理费、税金、劳保用品、办公用品费、社保及其它与本项目相关的所有费用。

７、如发生设备故障或突发事件，必须配合甲方做好应急处理方案及配合，确保污水达标排放。

８、如设备发生故障，供应商组织技术人员两个小时内到达污水站现场响应维修。

①维修人员自行更换单价2000元及以下的零配件，保证24小时内恢复设备正常运行。

②如设备需更换单价2000元以上的零配件，经报甲方同意后24小时内恢复设备正常运行。

③如遇零配件需生产厂家提供等特殊情况，经报甲方同意后一周内恢复设备正常运行。

若因乙方操作不当或人为损坏导致的设备损坏，其更换费用由乙方全部承担。

９、运营管理操作人员所进驻污水处理站的人员，必须执证上岗（中国环境保护协会下发的，环境保护设施运行人员（污废水处理工）考试合格证书）具备相应的资质能力和必要操作能力保证。

10、管理操作人员须穿着统一的制服，配戴专业上岗证，同时必须接受过必要的培训，具备岗位的操作技能和资格，并将相关资格及培训记录（定期培训、定期体检）交采购人备案。驻场的运营管理操作人员与供应商签订的劳动合同、保密协议交采购人存档、备案。

11、运营管理及人员必须服从采购人的管理和监督。对不能满足供应商要求的人员，供应商有权要求在一周内给予更换，否则将按天数扣除相应服务费用。

12、工作人员需做好职业防护，供应商工作人员发生职业暴露应按医院职业暴露处理报告流程进行处理和上报，发生工伤、计生等劳资纠纷由供应商自行负责，与甲方无关。

13、由于乙方的原因造成污水排放不达标，由乙方承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任（包括但不限于：因污水排放不合格以致甲方受到环保、卫监及水务等相关部门的整改处罚）。

14、按环保要求定期对国家排污许可证进行变更、办理、延期等（包括自行监测方案更改等相关工作）。

15、环保相关工作网站数据填报：

- 全国排污许可证信息管理平台（季报、年报）；

- 全国污染源监测数据管理与共享平台（手工监测数据采集）按要求填报相关数据；

16、承担定期编制突发环境事件应急预案，并按预案要求完善所有台帐（包括演练、培训等项目）工作、如遇变更，及时办理变更业务；

17、编制环境风险评估报告，对存在的问题进行整改，确保上级部门检查达标。

18、包工包料在指定时间内对指定地点的净化空气的活性炭（南方医科大学第三附属医院、科技大楼）及碱喷淋液进行2次/年更换工作；

- 活性炭：

医学实验中心1.4立方；病理科：2.9立方；门诊污水站0.3立方

长兴路科技大楼：1.1立方

- 碱喷淋：

长兴路科技大楼：3个桶，合计900Ｌ

19、发现甲方有任何与环保规定偏离项目，乙方有权及时给出正确的意见及建议。

九、 违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十、合同生效及终止

1、本合同在甲、乙双方签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十一、合同附件

1、合同附件、采购文件、响应文件、报价文件、承诺书、成交通知公告均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

4、 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式     份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执    份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：/                                   传真：

- 日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

- 账号：44001580516050265705				  账号：