采购文件

项目名称：消防维保服务项目

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二三年○六月

编制人：

复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年06月   日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

六、联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采购项目

项目名称：消防维保服务

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

1.项目名称：南方医科大学第三附属医院消防系统维保服务

2.采购单位：南方医科大学第三附属医院

3.采购范围、内容：南方医科大学第三附属医院所属范围门诊楼、骨科大楼、内科楼、外科楼、实验楼、骨科研究院科技大楼（占地面积40991平方米，建筑面积106652平方米）。相关消防系统维保服务内容详见后附的合同文件及设备设施清单。采购合同双方权利和义务、合同的期限、费用计取方式、支付方式等详见后附的合同文件。

4.本项目为交承包项目，成交供应商承包及负责响应文件中对成交供应商所要求的一切事宜及责任。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保服务 | C23121100 | 年 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

在医院消防管理部门的指导和监督下，全面负责医院消防系统、设施、功能的维护、保养和修缮保障正常运行。依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合医院的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个设备系统良好运行，完整好用和遇警时的万无一失。

1.技术要求

（1）设计消防系统维保分布图。详阅采购人提供的各类图纸资料，熟悉采购人消防设备、消防水源的现状。

（2）汇同采购人制定维保检查计划。

（3）建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。

（4）消防设施检测仪器及维保工具到位,维保人员着装上岗。

（5）★供应商在合同签订1个月内需提供全年维保计划、消防设施年度检测报告、消防设施维保报告、消防安全评估报告。

（6）▲技术负责人（1名）需持有一级消防注册工程师证书及一级注册建造师，维保人员须持有消防系统操作人员须持有中级资格证，并确保每个工作日至少8小时有维保人员驻场驻场服务（维保人员应具有三年以上的消防系统维保工作经验，持有相关部门颁发的专业资格证）。

（7）报价人递交资质文件复印件以供评标时审查，在成交后成交供应商应提供与响应文件的复印件一致的材料原件备查。

- 服务内容：

- 消防系统维保施工准备

1.设计消防系统维保分布图。详阅采购人提供的各类图纸资料，熟悉采购人消防设备、消防水源的现状。

2.汇同采购人制定维保检查计划。

3.建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。

4.消防设施检测仪器及维保工具到位,维保人员着装上岗。

- 消防系统检查、维保方法

►火灾自动报警系统

1.每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。

2.征得采购人同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。

3.试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示。

4.对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源切换试验。

第一阶段：

①系统布线、消防控制室检测

②火灾探测器、手动报警按钮、火灾显示盘逐个检测

③火灾报警控制器和消防联动控制设备功能检测

第二阶段：

①火灾事故广播、消防通讯、声光报警器、消防电梯逐个远程通断检测

②依据设计的联动逻辑关系进行整体联动检测

第三阶段：

对上述二阶段检测中的建议整改项目逐条进行复测

►火灾自动报警及联动控制维护保养

1.集中控制器（包括区域报警器）每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1～2次，主电源和备用电源自动切换试验1～3次。

2.探测器：每月试验（不少于10%）探测器的报警功能是否正常，并排除探测器的故障。

3.两年后每三年全部清洗一遍，并作响应阈值及其它必要的功能试验。

4.用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示功能。

5.手动报警按钮：每月试验（不少于10%）手报按钮的功能是否正常。

6.对联动系统的维护保养：每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验1～3次，试验消防控制设备的控制显示功能。

（1）防排烟设备（可半年试验一次）、电动防火阀、送风阀、排烟阀、防火卷帘等的控制设备；

（2）室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

（3）卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备；

（4）火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；

（5）消防电梯及客梯迫降功能试验；

（6）消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

（7）强制切断非消防电源功能试验；

►自动喷水灭火系统

每月检查一次消防水池水位，确认水位指数是否正常。

每月对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次，确认所有控制阀门是否处于开启状态。

每月对消防水泵结合器接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

每月检查一次喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换。

每月对消防泵作一次启动试运转。

每月对管网进行一次冲洗，确保管内无水质无污垢。

每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查，确认报警正常。

每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。

每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。

►喷淋头维护保养：

1.每月（不少于10%）应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除，更换。

2.管路系统的维护保养：

（1）观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

①外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

②清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

（2）每月需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

3.报警阀的维护保养：

对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常；每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警前、后压力表指示是否正常。

4.气压水罐的维护保养：

（1）打开排气阀，检查是否能够自动加压。

（2）打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

（3）打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险，应慢慢将阀门打开。

5.水源及消防水泵房的维护保养：

（1）消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板连接牢固。

（2）检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于正常状态；有无受冻的可能。

（3）检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理。

（4）水位计、压力表工作是否正常，压力表指针是否正确。

（5）每年应对水源的供水能力进行一次测定；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实是否处于全开启状态。

（6）每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损。

（7）对消防水泵的维护保养：

①检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；

消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1～3次。

②手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。

③主、备泵能否自动切换

④启动水泵，打开试验阀，利用流量计检查压力和流量，起动前应注意各个阀门的启闭状态。

⑤压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。

⑥每年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

（8）电控柜的维护保养：

①控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

②线路图及操作说明是否齐全。

③电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

④开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

⑤继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。

⑥控制盘的指示灯是否正常。

⑦各导线连接处是否松脱，包皮是否损伤。

（9）对水泵电动机的维护保养：

①电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

②电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

③水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

④填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

►消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查：

1．检查喷水泵的联动工作情况。

2．检查各消防设施的切换开关是否正常。

3．检查消防水泵的联动工作情况。

4．防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

5．防排烟系统联动工作情况

6．电梯是否能自动归首层。

►消火栓系统

1．每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整，保证消火栓卫生清洁，并做好巡查记录。

2．每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。

第一阶段：

①水泵房、室外消防管网、室内消防管网及附属设备检测

②每层末端放水装置放水试验、水流指示器报警检测，湿式报警阀功能检测

③消火栓按钮逐个报警功能检测，动压及静压测试

第二阶段：

①消火栓泵、喷淋泵的联动试验

第三阶段：

对上述二个阶段检测中建议整改的项目，逐条进行复测

►防排烟系统（包括通风、空调，事故应急照明、疏散指示、防火分隔）

1.应急照明灯：试验（不少于10%）应急照明灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏的灯泡、电池，每月定期检查，抽30%应急照明灯放电30分钟，并做好巡查记录。

2.疏散指示灯：试验（不少于10%）疏散指示灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏指示灯管、电池，每月抽30%疏散指示灯放电30分钟，并做好巡查记录。

3.定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给采购人。

防排烟系统：

第一阶段：

①防火阀、送风阀、排烟阀逐个手动试验检测

②正压送风机、排烟风机、防火卷帘门就地启、停检测

③事故应急照明、疏散指示灯、防火分隔设施检测

第二阶段：

①空调新风机或非消防电源切断试验检测

②远程打开、关闭，防火阀、送风阀、排烟阀、排烟风机、正压送风机

③防火卷帘门的联动检测

第三阶段：

对上述二阶段检测中建议整改的项目逐条进行复测

►防排烟系统的维护保养

1.对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养：

（1）排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物；

（2）风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

（3）阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；

（4）旋转机构是否灵活，每年对机械传送机构加适量润滑剂；

（5）制动机构、限位器是否符合要求；

（6）进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开.

2.对送风、排烟风机的维护保养：

（1）风机房周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤；

（2）传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触；

（3）电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象；

（4）电源供电是否正常（检查电压表或电源指示灯）。

（5）检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）；

（6）检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常；

（7）检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固；

（8）启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。

（9）操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验，检查下列事项：

a、手动或自动能否正常启动；

b、运转电流是否正常；

c、运转中是否有不规则杂音及异常振动；

d、动作设备的区域是否与原设计对应。

3.对风机电柜的维护保养：

（1）控制柜是否设置在易于操作、检查、维护方便的位置。

（2）控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

（3）线路图及操作说明是否齐全。

（4）电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

（5）开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

（6）操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。

（7）继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

4.每年应对防排烟风机的风量进行测定。

5.正压送风阀：检查其送风阀是否完好，能否完成送风功能。

►防火分隔设施的维护保养

1.防火卷帘门：

（1）定期（季检）对防火卷帘门在消防控制室远程启、闭三次（不少于10%）；并进行整体联动试验。

（2）对传动机构（链条、导轨）磨擦处加适量润滑油。

（3）不定期对卷帘门的限位开关及电机进行检查。

2.防火门：

定期（月检）检查防火门的附件（不少于10%），检查是否齐全完好。

►气体灭火系统的维护保养

1.对防护分区环境的维护保养：

（1） 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻；各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见；采光照明和事故照明应完好。

（2） 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等)，以保证其灵敏度；检查喷嘴孔口应无堵塞。

2.对灭火剂贮存容器的维护保养：

每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力，若低于允许值极限位置以下，必须予以重新灌装或替换。

3.对灭火控制盘的维护保养：

（1） 电源、指示灯的可靠程度检查；

（2） 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。

4.对系统的维护保养：

（1） 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子有否松动或脱落。

（2） 从启动钢瓶上卸下电磁阀，检查其动作是否灵活。

（3） 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置，用模拟试验方法，检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。

（4） 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。

（5） 检查灭火剂贮存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。

（6） 检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。

（7） 对系统中所有软管进行外观检查，若发现有任何缺陷，更换或对软管进行耐压试验。

（8） 将止回阀从系统上卸下，检查其密封情况和开启动作灵活程度。

（9） 用气动和手动方式，检查所有选择阀的开启动作是否灵活可靠。

- ►应急维护要求：

1.在消防系统出现紧急问题时，通过专业的应急小组，及时有效的处理问题，使系统及时恢复正常工作，确保消防安全。

2.★保证在接到系统报警的通知后，驻场工作时间维保人员3分钟内响应，10分钟内到场检修排除故障，其余非驻场工作时间在1小时内到场，2小时内派员到场检修排除故障，如不按时到场排除故障的，因此而引起的事故的一切责任由维保公司负责(不可抗拒的自燃引起的事故除外)。

3.★保证设置紧急联系电话，用于紧急联系，全天 24 小时开机。

- ★人员驻点要求：

1.派1名持持中级建（构）筑物消防员职业资格证的维保人员驻场，不少于3年工作经验，

2.每日工作时间、地点为：早上8点至下午6点，在消防控制室内值班，并指纹签到。

3.工作内容包括：

（1）每日进行消防主机系统、水系统、消防水池巡查；

（2）每月进行消防主机系统联动测试检查一次；

（3）每季度进行检验、检查各消防系统、设施联动测试一次；

（4）每年度进行全面联动测试检查测试一次；

（5）其他维修保养工作，现场能够解决的问题，免费维护，需求换件由医院购买亦或委托供应商代购。

- ★管理要求：

需提供全年维保计划，每月第一周内提供下月维保计划和上个月的消防维保报告送保卫科签字确认。

消防设施维护保养检测记录

系统名称：火灾报警系统

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报警按钮 | 1.外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2.牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3.确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4.距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5.报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 二、火灾报警控制器 | 1.控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2.控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3.控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4.控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5.报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6.控制器基本功能 |  |  |  |
|  | ⑴ 报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | ⑵ 二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | ⑶ 故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | ⑷ 自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | ⑸ 火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | ⑹ 记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | ⑺ 消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |
|  | ⑻ 电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
|  | ⑼ 电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7.备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，等待备用 |  |  |
| 三、消防电梯 | 4.消防电梯 |  |  |  |
|  | ⑴ 联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | ⑵ 信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5.消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | ⑴ 接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | ⑵ 主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |

消防设施维护保养综合检测记录

系统名称：消防器材系统

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾应急 照明 | 1.火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | ⑵ 短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其它开关 |  |  |
|  | ⑶应急照明 应急转换功能 | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |
|  | ⑷ 设置状态指示灯 | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |
|  | ⑸ 应急工作时间及充、放电功能 | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |
|  | ⑹ 应急照明照度 | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度 |  |  |
|  | 2. 安全疏散指示灯 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | ⑵ 疏散指示方向和图形 | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |
|  | ⑶ 应急转换功能 | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |
|  | ⑷ 疏散指示照度 | ≮1.0Lx |  |  |
| 二、灭火器防毒面具 | 1.灭火器 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量及规范摆置 | 外表完整无损、开关阀、橡皮软管、气压表、保险装置、喷嘴，摆放规范 |  |  |
|  | ⑵有效保质期 | 有效期内 |  |  |
|  | 2.防毒面具 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量及规范摆置 | 外表完整无损、摆放规范 |  |  |
|  | ⑵有效保质期 | 有效期内 |  |  |

消防设施维护保养综合检测记录

系统名称：消防给水系统

| 序号 | 检查项目 | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 末端试水装置设置位置 | 每层或区最不利处 |  |  |
|  | 组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 排水设施 | 应符合要求 |  |  |
| 2 | 水池 | 寒冷季节测定室温 |  |  |
| 3 | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态、水泵运行正常 |  |  |
| 4 | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 |  |  |
| 5 | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 |  |  |
| 6 | 水泵接合器 | 无渗漏 |  |  |
| 7 | 喷头 | 完好无损、无漏水 |  |  |
| 8 | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 |  |  |
| 9 | 水源 | 测试年供水能力 |  |  |
| 10 | 储水设备 | 检查结构材料 |  |  |
| 11 | 气压稳压设备 | 正常工作 |  |  |
| 12 | 箱门 | 完好、清洁 |  |  |
|  | 水带 | 完好、清洁、无漏水 |  |  |
|  | 水枪 | 完好 |  |  |
|  | 卷盘 | 完好、无漏水 |  |  |

- 服务保证措施

（一）质量管理方针

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防设施的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为单位消防体系实现安全、可靠及时运转。

（二）质量管理体系

实行维保公司和消防管理部门两级管理制度，维保公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录。

（三）维保质量验收签字

1、对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

2、维保实施各项资料，都应由专职人员签字生效。

（四）	安全技术要求

1、▲维护保养人员必须着工衣持中级消防维保从业资格证上岗，职责明确，并应严格按照规定程序工作。

2、★供应商在合同签订1个月内完成医院消防系统设备检测工作及系统运行评估报告，对发现的问题形成文字报告，并在三十工作日内完成整改，恢复所有系统正常运行使用。否则采购人有权终止合同。

3、维护保养前必报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知有关部门。

4、维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全。

5、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

6、维护保养前做好必要的防事故措施。

7、维护保养人员不得触动非消防设施。

8、通过本方案的实施，将保证消防自动报警系统、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过业主消防主管部门的定期检查。

（五）▲消防系统系统维保考核标准

每季度根据维护保养计划按《消防系统维护保养评分表》评定工作质量，采用100分制，如供应商的分数为85分以上（含本数），整改完毕经采购人确认后，采购人向其支付全额保养费；分数为75分以上（含本数）—85分以下的，整改完毕经采购人确认后，采购人向其支付当期的保养费的90%；分数在75分以下（不含本数）—65分以上（含本数）的，整改完毕经采购人确认后，采购人向其支付当期的保养费的85%，采购人有权对供应商进行书面警告；分数在65分以下（不含本数）的，采购人有权扣除供应商当期全部维保费。

消防系统维护保养评分表

| 设备 | 工作内容 | 序号 | 工作要求 | 占分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防中心自动报警设备 | 消防自动报警主机维护保养 | 1 | 清除报警主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 | 每 项 每发现一处不 符 合 标 准 扣 1 分 |  |
|  |  | 2 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 主机备用电池是否正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 各项报警功能正常（包括烟感、温感、模块、闸阀、水流等的报警）。 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 误报率平均每日控制在5‰以内。 | 1 |  |  |
|  | 消防联动控制器维护保养 | 7 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 主机线路连接牢固 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | 主机备用电池正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 10 | 能自动联动各相关设备（包括消喷泵、防排烟风机、防火卷帘、警铃、非消防电源、电梯、消防广播等的联动）。 | 1 |  |  |
|  |  | 11 | 能手动控制各相关设备。 | 1 |  |  |
|  | 漏电火灾报警系统 | 12 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 14 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 15 | 清除漏电火灾监控器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  | 智能型应急疏散照明系统 | 16 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 17 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 18 | 清除智能型应急疏散照明系统主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 19 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  | 消防广播设备维护保养 | 20 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 21 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 22 | 各控制及播放功能正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 23 | 报警时广播系统自动投入工作，联动相应楼层广播。 | 1 |  |  |
|  |  | 24 | 主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜手动送出广播正常。 | 1 |  |  |
| 消防消喷稳压水泵及管网设 备 | 水泵维护保养 | 25 | 清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。 | 1 |  |  |
|  |  | 26 | 能进行正常的手动控制并正常运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 27 | 能接受联动信号自动运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 28 | 水泵运行应噪声低，发热少，抽水压力、量程、流量应符合水泵性能要求。 | 1 |  |  |
|  | 管网及各阀门维护保养 | 29 | 管网无冒、漏、跑水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 30 | 管网随时充满水。 | 1 |  |  |
|  |  | 31 | 湿式报警阀工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 32 | 各种阀门工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |

维护保养公司签名：              验收人员签名：

日期：20  年 月 日              日期：20  年 月 日

负责人签名：                    日期：20  年 月 日

- 消防设备零配件的更换

1、★供应商在日常维护保养过程中，若发现有零星损坏或过期设备时，在不超过200元的由维保司负责免费更换，累计不超过合同总价的5%，超出部分由采购人承担。超过200元以上的维保公司以书面报告反馈医院，由医院负责采购，维保公司免费负责更换安装。（需附报价清单，价格包含税金）

2、★供应商须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责。

| 消防系统维护保养设备、配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价200元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  | 1 | 100W以下变压器 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 2 | 12V后备蓄电池 | 台 | 125 | 提供原厂零部件 |
|  | 3 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 4 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 5 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 6 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 7 | 警铃 | 只 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 8 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 10 | 消防电话插孔 | 个 | 90 | 提供原厂零部件 |
|  | 11 | 对讲电话 | 个 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 12 | 消防广播 | 只 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 13 | 主机喇叭 | 个 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 14 | 烟感探测器 | 个 | 190 | 提供原厂零部件 |
|  | 15 | 温感探测器 | 个 | 190 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 16 | 风机皮带 | 条 | 100 | 提供原厂零部件 |
|  | 17 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 18 | 微动开关 | 个 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 19 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 20 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 21 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 22 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 23 | 风阀叶片 | 块 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 24 | 送风口400*300 | 个 | 75 | 提供原厂零部件 |
|  | 25 | 送风口500*300 | 个 | 96 | 提供原厂零部件 |
|  | 26 | 送风口550*550 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 27 | 送风口600*200 | 个 | 79 | 提供原厂零部件 |
|  | 28 | 送风口600*350 | 个 | 130 | 提供原厂零部件 |
|  | 29 | 送风口800*250 | 个 | 148 | 提供原厂零部件 |
|  | 30 | 送风口1000*250 | 个 | 168 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 31 | DN65消火栓栓头 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 32 | DN15小枪头 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 33 | 直流水枪头 | 个 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 34 | DN65水带接扣 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 35 | 水带DN65 | 条 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 36 | 卷盘转轴 | 件 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 37 | 卷盘铜轴 | 件 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 38 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 39 | 声光报警器 |  | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 40 | DN65以内丝扣管件 | 个 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 41 | 自动排气阀DN25 | 个 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 42 | 止回阀400*400 | 个 | 145 | 提供原厂零部件 |
|  | 43 | 铜闸阀DN50 | 个 | 74 | 提供原厂零部件 |
|  | 44 | 铜闸阀DN25 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 45 | 铜闸阀DN15 | 个 | 13 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 46 | 压力表 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 47 | 缓冲管 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 48 | 微动开关 | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 49 | 水力浮球 | 个 | 65 | 提供原厂零部件 |
|  | 50 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 51 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 52 | 隐蔽型下喷头68°C | 个 | 92 | 提供原厂零部件 |
|  | 53 | 喷头93°C | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 54 | 喷头68°C | 个 | 15 | 提供原厂零部件 |
|  | 55 | 减压孔板DN100以内 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 56 | 丝扣阀门 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 57 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
| 气体灭火系统 | 58 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 59 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 60 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 61 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 62 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 63 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 64 | 防爆接头及密封件 | 个 | 36 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 65 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 66 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 67 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 68 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 69 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 70 | 传动链条 | 条 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 71 | 限位开关 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 72 | 声报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 73 | 光报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 74 | 手动按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
| 应急疏散照明系统 | 75 | 疏散指示灯面板 | 块 | 68 | 与原有匹配 |
|  | 76 | 疏散指示灯 | 个 | 125 | 与原有匹配 |
|  | 77 | 蓄电池 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 78 | 应急灯 | 个 | 135 | 与原有匹配 |
| 灭火器材 | 79 | 手提式干粉灭火器 | 瓶 | 90 | 与原有匹配 |
|  | 80 | 防毒面具 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 81 | 消防器材箱 | 个 | 130 | 与原有匹配 |

- 服务其他要求

1、▲承诺所有用于维保服务的人员、车辆（车牌：XXX）、工具全部24 小时待命，不作其它用途，接到系试系统警告后立即赴现场进行处理。

2、承诺每月为单位进行一次常规检查，每月对各维护点按规定进行一次全面检查和测试，每次维护后均提交书面报告，交由采购人备案。

3、▲承诺法定节假日前，例如：“五一”、“十一”、“春节”，对各维护点进行一次全面检查，并上报节假日值班表交给保卫科备案。

4、保证严格按照维护方案工作内容中的时间进行日检、月检、季度检、半年检、全年检，在维护过程中严格按照国家的有关规范和相关技术标准的要求进行维护和检查，做到消灭故障隐患、发现问题及时解决，力保使消防系统一直处于良好的运行状态。

5、承诺在维护期间对于采购人指派的临时性任务将全面无条件的配合。(安全月的检查、上级领导检查、消防应急演练等安全工作等)

6、承诺派专业人员现场作业，并负责其工作人员相关保险。

7、以上承诺如有违反，愿接受合同价1%处罚。

- 维护安全承诺书要求

1、将严格执行《消防法》、《安全生产法》、《医疗机构消防安全管理九项规定》、广东省实施《中华人民共和国消防法》和有关规定。

2、严格执行医院的安全维护制度，维护人员进行安全培训后才能允许上岗。认真做好各项维护安全交底工作。保证不发生任何重大安全事故。若由维保公司的原因所造成的一切安全事故，全部由维保公司负责。

3、在已安装消防设备的现场，维保公司在维护现场对大楼的消防设备采取必须的保护措施。保证大楼消防设备的安全及正常运行，如发现在维护中未对消防设备采取保护措施，每次按人民币300元进行处罚。

4、维保公司在维护现场严格遵守机房安全规定的有关内容，如有发现违规行为，每次按人民币300元进行处罚。

- 文明维护承诺书要求

xxx公司很荣幸被通知参加贵单位消防系统设备、设施维护保养项目的邀请，xxx公司就该项目的基本服务向贵单公司作以下承诺：

1、我公司保证严格按照广州市建委对文明施工的有关规定执行保证按照建设单位的有关规定执行。

2、我公司保证在维护期间，做到维护人员持证上岗，着统一工装、挂牌维护、言行文明、共同维护采购人和维护方的形象。

3、公司保证在维护期间，做到维护机械、设备的完好和清洁。维护完毕后立即组织人员清理维护现场，保证维护现场的干净和整洁。

4、如我公司未能达到以上文明维护的要求，每被抽查到一次，则按合同价的1%进行处罚。

2.商务要求

（1）实施服务要求：

供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书

（2）服务期：

合同签订后即日起，服务期：为 1 年，拟自 2023 年   月   日起至 2024 年  月  日。本合同期满，经考核合格后，双方协商同意，合同可顺延，顺延时间每次为1年，顺延不超过2次。

（3）售后服务要求：

- 服务响应需求：

1.轻微故障于2小时内处理完毕；

2.普通故障于 4 时内处理完毕；

3.紧急故障于 2 小时内处理完毕；

4.系统严重故障于 6 小时内处理完毕；

5.系统全部瘫痪于 24 小时内处理完毕；

- 增值服务：

| 具体项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 灭火、疏散演习 | 器材实操、烟幕弹 | 4 | 配置 |
| 2 | 消防帐篷模拟演习 | 烟道体验 | 1 | 配置 |
| 3 | 消防安全知识培训 | 安全月、119主题讲座 | 2 | 配置 |
| 4 | 灭火器、防毒面具、消火栓 | 台帐（具体位置、数量) |  | 配置 |

（4）付款方式：

1.每月出具消防维保报告给医院保卫科签名确认做为结算资料依据。

2.维保费用按季度支付，供应商于该季度结束后 5个工作日内提交工作报告供采购人审核，并同时向采购人开具相应、合法、有效的发票，且供应商提供的发票必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税务法律规范的，采购人对价款不予结算，由此引起的一切法律和经济责任由供应商承担，如给采购人造成经济损失的，供应商必须赔偿。采购人以支票形式结算支付维保费用。

3.采购人收到供应商完整结算资料和增值税普通发票后，经审核确认后，30个工作日内进行结算支付费用。

4.方式：转账。

（四）供应商资格条件

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、具有消防工程安全生产许可证

3、消防设施工程专业承包乙级资质、消防设施工程设计专项乙级资质；

4、具有本项目相关的其他资质。

5、所报价产品质量符合国家相关要求。

6、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

7、本项目不接受联合体报名。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（五）合同模板：见第三部分3.2合同格式

（六）履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人： 南方医科大学第三附属医院

（2）履约验收时间

合同签订之日起

（3）履约验收方式

采购人自行组织验收

（4）履约验收程序

第一步，初步验收，主要工作是：检查采购合同的执行情况，评价采购项目的质量，对供应商工作进行初步评价；第二步，最终验收，最终验收的主要工作是：对采购项目质量、供应商和采购项目进行评价，并对采购项目做出整体性综合评价。

（5）履约验收内容

验收内容按用户需求书中的服务要求及服务标准进行验收  。

（6）履约验收验收标准

按用户需求中的服务标准进行验收

（7）履约验收其他事项：       无

（八）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件（最多10个）

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：消防维保服务

报价内容：

- 总报价：小写           元/辆（大写：           元整/辆）；

- 增值服务：

| 具体项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 配置 |
| 2 |  |  |  | 配置 |
| 3 |  |  |  | 配置 |
| 4 |  |  |  | 配置 |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

消防系统维保服务合同

2023年XX月XX日

服务类合同

合同编号：

甲 方：南方医科大学第三附属医院

乙 方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围

消防维保服务范围：南方医科大学第三附属医院所属范围门诊楼、骨科大楼、内科楼、外科楼、实验楼、骨科研究院科技大楼（占地面积40991平方米，建筑面积106652平方米）。

| 序号 | 名称 | 服务内容、要求 | 品牌 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统 维保服务 | 系统维保服务 |  |  | 1年 | 预估服务开始时间为2023年7月1日 |

二、合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 预估服务开始时间为 2023年7月1日 | XXXXX | XXXXX |
| 合计人民币 （含税）RMB: |  |  |

三、服务期限

服务期：为 1 年，拟自 2023 年 7 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日。本合同期满，经考核合格后，双方协商同意，合同可续签/顺延，续签/顺延时间每次为1年，续签/顺延不超过2次。

四、付款方式

1、每月出具消防维保报告给医院保卫科签名确认做为结算资料依据。

2、维保费用按季度支付，乙方于该季度结束后 5个工作日内提交工作报告供甲方审核，并同时向甲方开具相应、合法、有效的发票，且乙方提供的发票必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税务法律规范的，甲方对价款不予结算，由此引起的一切法律和经济责任由乙方承担，如给甲方造成经济损失的，乙方必须赔偿。甲方以支票形式结算支付维保费用。

3、甲方收到乙方完整结算资料和增值税普通发票后，经审核确认后，30个工作日内进行结算支付费用。

4、方式：转账。

五、服务要求及服务方案

服务内容：

（一）消防系统维保施工准备

1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。

2、汇同甲方制定维保检查计划。

3、建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。

4、消防设施检测仪器及维保工具到位,维保人员着装上岗。

（二）消防系统检查、维保方法

►火灾自动报警系统

1.每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。

2.征得甲方同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。

3.试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示。

4.对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源切换试验。

第一阶段：

①系统布线、消防控制室检测

②火灾探测器、手动报警按钮、火灾显示盘逐个检测

③火灾报警控制器和消防联动控制设备功能检测

第二阶段：

①火灾事故广播、消防通讯、声光报警器、消防电梯逐个远程通断检测

②依据设计的联动逻辑关系进行整体联动检测

第三阶段：对上述二阶段检测中的建议整改项目逐条进行复测

►火灾自动报警及联动控制维护保养

1.集中控制器（包括区域报警器）每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1～2次，主电源和备用电源自动切换试验1～3次。

2.探测器：每月试验（不少于10%）探测器的报警功能是否正常，并排除探测器的故障。

3.两年后每三年全部清洗一遍，并作响应阈值及其它必要的功能试验。

4.用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示功能。

5.手动报警按钮：每月试验（不少于10%）手报按钮的功能是否正常。

6.对联动系统的维护保养：每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验1～3次，试验消防控制设备的控制显示功能。

（1）防排烟设备（可半年试验一次）、电动防火阀、送风阀、排烟阀、防火卷帘等的控制设备；

（2）室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

（3）卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备；

（4）火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯；

（5）消防电梯及客梯迫降功能试验；

（6）消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

（7）强制切断非消防电源功能试验；

►自动喷水灭火系统

每月检查一次消防水池水位，确认水位指数是否正常。

每月对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次，确认所有控制阀门是否处于开启状态。

每月对消防水泵结合器接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。

每月检查一次喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换。

每月对消防泵作一次启动试运转。

每月对管网进行一次冲洗，确保管内无水质无污垢。

每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查，确认报警正常。

每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。

每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。

►喷淋头维护保养：

1.每月（不少于10%）应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除，更换。

2.管路系统的维护保养：

（1）观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

①外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

②清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

（2）每月需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

3.报警阀的维护保养：

对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常；每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警前、后压力表指示是否正常。

4.气压水罐的维护保养：

（1）打开排气阀，检查是否能够自动加压。

（2）打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

（3）打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险，应慢慢将阀门打开。

5.水源及消防水泵房的维护保养：

（1）消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板连接牢固。

（2）检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于正常状态；有无受冻的可能。

（3）检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理。

（4）水位计、压力表工作是否正常，压力表指针是否正确。

（5）每年应对水源的供水能力进行一次测定；室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实是否处于全开启状态。

（6）每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损。

（7）对消防水泵的维护保养：

①检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；

消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1～3次。

②手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。

③主、备泵能否自动切换

④启动水泵，打开试验阀，利用流量计检查压力和流量，起动前应注意各个阀门的启闭状态。

⑤压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。

⑥每年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

（8）电控柜的维护保养：

①控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

②线路图及操作说明是否齐全。

③电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

④开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

⑤继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。

⑥控制盘的指示灯是否正常。

⑦各导线连接处是否松脱，包皮是否损伤。

（9）对水泵电动机的维护保养：

①电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动转轴，检查旋转是否正常。

②电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

③水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

④填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

►消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查：

1．检查喷水泵的联动工作情况。

2．检查各消防设施的切换开关是否正常。

3．检查消防水泵的联动工作情况。

4．防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

5．防排烟系统联动工作情况

6．电梯是否能自动归首层。

►消火栓系统

1．每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整，保证消火栓卫生清洁，并做好巡查记录。

2．每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。

第一阶段：

①水泵房、室外消防管网、室内消防管网及附属设备检测

②每层末端放水装置放水试验、水流指示器报警检测，湿式报警阀功能检测

③消火栓按钮逐个报警功能检测，动压及静压测试

第二阶段：①消火栓泵、喷淋泵的联动试验

第三阶段：对上述二个阶段检测中建议整改的项目，逐条进行复测

►防排烟系统（包括通风、空调，事故应急照明、疏散指示、防火分隔）

1.应急照明灯：试验（不少于10%）应急照明灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏的灯泡、电池，每月定期检查，抽30%应急照明灯放电30分钟，并做好巡查记录。

2.疏散指示灯：试验（不少于10%）疏散指示灯是否完好，工作是否正常，及时更换损坏指示灯管、电池，每月抽30%疏散指示灯放电30分钟，并做好巡查记录。

3.定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给甲方。

防排烟系统：

第一阶段：

①防火阀、送风阀、排烟阀逐个手动试验检测

②正压送风机、排烟风机、防火卷帘门就地启、停检测

③事故应急照明、疏散指示灯、防火分隔设施检测

第二阶段：

①空调新风机或非消防电源切断试验检测

②远程打开、关闭，防火阀、送风阀、排烟阀、排烟风机、正压送风机

③防火卷帘门的联动检测

第三阶段：对上述二阶段检测中建议整改的项目逐条进行复测

►防排烟系统的维护保养

1.对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养：

（1）排烟口、送风口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物；

（2）风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；

（3）阀件是否完整，易熔片是否脱落，动作是否正常；

（4）旋转机构是否灵活，每年对机械传送机构加适量润滑剂；

（5）制动机构、限位器是否符合要求；

（6）进行手动、远程启闭操作，检查是否可完全打开.

2.对送风、排烟风机的维护保养：

（1）风机房周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤；

（2）传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触；

（3）电动机的接线是否松动；电动机的外壳有无腐蚀现象；

（4）电源供电是否正常（检查电压表或电源指示灯）。

（5）检查轴承部分润滑油状态是否异常（脏污、混入泥沙、尘等）；

（6）检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常；

（7）检查传动皮带是否松动，联轴器是否牢固；

（8）启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。

（9）操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验，检查下列事项：

a、手动或自动能否正常启动；

b、运转电流是否正常；

c、运转中是否有不规则杂音及异常振动；

d、动作设备的区域是否与原设计对应。

3.对风机电柜的维护保养：

（1）控制柜是否设置在易于操作、检查、维护方便的位置。

（2）控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

（3）线路图及操作说明是否齐全。

（4）电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

（5）开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。

（6）操作开关，检查开关性能，检查指示灯显示状态是否正常。

（7）继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关能否正常切换。

4.每年应对防排烟风机的风量进行测定。

5.正压送风阀：检查其送风阀是否完好，能否完成送风功能。

►防火分隔设施的维护保养

1.防火卷帘门：

（1）定期（季检）对防火卷帘门在消防控制室远程启、闭三次（不少于10%）；并进行整体联动试验。

（2）对传动机构（链条、导轨）磨擦处加适量润滑油。

（3）不定期对卷帘门的限位开关及电机进行检查。

2.防火门：

定期（月检）检查防火门的附件（不少于10%），检查是否齐全完好。

►气体灭火系统的维护保养

1.对防护分区环境的维护保养：

（1） 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻；各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见；采光照明和事故照明应完好。

（2） 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等)，以保证其灵敏度；检查喷嘴孔口应无堵塞。

2.对灭火剂贮存容器的维护保养：

每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力，若低于允许值极限位置以下，必须予以重新灌装或替换。

3.对灭火控制盘的维护保养：

（1） 电源、指示灯的可靠程度检查；

（2） 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。

4.对系统的维护保养：

（1） 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子有否松动或脱落。

（2） 从启动钢瓶上卸下电磁阀，检查其动作是否灵活。

（3） 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置，用模拟试验方法，检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。

（4） 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。

（5） 检查灭火剂贮存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。

（6） 检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。

（7） 对系统中所有软管进行外观检查，若发现有任何缺陷，更换或对软管进行耐压试验。

（8） 将止回阀从系统上卸下，检查其密封情况和开启动作灵活程度。

（9） 用气动和手动方式，检查所有选择阀的开启动作是否灵活可靠。

►应急维护要求：

1.在消防系统出现紧急问题时，通过专业的应急小组，及时有效的处理问题，使系统及时恢复正常工作，确保消防安全。

★人员驻点要求：

1.派1名持持中级建（构）筑物消防员职业资格证的维保人员驻场，不少于3年工作经验，

2.每日工作时间为：早上8点至下午6点，并指纹签到。

3.工作内容包括：

（1）每日进行消防主机系统、水系统、消防水池巡查；

（2）每月进行消防主机系统联动测试检查一次；

（3）每季度进行检验、检查各消防系统、设施联动测试一次；

（4）每年度进行全面联动测试检查测试一次；

（5）其他维修保养工作，现场能够解决的问题，免费维护，需求换件由医院购买亦或委托乙方代购。

►管理要求：

需提供全年维保计划、消防设施年度检测报告、消防设施维保报告、消防安全评估报告，每月第一周内提供下月维保计划和上个月的消防维保报告送保卫科签字确认。

消防设施维护保养检测记录

系统名称：火灾报警系统

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报警按钮 | 1.外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2.牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3.确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4.距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5.报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 二、火灾报警控制器 | 1.控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2.控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3.控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4.控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5.报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6.控制器基本功能 |  |  |  |
|  | ⑴ 报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | ⑵ 二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | ⑶ 故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | ⑷ 自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | ⑸ 火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | ⑹ 记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | ⑺ 消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |
|  | ⑻ 电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
|  | ⑼ 电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7.备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，等待备用 |  |  |
| 三、消防电梯 | 4.消防电梯 |  |  |  |
|  | ⑴ 联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | ⑵ 信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5.消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | ⑴ 接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | ⑵ 主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |

消防设施维护保养综合检测记录

系统名称：消防器材系统

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾应急 照明 | 1.火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | ⑵ 短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其它开关 |  |  |
|  | ⑶应急照明 应急转换功能 | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |
|  | ⑷ 设置状态指示灯 | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |
|  | ⑸ 应急工作时间及充、放电功能 | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |
|  | ⑹ 应急照明照度 | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度 |  |  |
|  | 2. 安全疏散指示灯 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | ⑵ 疏散指示方向和图形 | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |
|  | ⑶ 应急转换功能 | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |
|  | ⑷ 疏散指示照度 | ≮1.0Lx |  |  |
| 二、灭火器防毒面具 | 1.灭火器 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量及规范摆置 | 外表完整无损、开关阀、橡皮软管、气压表、保险装置、喷嘴，摆放规范 |  |  |
|  | ⑵有效保质期 | 有效期内 |  |  |
|  | 2.防毒面具 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量及规范摆置 | 外表完整无损、摆放规范 |  |  |
|  | ⑵有效保质期 | 有效期内 |  |  |

消防设施维护保养综合检测记录

系统名称：消防给水系统

| 序号 | 检查项目 | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 末端试水装置设置位置 | 每层或区最不利处 |  |  |
|  | 组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 排水设施 | 应符合要求 |  |  |
| 2 | 水池 | 寒冷季节测定室温 |  |  |
| 3 | 水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态、水泵运行正常 |  |  |
| 4 | 管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 |  |  |
| 5 | 室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 |  |  |
| 6 | 水泵接合器 | 无渗漏 |  |  |
| 7 | 喷头 | 完好无损、无漏水 |  |  |
| 8 | 启泵试验 | 手、自动均能正常启动 |  |  |
| 9 | 水源 | 测试年供水能力 |  |  |
| 10 | 储水设备 | 检查结构材料 |  |  |
| 11 | 气压稳压设备 | 正常工作 |  |  |
| 12 | 箱门 | 完好、清洁 |  |  |
|  | 水带 | 完好、清洁、无漏水 |  |  |
|  | 水枪 | 完好 |  |  |
|  | 卷盘 | 完好、无漏水 |  |  |

六、质量保证措施

（一）质量管理方针

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防设施的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为单位消防体系实现安全、可靠及时运转。

（二）质量管理体系

实行维保公司和项目部两级管理制度，维保公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录。

（三）维保质量验收签字

1、对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

2、维保实施各项资料，都应由专职人员签字生效。

（四）	安全技术要求

★1、维护保养人员必须着工衣持中级消防维保从业资格证上岗，职责明确，并应严格按照规定程序工作。

★2、乙方在合同签订1个月内完成医院消防系统设备检测工作及系统运行评估报告，对发现的问题三十工作日内完成整改，恢复所有系统正常运行使用。否则甲方有权终止合同。

3、维护保养前必报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知有关部门。

4、维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全。

5、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

6、维护保养前做好必要的防事故措施。

7、维护保养人员不得触动非消防设施。

8、通过本方案的实施，将保证消防自动报警系统、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过业主消防主管部门的定期检查。

（五）消防系统系统维保考核标准

每季度根据维护保养计划按《消防系统维护保养评分表》评定工作质量，采用100分制，如乙方的分数为85分以上（含本数），整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付全额保养费；分数为75分以上（含本数）—85分以下的，整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付当期的保养费的90%；分数在75分以下（不含本数）—65分以上（含本数）的，整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付当期的保养费的85%，甲方有权对乙方进行书面警告；分数在65分以下（不含本数）的，甲方有权扣除乙方当期全部维保费。

| 设备 | 工作内容 | 序号 | 工作要求 | 占分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防中心自动报警设备 | 消防自动报警主机维护保养 | 1 | 清除报警主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 | 每 项 每发现一处不 符 合 标 准 扣 1 分 |  |
|  |  | 2 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 主机备用电池是否正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 各项报警功能正常（包括烟感、温感、模块、闸阀、水流等的报警）。 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 误报率平均每日控制在5‰以内。 | 1 |  |  |
|  | 消防联动控制器维护保养 | 7 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 8 | 主机线路连接牢固 | 1 |  |  |
|  |  | 9 | 主机备用电池正常，切断市政供电，备用电池自动投入，主机工作正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 10 | 能自动联动各相关设备（包括消喷泵、防排烟风机、防火卷帘、警铃、非消防电源、电梯、消防广播等的联动）。 | 1 |  |  |
|  |  | 11 | 能手动控制各相关设备。 | 1 |  |  |
|  | 漏电火灾报警系统 | 12 | 各项显示控制功能正常，并能监控各种设备状态。 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 14 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 15 | 清除漏电火灾监控器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  | 智能型应急疏散照明系统 | 16 | 各项报警功能正常 | 1 |  |  |
|  |  | 17 | 能自动联动各相关设备 | 1 |  |  |
|  |  | 18 | 清除智能型应急疏散照明系统主机内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 19 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  | 消防广播设备维护保养 | 20 | 清除消防联动控制器内外的灰尘，保持主机内外清洁干净。 | 1 |  |  |
|  |  | 21 | 主机线路连接牢固。 | 1 |  |  |
|  |  | 22 | 各控制及播放功能正常。 | 1 |  |  |
|  |  | 23 | 报警时广播系统自动投入工作，联动相应楼层广播。 | 1 |  |  |
|  |  | 24 | 主机播放背景音乐及利用话筒讲话，联动柜手动送出广播正常。 | 1 |  |  |
| 消防消喷稳压水泵及管网设 备 | 水泵维护保养 | 25 | 清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不渗漏。 | 1 |  |  |
|  |  | 26 | 能进行正常的手动控制并正常运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 27 | 能接受联动信号自动运行。 | 1 |  |  |
|  |  | 28 | 水泵运行应噪声低，发热少，抽水压力、量程、流量应符合水泵性能要求。 | 1 |  |  |
|  | 管网及各阀门维护保养 | 29 | 管网无冒、漏、跑水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 30 | 管网随时充满水。 | 1 |  |  |
|  |  | 31 | 湿式报警阀工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |
|  |  | 32 | 各种阀门工作正常，无漏水现象。 | 1 |  |  |

维护保养公司签名：                   验收人员签名：

（保卫科）

日      期：                         日      期：

消防主管部门责任人签名：

日      期：

七、消防设备零配件的更换

★1、乙方在日常维护保养过程中，若发现有零星损坏或过期设备时，在不超过200元的由维保司负责免费更换，累计不超过合同总价的5%，超出部分由甲方承担。超过200元以上的维保公司以书面报告反馈医院，由医院负责采购，维保公司免费负责更换安装。（需附报价清单，价格包含税金）

★2、乙方须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。乙方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责。

| 消防系统维护保养设备、配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价200元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  | 1 | 100W以下变压器 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 2 | 12V后备蓄电池 | 台 | 125 | 提供原厂零部件 |
|  | 3 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 4 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 5 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 6 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 7 | 警铃 | 只 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 8 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 10 | 消防电话插孔 | 个 | 90 | 提供原厂零部件 |
|  | 11 | 对讲电话 | 个 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 12 | 消防广播 | 只 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 13 | 主机喇叭 | 个 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 14 | 烟感探测器 | 个 | 190 | 提供原厂零部件 |
|  | 15 | 温感探测器 | 个 | 190 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 16 | 风机皮带 | 条 | 100 | 提供原厂零部件 |
|  | 17 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 18 | 微动开关 | 个 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 19 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 20 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 21 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 22 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 23 | 风阀叶片 | 块 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 24 | 送风口400*300 | 个 | 75 | 提供原厂零部件 |
|  | 25 | 送风口500*300 | 个 | 96 | 提供原厂零部件 |
|  | 26 | 送风口550*550 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 27 | 送风口600*200 | 个 | 79 | 提供原厂零部件 |
|  | 28 | 送风口600*350 | 个 | 130 | 提供原厂零部件 |
|  | 29 | 送风口800*250 | 个 | 148 | 提供原厂零部件 |
|  | 30 | 送风口1000*250 | 个 | 168 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 31 | DN65消火栓栓头 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 32 | DN15小枪头 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 33 | 直流水枪头 | 个 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 34 | DN65水带接扣 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 35 | 水带DN65 | 条 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 36 | 卷盘转轴 | 件 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 37 | 卷盘铜轴 | 件 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 38 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 39 | 声光报警器 |  | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 40 | DN65以内丝扣管件 | 个 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 41 | 自动排气阀DN25 | 个 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 42 | 止回阀400*400 | 个 | 145 | 提供原厂零部件 |
|  | 43 | 铜闸阀DN50 | 个 | 74 | 提供原厂零部件 |
|  | 44 | 铜闸阀DN25 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 45 | 铜闸阀DN15 | 个 | 13 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 46 | 压力表 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 47 | 缓冲管 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 48 | 微动开关 | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 49 | 水力浮球 | 个 | 65 | 提供原厂零部件 |
|  | 50 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 51 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 52 | 隐蔽型下喷头68°C | 个 | 92 | 提供原厂零部件 |
|  | 53 | 喷头93°C | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 54 | 喷头68°C | 个 | 15 | 提供原厂零部件 |
|  | 55 | 减压孔板DN100以内 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 56 | 丝扣阀门 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 57 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
| 气体灭火系统 | 58 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 59 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 60 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 61 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 62 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 63 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 64 | 防爆接头及密封件 | 个 | 36 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 65 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 66 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 67 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 68 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 69 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 70 | 传动链条 | 条 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 71 | 限位开关 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 72 | 声报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 73 | 光报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 74 | 手动按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
| 应急疏散照明系统 | 75 | 疏散指示灯面板 | 块 | 68 | 与原有匹配 |
|  | 76 | 疏散指示灯 | 个 | 125 | 与原有匹配 |
|  | 77 | 蓄电池 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 78 | 应急灯 | 个 | 135 | 与原有匹配 |
| 灭火器材 | 79 | 手提式干粉灭火器 | 瓶 | 90 | 与原有匹配 |
|  | 80 | 防毒面具 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 81 | 消防器材箱 | 个 | 130 | 与原有匹配 |

八、服务其他要求

1、承诺所有用于维保服务的人员、车辆（车牌：XXX）、工具全部24 小时待命，不作其它用途，接到系试系统警告后立即赴现场进行处理。

2、承诺每月为单位进行一次常规检查，每月对各维护点按规定进行一次全面检查和测试，每次维护后均提交书面报告，交由甲方备案。

3、承诺法定节假日前，例如：“五一”、“十一”、“春节”，对各维护点进行一次全面检查，并上报节假日值班表交给保卫科备案。

4、保证严格按照维护方案工作内容中的时间进行日检、月检、季度检、半年检、全年检，在维护过程中严格按照国家的有关规范和相关技术标准的要求进行维护和检查，做到消灭故障隐患、发现问题及时解决，力保使消防系统一直处于良好的运行状态。

★5、保证在接到系统告警的通知后，驻场工作时间维保人员3分钟内响应，10分钟内到场检修排除故障，其余非驻场工作时间在1小时内到场，2小时内派员到场检修排除故障，如不按时到场排除故障的，因此而引起的事故的一切责任由维保公司负责(不可抗拒的自燃引起的事故除外)。

★6、保证设置紧急联系电话，用于紧急联系，全天 24 小时开机。

7、承诺在维护期间对于甲方指派的临时性任务将全面无条件的配合。

(安全月的检查、上级领导检查、消防应急演练等安全工作等)

8、承诺派专业人员现场作业，并负责其工作人员相关保险。

9、以上承诺如有违反，愿接受合同价1%处罚。

九、维护安全承诺书要求

1、将严格执行《消防法》、《安全生产法》、《医疗机构消防安全管理九项规定》、广东省实施《中华人民共和国消防法》和有关规定。

2、严格执行医院的安全维护制度，维护人员进行安全培训后才能允许上岗。认真做好各项维护安全交底工作。保证不发生任何重大安全事故。若由维保公司的原因所造成的一切安全事故，全部由维保公司负责。

3、在已安装消防设备的现场，维保公司在维护现场对大楼的消防设备采取必须的保护措施。保证大楼消防设备的安全及正常运行，如发现在维护中未对消防设备采取保护措施，每次按人民币300元进行处罚。

4、维保公司在维护现场严格遵守机房安全规定的有关内容，如有发现违规行为，每次按人民币300元进行处罚。

十、文明维护承诺书要求

xxx公司很荣幸被通知参加贵单位消防系统设备、设施维护保养项目的邀请，xxx公司就该项目的基本服务向贵单公司作以下承诺：

1、我公司保证严格按照广州市建委对文明施工的有关规定执行保证按照建设单位的有关规定执行。

2、我公司保证在维护期间，做到维护人员持证上岗，着统一工装、挂牌维护、言行文明、共同维护甲方和维护方的形象。

3、公司保证在维护期间，做到维护机械、设备的完好和清洁。维护完毕后立即组织人员清理维护现场，保证维护现场的干净和整洁。

4、如我公司未能达到以上文明维护的要求，每被抽查到一次，则按合同价的1%进行处罚。

十一、服务响应需求：

1.轻微故障于2小时内处理完毕；

2.普通故障于 4 时内处理完毕；

3.紧急故障于 2 小时内处理完毕；

4.系统严重故障于 6 小时内处理完毕；

5.系统全部瘫痪于 24 小时内处理完毕；

6.增值服务

| 具体项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 灭火、疏散演习 | 器材实操、烟幕弹 | 4 | 免费 |
| 2 | 消防帐篷模拟演习 | 烟道体验 | 1 | 免费 |
| 3 | 消防安全知识培训 | 安全月、119主题讲座 | 2 | 免费 |
| 4 | 灭火器、防毒面具、消火栓 | 台帐（具体位置、数量) |  | 免费 |

十二、双方权利责任

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审（如有）。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

十三、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

十四、双方的责任

（一）甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二）乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

十五、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十六、合同生效及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十七、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

采购人： 南方医科大学第三附属医院                       供应商：

（盖章）                                               （盖章）

采购人法定代表人或授权委托人                            供应商法定代表人或授权委托人

___________________                                   ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号               通讯地址：

联系电话：020-62784735                               联系电话：

传真：020-62784732                                   传真：

- 日期：     年    月    日                            日期：     年    月    日

- 开户银行：建行华景新城支行				             开户银行：

- 账号：44001580516050265705				             账号：