采购文件

项目名称：信息中心机房精密空调室外机组迁移服务

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二三年○七月

编制人：

复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年07月  日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

信息中心机房精密空调室外机组迁移服务

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

我院数据中心的精密空调的室外机已运行多年，现如今噪音过大对周围的环境造成了一定的影响。为不影响周围的环境，现需对室外机进行改造。此项目为包干价，相关一切费用应计入总报价中，采购人不再另行支付。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息中心机房精密空调室外机组迁移服务 | C16079900 | 项 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

1、技术要求

1）项目实施清单（包括但不仅限于）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除绿化植物 休闲椅 余泥清运 | 项 | 1 |
| 2 | 地面混凝土设备基础 | 套 | 2 |
| 3 | 楼板 墙体开孔 | 个 | 3 |
| 4 | 管道施工天花拆 装恢复原状 | 项 | 1 |
| 5 | 拆 装室外机 | 台 | 2 |
| 6 | 28.8/19.5铜管 保温材料 | m | 85 |
| 7 | 联机电源 信号线 | ㎡ | 80 |
| 8 | R410雪种 | 公斤 | 40 |
| 9 | 系统抽真空保压 | 项 | 2 |
| 10 | 隔音围敝钢结构框架 | ㎡ | 48 |
| 11 | 隔音围敝夹心彩钢板 | ㎡ | 48 |

2）实施要求：

1、对室外绿化部分铲除做地面硬化处理

2、室外空调机组基础制作

3、从二楼机房引铜管到一楼室外机组安装位置，同时电源线，信号线一并敷设。考虑到外墙美观度，从二楼天花打楼板到一楼，从一楼幕墙引铜管出来。室外机组安装距离离室内机组不大于35米。

6、所有空调机组运行稳定后做隔音处理。

7、施工过程需确保氧气罐是不能受影响，不能有安全隐患

8、噪音控制：保修期内要确保噪音不能超过50分贝。

9、迁移过程中，如出现机房两台精密空调同时无法运行的情况，提供完善的应急预案，保障机房的温湿度正常。

10、维保期：验收完成后至少1年

2、商务要求

1）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.1实施的时间：自合同签订之日起30天内。

1.2交付或实施的地点：南方医科大学第三附属医院。

2）付款及结算方式

本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

2.1服务年开始日期或合同签订后的 30 天内付款 50%，服务方提供相应金额发票。

2.2服务年满并且验收合格后 30 天内付款 50%，服务方 提供相应金额发票。

乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

3）服务期

本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

4）售后服务要求：

4.1▲服务响应时间：设备如出现故障需要维护，由采购人以电话或短信、微信、QQ等方式通知成交供应商，成交供应商应7×24小时受理，30分钟内响应。若不能远程排障，成交供应商应委派熟手工程师到现场排除故障，并保证所派人员在通知发出后2小时内（若非工作日则4小时内）到达现场。

4.2供应商需在广州市设有售后服务。如遇采购人重要任务需求，应派出技术人员到采购人指定的地点进行现场指导。

5）保密要求

5.1成交供应商对有关信息资料有保密意识并提供保密承诺。

5.2未得到采购人同意，不得复制备份有关信息至其他储存设备。

5.3医院信息系统架构、配置信息等未经采购人许可不得透露给第三方。

6）技术培训

成交供应商应免费提供详细的培训教材和技术资料，并负责对采购人的技术维护人员和使用人员进行培训，确保能正确地使用维护设备。

## （四）供应商资格条件

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、具有本项目相关的其他资质。

3、所报价产品质量符合国家相关要求。

4、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5、本项目不接受联合体报名。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（五）合同模板:见第三部分3.2合同格式

（六）履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人：南方医科大学第三附属医院。

（2）履约验收时间： 正常运行后1个月。

（3）履约验收方式：完成一次设备巡检，出具巡检报告。

（4）履约验收程序：召开验收会议。

（5）履约验收内容：设备运行良好、审核巡检报告。

（6）履约验收验收标准： 设备运行良好。

（7）履约验收其他事项：无。

## （八）风险管控措施

1、国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

2、实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

3、重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

4、预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

5、因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

6、采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

7、不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

8、出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免供应商恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：信息中心机房精密空调室外机组迁移服务

报价内容：

一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

服务合同

合同编号：

签约地 ： 广州市天河区中山大道西183号

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，供双方共同遵守：

一、服务范围（根据项目具体情况填写）

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

二、合同价格

| 服务期 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计人民币 （含税）RMB |  |  |

- 服务期限（根据项目具体情况填写）

本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

四、付款方式（按实际情况填写）

本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.1服务年开始日期或合同签订后的 30 天内付款 50%，服务方提供相应金额发票。

4.2服务年满并且验收合格后 30 天内付款 50%，服务方 提供相应金额发票。

乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

五、服务要求及服务方案（含售后服务）（根据项目具体情况填写）

六、双方义务

（一）甲方的义务

1、负责与本服务项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

3、负责组织有关专家对项目试验成果评估报告的评审。

（二）乙方的义务

1、应按照采购文件、乙方报价文件要求按期完成本项目服务工作。

2、负责组织项目的实施，保证工作进度和工作质量，并满足验收相关标准。

3、按甲方需要向甲方提交服务相关资料及电子版文件。

4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

七、双方权利

（一）甲方的权利

1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

（二）乙方的权利

1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本服务业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在本项目服务过程中，有到工程现场勘察的权利。

八、双方的责任

（一）甲方的责任

1、应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

2、甲方向乙方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致乙方的各种费用的支出。

（二）乙方的责任

1、乙方的责任期即本合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

2、乙方的责任期内，应当履行本合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行赔偿。

3、乙方对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

4、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

九、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向乙方偿付违约金，累计付违约金不超过逾期付款金额3%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

2、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一向甲方偿付违约金，累计付违约金不超过合同总金额。逾期超过15天，甲方有权提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

3、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收，并提前解除合同，乙方按合同总金额百分之十向甲方支付违约金。

4、由于乙方所提供的维保服务原因造成甲方系统事故的，乙方应承担本合同约定的相应责任。

5、乙方服务成果中的技术资料、说明、图标等存在瑕疵、错误或短缺的，乙方应在发现或接到甲方通知后3日内免费予以更正、补齐或更换。逾期未更正、补齐或更换的，乙方应自逾期之日起向甲方支付违约金，违约金按合同金额5‰乘以逾期天数算。如因瑕疵给甲方造成的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失。

6、在服务期内，若乙方不能在合同约定的时间内为甲方提供服务，甲方可寻求第三方的服务，由此产生的费用由乙方负责。

7、除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

十、合同生效及终止

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期间内，双方在每个服务年的最后10个工作日内确认一次，在双方都无任何异议情况下，合同继续有效；如双方中任何一方有异议，有异议一方有权要求变更和终止合同，但必须采用书面的形式提前30日通知另外一方。

2、乙方存在以下情形的，甲方有权无偿解除合同：

2.1对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

2.2对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

2.3甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

十一、其他

1、有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址，从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

2、双方本着长期友好合作的精神，协商解决软件实施过程中的问题及纠纷。双方一致同意，当协商不成时，任何一方可在甲方所在地人民法院起诉。

3、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，加盖公章或合同章即生效。

4、未尽事宜，由双方通过协商后另定补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

5、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

___________________                       ____________________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

日期：     年    月    日                 日期：     年    月    日

开户银行：建行华景新城支行				      开户银行：

账号：44001580516050265705				      账号：