采购文件

项目名称：医院中心机房环控系统采购

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二三年○七月

编制人：

复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送到评审地点（评审/调研当天使用，提交时间另行通知）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年07月  日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

医院中心机房环控系统采购

# 一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

# 二、需求清单

（一）项目概况

我院中心机房原有一套机房环控系统，现已损坏，因厂家倒闭无法进行维修，为持续监控中心机房环境状态，保障中心机房设备正常运行，现需重新采购一套中心机房环控系统，达到保障医院信息系统稳定运行的最终目标。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院中心机房环控系统采购 | A02010602 | 1 | 项 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求

1、参数要求

a、系统清单

| 系统名称 | 设备名称 | 参考品牌 | 简要功能说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络监控主机 | 网络监控主机 | 罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 台 | 1 |  |
| 温湿度检测系统 | 温湿度变送器 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 台 | 7 |  |
|  | 网络型温湿度模块 | / | 支持TCP /IP协议 ，采用高精度数字温度传感器, 有图形液晶显示 | 台 | 4 | 电池间、3个汇聚机房温湿度检测 |
| 漏水检测系统 | 水浸探测系统 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 套 | 2 |  |
| 消防检测系统 | 消防检测 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 项 | 1 |  |
|  | 消防烟感 |  |  | 个 | 5 | 利旧 |
| 配电柜监控系统 | 电量检测仪 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 台 | 2 |  |
|  | 开关检测模块 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 台 | 2 |  |
|  | 智能设备监控器 | / | 可连接1个带RS232/RS485/RS422监控接口的智能精密空调，全金属烤漆外壳 | 套 | 1 |  |
|  | 电量检测功能模块 | / | 实现配电监测处理功能 | 套 | 1 |  |
| 精密空调监控系统 | 精密空调智能设备监控器 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 套 | 2 |  |
|  | 智能设备监控软件 | / | 实现精密空调监测、处理功能 | 套 | 1 |  |
| UPS监控系统 | UPS智能设备监控器 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 套 | 2 |  |
|  | 智能设备监控软件 | / | 实现UPS监测、处理功能 | 套 | 1 |  |
| PDU监控系统 | PDU智能设备监控器 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 套 | 4 |  |
|  | 智能设备监控软件 | / | 实现PDU监测、处理功能 | 套 | 1 |  |
| 门禁系统 | 门禁控制器 | / | 见详细技术参数 | 套 | 2 |  |
|  | 指纹读卡器 | / | 指纹+读卡+密码三合一功能。 | 套 | 2 |  |
|  | 发卡器 | / | 支持IC/ID卡 | 套 | 1 |  |
|  | 门禁功能软件 | / | 门禁管理软件，且支持接入动环系统 | 套 | 1 |  |
|  | 磁力锁 | / | 磁力锁 | 套 | 2 | 利旧 |
|  | 出门按钮 | / | 开关型 | 套 | 2 | 利旧 |
| 视频监控系统 | 视频系统模块 | / | 支持接入原视频功能模块 | 项 | 1 | 利旧 |
| 交换机 | 千兆交换机 | / | 16口千兆POE交换机 | 台 | 1 |  |
| 监控中心管理主软件 | 监控中心管理主软件 | 罗众、网控、晟烨罗众、网控、晟烨或同等品牌以上 | 见详细技术参数 | 套 | 1 |  |
| 服务 | 技术服务 | / | 系统实施、安装、调试、辅材等。 | 项 | 1 |  |

b、详细技术参数

| 序号 | 名称 | 设备名称 | 详细参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络监控主机 | 网络监控主机 | 不少于8路光隔离干接点输入，可以连接烟感、漏水、红外、门磁等开关型传感器，不少于8路4-20mA模拟量输入信号。此8路输入也可根据需要配置成开关量输入接口，不少于4路DPDT机械继电器输出接口。触点容量MAX》2A AC250V。 |
|  |  |  | 支持接入精密空调、UPS、PDU、门禁控制器、温湿度变送器、电量监测仪、开关监测模块、消防探测器、漏水探测器。 |
|  |  |  | 1U高度，总线接口方式支持RJ45接口和通用端子接口(提供产品证明图片，网站产品截图，并加盖报价人公章) |
|  |  |  | ▲提供基于RS485的现场总线，支持MODBUS通信协议，支持在1500米范围内与32个采集控制模块通讯，构成FCS采集控制系统。通过总线为采集控制模块供电，提供RJ45接口形式，可使用标准网线与总线采集控制模块的连接，方便安装部署(提供产品证明图片，网站产品截图，并加盖报价人公章)。 |
|  |  |  | 可扩展不少于4路RS232/RS485智能通讯口，可通过智能通讯口与前端智能设备实时通讯。各智能通讯口均采用独立电气隔离方案。工业级EMC抗扰度。 |
|  |  |  | ▲主机提供CNAS 检验认证的 EMC 电磁兼容报告、安规检测报告和网络监控主机嵌入式软件著作权认定证书(提供报告复印件，原件备查)。 |
|  |  |  | 主机支持Lua脚本解析各智能设备通讯协议，具备现场逻辑可编程能力。上行以太网通信接口。设备支持TCP/IP和MQTT协议，数据通讯传输采用安全TLS加密的方式，可实现双向连接。 |
|  |  |  | ▲支持同时接入两个中心平台，可同时向2个中心发送数据 (提供主机 DOS 配置截图，并加盖报价人公章)。 |
|  |  |  | 主机支持在线远程升级。核心系统软件可以升级，主机可以为特殊系统定制软件行为。开放通信协议，便于系统第三方系统集成。 |
| 2 | 温湿度检测模块 | 温湿度变送器 | 采用高精度数字温度传感器, 瑞士精密探头，量程：温度-10～85℃，湿度10%-90%。工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能 |
|  |  |  | 带有液晶图形显示，支持86盒安装方式；总线供电，总线接口采用RJ45接口与8芯网线连接（提供产品彩页，网站产品截图证明图片，并加盖报价人公章）。 |
|  |  |  | 提供CNAS检验认证的计量检测证书EMC电磁兼容报告(提供报告复印件，原件备查) |
|  |  | 网络型温湿度模块 | 支持TCP /IP 协议，采用高精度数字温度传感器, 有图形液晶显示 |
| 3 | 漏水检测模块 | 水浸探测系统 | 二芯正螺纹10米检测线缆，灵敏度可调，具备故障告警功能，12V电源输出。 |
| 4 | 消防检测模块 | 消防检测 | 具有不少于12路开关量输入功能，采用光隔离，工作电源采用总线供电方式。 |
|  |  |  | 带有图形液晶显示，可文字直接查看系统运行状况以及测量结果。金属烤漆外壳，总线供电，总线接口采用RJ45接口与8芯网线连接。（提供产品彩页和网站产品截图证明图片，并加盖报价人公章） |
|  |  | 消防烟感 | 利旧 |
| 5 | 配电柜监控模块 | 电量检测仪 | 可同时测量三相四线制的电压、频率、电流、功率因素 |
|  |  |  | 电流测量接口外接符合GB1208-1997标准电流互感器(次级输出5A) |
|  |  |  | 带有液晶图形显示，全金属烤漆外壳。总线供电，总线接口采用RJ45接口与8芯网线连接（提供产品彩页，网站产品截图证明图片，并加盖报价人公章） |
|  |  |  | 提供CNAS检验认证的计量检测证书和EMC电磁检测报告(提供报告复印件，原件备查)。 |
|  |  | 开关检测模块 | 8路空气开关监测输入，有电源防接反功能和过压保护功能，通信接口采用标准串口（RS485），适用于交流和直流开关监测。 |
|  |  |  | 带有图形液晶显示，可文字直接查看系统运行状况以及测量结果。金属烤漆外壳，总线供电，总线接口采用RJ45接口与8芯网线连接（提供产品彩页，网站产品截图证明图片，并加盖报价人公章）。 |
|  |  |  | 提供CNAS检验认证的EMC电磁兼容报告和安规检测报告(提供报告复印件，原件备查)。 |
|  |  | 智能设备监控器 | 可连接1个带RS232/RS485/RS422监控接口的智能精密空调，全金属烤漆外壳 |
|  |  | 电量检测功能模块 | 实现配电监测处理功能 |
| 6 | 精密空调监控模块 | 精密空调智能设备监控器 | 可监控RS232/RS485/RS422接口的智能UPS或精密空调，核心软件可升级 |
|  |  |  | 全金属烤漆外壳，总线供电，总线接口采用RJ45接口与8芯网线连接（提供产品彩页，网站产品截图证明图片，并加盖报价人公章） |
|  |  |  | 提供CNAS检验认证的EMC电磁兼容报告(提供报告复印件，原件备查)。 |
|  |  | 智能设备监控软件 | 实现精密空调监测、处理功能 |
| 7 | UPS监控模块 | UPS智能设备监控器 | 可监控RS232/RS485/RS422接口的智能UPS或精密空调，核心软件可升级 |
|  |  |  | 全金属烤漆外壳，总线供电，总线接口采用RJ45接口与8芯网线连接（提供产品彩页，网站产品截图证明图片，并加盖报价人公章） |
|  |  |  | 提供CNAS检验认证的EMC电磁兼容报告(提供报告复印件，原件备查)。 |
|  |  | 智能设备监控软件 | 实现UPS监测、处理功能 |
| 8 | PDU监控模块 | PDU智能设备监控器 | 可连接1个带RS232/RS485/RS422监控接口的PDU，全金属烤漆外壳 |
|  |  | 智能设备监控软件 | 实现PDU监测、处理功能 |
| 9 | 门禁系统模块 | 门禁控制器 | 刷卡数据通过IP网络到中心服务器认证网络传输的数据须经过加密处理，安全性高 |
|  |  |  | 有通行时段和节假日设置，控制灵活。 |
|  |  |  | 可以通过Telnet、SNMP进行远程管理，具有MAC地址，金属烤漆外壳。 |
|  |  |  | 除可通过IP网络联网以外，也可以通过RS485总线联网，遵循ModBus协议 |
|  |  |  | 具有韦根26读卡器接口具有门锁接口（接口必须具备常开和常闭功能）。 |
|  |  | 指纹读卡器 | 指纹+读卡+密码三合一功能。 |
|  |  | 发卡器 | 支持IC/ID卡 |
|  |  | 门禁功能软件 | 接入动环系统，门禁管理软件 |
|  |  | 磁力锁 | 磁力锁 |
|  |  | 出门按钮 | 开关型按钮 |
| 10 | 视频监控系统模块 | 视频系统模块 | 支持接入原监控系统，支持在监控中心管理软件中查询、回放等功能。 |
| 11 | 监控中心管理主软件 | 用户界面 | 表格图形显示：对于大量的监控点可以进行分区、分组的树型结构管理和电子地图显示。（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章） |
|  |  |  | 设备区域显示监控数据。 |
|  |  |  | 系统运行信息区域显示当前告警监测点、失去联系的监控设备、失去联系的监控模块、要重复的告警、后台服务提示信息、实时数据， |
|  |  | 联通性检测功能 | 软件具有网络中断告警。可对其他设备进行集中的管理，监测其联通性并在网络中断时告警。对机房网络连通性进行检测记录；并可以下达时钟指令，完成监控中心与各监控单元之间的时间同步（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章）。 |
|  |  | 组态图显示功能 | 组态图编辑功能：具有2D/3D组态图和电子地图功能。对管理的区域和监控的对象有直观的显示，将设备的状态直观的显示在组态图上，组态图方便清晰地显示各监控点, 用户可以对组态图自行编辑改动、增加和修改。不需第三方软件支持（提供组态图编辑改动、增加和修改软件界面截图证明，并加盖报价人公章） |
|  |  | 组态图缓存和轮显设置功能 | 组态图缓存和轮显设置：系统采用勾选窗口启用组态图缓存功能、组态图轮显功能，设置显示时间和闲置时间轮显。（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章）。 |
|  |  | 操作员权限设置功能 | 操作员权限管理细致，保证系统管理的安全性。系统上的任何监控量的改变或者告警均可触发系统内的各种组合条件事件。 |
|  |  | 远程Telnet功能 | 远程管理、设置和控制功能。可以在软件上进行监控主机、UPS监控器、精密空调监控器等设备进行Telnet远程管理设置和通过Web方式查看网络监控主机的运行状况以及485总线上模块的数据。也可以通过RS232口用超级终端进行命令行对监控主机、UPS监控器、精密空调监控器等设备进行设置。系统支持多个服务并行处理和大数量并发处理能力，核心服务支持多线程技术，可支持32个线程同时处理；支持50个CS客户端连接；10万条监控数据量缓存能力。 |
|  |  | 远程控制 | 可对设备进行远程控制，远程控制开关有状态下拉框进行控制选择。 |
|  |  | 脚本编辑调试或能 | ▲脚本编辑调试窗口：用户不需要第三方软件支持，在系统脚本编辑调试窗口能进行复杂条件联动定制功能编辑，当某些情况发生时自动进行控制动作，可以对以下系统进行联动如：门禁与灯光、漏水与视频、服务器与UPS联动等（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章）。 |
|  |  | ★报表功能 | 自定义报表功能，系统能按各监控类型和时间查询数据，报表能生成在指定的相应文件夹，生成文件用于打印（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章）。 |
|  |  | 告警功能 | ★告警优先级功能：不同级别的告警可以设置不同的通知方式。如发送邮件、短信、电话语音、声光、多媒体、微信、APP等通知。可根据告警设置进行多种形式的告警，具有三级告警机制。便于管理人员在同时出现不同设备不同级别的告警时可以有重点、有先后的进行处理，首先处理最严重的告警。 |
|  |  |  | ★告警设置功能：可以灵活设置告警的条件。对每种监控量的告警设置中可按告警类别的不同进行设置，用户也可根据需要对相关告警量的门限值设置进行调整，可以使告警的管理更有效、灵活。 |
|  |  |  | ★声光告警设备功能：设备与监控中心联接，适用于告警后通知值班室的值班人员查看现场，采用ModBus ASCII通信协议，控制器带自检功能，可通过LED指示工作状态，可远程控制，带手动关闭开关。（提供产品彩页和网站产品截图证明图片，并加盖报价人公章） |
|  |  |  | ★微信公众号告警功能：微信公众号告警/查询/定时推送（具有推送告警、消警和定时发送的公众号推送信息功能。能在“微信公众号推送”进行推送目标方式、启用主控服务功能（维修令牌）、标签ID、消息模板ID等设置功能，并可重启停止事件及告警服务设置（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章）。 |
|  |  |  | ★告警记录功能：管理中心的人员可按需要通过短信、邮件调度维护人员处理故障，并形成维护日志。维护人员可以方便的查找记录数据以定位故障。可以详细记录监控设备定期发送的数据，形成历史数据图表。每次告警的详情都有记录，每次告警解决也必须有记录。 |
|  |  | APP功能 | ▲系统APP功能：系统支持安卓4.0以上和IOS系统，使用APP安装包的C/S客户端模式（非浏览器模式），完成系统远程登陆、浏览、查看、微信告警等功能（提供软件安装界面截图证明、微信告警截图证明和手机安装APP端图标证明，并加盖报价人公章。微信告警软件和 APP监控软件著作权认定证书和软件测试报告，提供报告复印件，原件备查）。 |
|  |  | 无人值守功能 | ★无人值守功能：统可以对维护人员处理故障的值班时间进行排班，并具备无人值守功能，无人值守功能可以分多级值守，还可以进行任意条件的组合时间进行发送和发送方式：电话语音、短信、声光告警、微信（可支持定期推送动态监控信息）。（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章）。 |
|  |  | 前台服务功能 | ▲系统拓展性强：支持多种功能如：灯光控制、门禁联动控制等等。支持国产信创系统。支持国产统信 UOS、银河麒麟、中科红旗等操作系统，并支持国产达梦数据库。 |
|  |  |  | 与监控中心服务器相连，集合现场声光告警控制、无线短信通知和电话语音告警系统的功能，短信内容和电话语音播报均支持中英文方式。 |
|  |  |  | ▲提供多功能告警软件著作权认定证书和软件测试报告。（提供报告复印件，原件备查） |
|  |  | 系统登录 | 连接设置：主服务器IP、历史数据库IP、数据库显示端口、数据库服务器名、下拉选择不同数据库类型。 |
|  |  |  | 界面：内置不同风格界面选择。 |
|  |  | 工具栏 | 工具栏具有不同图标显示：刷新、一级、二级、三级告警、无人值守状态、后台中心运行模式、事件服务数量、数据采集服务数量、表格方式显示、组态图方式显示、切换编辑状态和浏览状态等不同图标显示，方便用户查看。 |
|  |  | 本地设备 | 本地设备菜单有：告警声音配置、本地设备、功能菜单订制、订制快捷方式、显示监控站点、显示告警流水菜单。 |
|  |  | 管理操作 | 管理操作菜单有：Telnet监控设备、WEB浏览设备、同步控制器时间、发送通知短信菜单 |
|  |  | 查询统计 | 查询统计菜单有：查询告警、查询已完成告警、查询派修单、查询发送消息记录、告警处理时间统计、告警类型统计、故障设备统计、监控站告警情况统计菜单。 |
|  |  | 通行管理 | 通行管理菜单有：人员IC卡和指纹管理、通行时段及节假日管理、同步控制器资料、刷卡资料查询菜单。 |
|  |  | 系统管理 | 操作员管理菜单有：更改登登录密码、操作员及部门管理、值班人员编排菜单 |
|  |  |  | 系统设置菜单有：告警策略模板设置、系统表管理、自定义信息定制、定时脚本管理菜单 |
|  |  |  | 系统信息菜单有：后台服务管理、在线设备表、当前管理客户端列表、延期与注册菜单 |
|  |  |  | 系统维护菜单有：系统日志、删除过数据、数据备份、运行状态菜单 |
|  |  | 后台服务管理 | 监控服务管理：具有TCP、UDP、SNMP、MQTT、Modbus等服务，可以手工启动各个服务。具有”停止服务”或者“启动服务”，可以单独启动或停止各个服务。 |
|  |  |  | 基本设置：可以设置系统的通信、数据处理线程数、连接数据库，更新数据接收端口、主备服务器设置和启用组态图功能。 |
|  |  |  | 数据采集服务设置：系统具有对TCP、UDP数据采集、指纹门禁服务进行设置，可以对不同数据服务器端口号、主备服务器端口进行设置。 |
|  |  |  | 事件服务设置：可以对告警设备的参数进行设置，能设置“告警事件产生的设置”和“告警信息通道的设置”。设置告警时生成的信息内容以及记录短信的格式设置。 |
|  |  |  | WEB组态图后台服务：具有对中心服务器IP或请求端口进行设置窗口。 |
|  |  |  | 38、GNC多功能告警服务：可以设备不同目标号码类型、通信模块类型、短信发送间隔时间、连接串口的启用设备选择。 |
|  |  |  | SNMP设备数据采集服务：可以对不同数据处理中心服务器IP、采集线程数量、命令端口、数据端口、上报时间间隔进行设置。 |
|  |  |  | APP数据提供服务：可以设置读取数据库时间间隔、APP连接过来服务端口、中心服务端口、前台管理服务数据端口。 |
|  |  | 数据库类型 | 后台数据库类型软件使用FireBird、MYSQL、SQL Server、Oracle数据库和PostgreSQL数据库（提供软件界面截图证明，并加盖报价人公章）。 |
|  |  | 设备属性 | 设备属性菜单：设备基本信息、扩展信息、连接状态检测设置。 |
| 12 | 服务 | 技术服务 | 系统实施、安装、调试、辅材等一切相关费用应包含在本项目总报价中，采购人不再另行支付。 |

（2）商务要求

1、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.1实施的时间：自合同签订之日起30天内。

1.2交付或实施的地点：南方医科大学第三附属医院。

- 售后服务

2.1服务响应时间：

设备如出现故障需要维护，由采购人以电话或短信、微信、QQ等方式通知成交供应商，供应商应7×24小时受理，30分钟内响应。若不能远程排障，供应商应委派熟手工程师到现场排除故障，并保证所派人员在通知发出后2小时内（若非工作日则4小时内）到达现场。

▲在实施过程中如果发现设备与监控主机或软件不兼容情况，供应商应解决兼容性问题，确保能正常使用监控点。

2.2技术人员要求：

供应商派出的工程师应具备相关的系统集成技术能力，服务团队的工程师需具有PMP项目管理认证、ITSS服务工程师认证或以上认证（中标/成交后需提供证明文件复印件加盖报价人公章备查）。

2.3▲提供项目设备保修服务至少1年7x24原厂服务，保修服务期间的相关费用已包含在本项目的总报价中，采购人不再另行支付。

- 保密要求

3.1成交供应商对有关信息资料有保密意识并提供保密承诺。

3.2未得到采购人同意，不得复制备份有关信息至其他储存设备。

3.3医院信息系统架构、配置信息等未经采购人许可不得透露给第三方。

4、技术培训

成交供应商应提供详细的培训教材和技术资料，并负责对采购人的技术维护人员和使用人员进行培训，确保能正确地使用维护设备。此费用已包含在本项目总报价中，采购人不再另行支付。

5、付款及结算方式

本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

5.1为合同签订后30天内付款30%，供应商提供相应金额发票。

5.2为设备验收后30天内付款60%，供应商提供剩余所有发票。

5.3为设备验收合格1年后30天内付款10%，供应商提供收据。

5.4供应商逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，采购人有权延期付款而无需承担违约责任。

（四）供应商资格条件

1.必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2.具有本项目相关的其他资质。

3.所报价产品质量符合国家相关要求。

4.报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5.本项目不接受联合体报名。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（五）合同模板:见第三部分3.2合同格式

（六）履约验收方案

（1）履约验收主体

采购人：南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

正常运行后1个月

（3）履约验收方式

设备正常运行，软件功能正常运行，完成一次设备巡检

（4）履约验收程序

召开验收会议

（5）履约验收内容

系统运行良好、审核巡检报告

（6）履约验收验收标准

系统运行良好

（7）履约验收其他事项

无

（七）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。 若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它采购方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目采购阶段，可在采购文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免供应商恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报。

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：医院中心机房环控系统采购

报价内容：

- 一、总报价：小写           元（大写：           元整）；

- 二、分项报价：

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络监控主机 | 网络监控主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 温湿度检测系统 | 温湿度变送器 |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 3 |  | 网络型温湿度模块 |  | 台 | 4 |  |  | 电池间、3个汇聚机房温湿度检测 |
| 4 | 漏水检测系统 | 水浸探测系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 消防检测系统 | 消防检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 消防烟感 |  | 个 | 5 |  |  | 利旧 |
| 7 | 配电柜监控系统 | 电量检测仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 开关检测模块 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 智能设备监控器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 电量检测功能模块 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 精密空调监控系统 | 精密空调智能设备监控器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 |  | 智能设备监控软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | UPS监控系统 | UPS智能设备监控器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 |  | 智能设备监控软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | PDU监控系统 | PDU智能设备监控器 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 16 |  | 智能设备监控软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 门禁系统 | 门禁控制器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 |  | 指纹读卡器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 发卡器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 门禁功能软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 磁力锁 |  | 套 | 2 |  |  | 利旧 |
| 22 |  | 出门按钮 |  | 套 | 2 |  |  | 利旧 |
| 23 | 视频监控系统 | 视频系统模块 |  | 项 | 1 |  |  | 利旧 |
| 24 | 交换机 | 千兆交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 监控中心管理主软件 | 监控中心管理主软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 服务 | 技术服务 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

南方医科大学第三附属医院

货物协议供货类购销合同

物资名称

合同编号：

甲方（买方）：南方医科大学第三附属医院

乙方（卖方）：

1. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买，同时乙方同意向甲方销售以下货物：

1.1物资名称、规格、型号、数量、价格：

| 物资名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 成交单价 | 数量 | 成交金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ￥ |  | ￥ |
| 合计成交金额（大写）：佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(RMB) |  |  |  |  |  |  |

1.2合同总价包括物资设计、制造、包装、仓存、供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、协助甲方进行使用场地前期的改建工程及相关服务等全部内容的费用（含税费）。

1.3服务期限：本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

2. 物资的交付期与交货地点

乙方在合同生效的_  _天内将物资运至甲方指定地点、完成安装调试，并经验收合格，逾期将按照第10条规定执行。乙方应在物资运至甲方指定地点前    天书面通知甲方物资主管部门，否则甲方有权不予接收，乙方承担由此发生的一切损失和费用。

交付完成的标志为：双方在《验收合格单》或《签收单》上签字确认。

3. 物资运输、安装和验收

3.1乙方确保物资安全无损地运抵甲方指定现场，并承担物资的运费、装卸费、安装费、保险费等费用。物资的包装均应有良好的防护措施（包括但不仅限于防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等）。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3.2甲乙双方共同对物资进行开箱清点检查验收(见第14条配置清单)，如果发现短缺、损坏或有质量、技术等问题，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同物资安装调试。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3物资到货后，乙方应在______天内安装调试完成。

3.4乙方安装时须对各安装场地内的其他物资、设施采取妥善的保护措施。

3.5本合同所指的物资及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.6合同物资安装调试完成后     个工作日内，甲乙双方在符合中华人民共和国相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》或《签收单》上签字确认。

3.7  验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的物资有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，应在《验收合格单》作出详尽的现场记录，并由双方签字确认，作为补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3．8乙方保证合同项下提供的物资不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。若因第三方主张知识产权侵权赔偿，引致甲方无法使用合同物资或造成甲方损失的，乙方赔偿范围包括但不限于：第三方主张的全部侵权赔偿、甲方因不能使用合同物资造成的损失，包括甲方如约使用合同物资后可以获得的利益、甲方因此所产生的诉讼费、律师费等所有支出。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任及因此而发生的所有费用。

4.付款方式

本合同的每笔款项以电汇或支票方式支付，支付的日期和金额如下：

4.1为合同签订后 30 天内付款 30%，软件供方提供全额发票。

4.2为软件项目验收后 30天内付款 60%，软件供方提供收据。

4.3为软件验收合格 1 年后 30 天内付款 10%，软件供方提供收据。

4.4乙方逾期提供相应的收据、发票等付款凭证的，甲方有权延期付款而无需承担违约责任。

5. 技术文件

5.1乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

5.2乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

5.3上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

5.4甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

5.5乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.6所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5.7所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

5.8到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

6.伴随服务

6.1乙方应提供物资的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维修手册（以上手册纸质和电子版各一套）、维修软件及相关维修密码、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同物资一起发运至甲方。

6.2乙方应提供下列服务，此费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付：

6.2.1物资的现场安装和调试 。

6.2.2提供物资安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

6.2.3乙方应提供详细的培训计划对甲方使用人员进行培训和指导，直至完全掌握物资操作使用并能独立工作。

6.2.4在物资调试运行后，乙方应向甲方提供包括物资的原理、物资的结构和框图、物资的调试、物资故障的判断及维修方法、物资的日常保养、维修软件的使用等内容的培训。培训地点可在物资安装现场或由甲方安排，必要时可到厂家培训，培训费用由乙方支付。

7.质量保证及售后服务

7.1乙方应保证所供物资是在______年____月后生产的全新的、未使用过的物资，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果物资的质量或规格与合同不符，或证实物资是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后      天内负责更换符合标准的同型号物资，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长物资保修期。

7.2本合同的售后服务由乙方负责履行。如果乙方委托其他公司履行售后服务，乙方应提前告知甲方，并取得甲方书面同意，三方另行签订售后服务协议。

7.3乙方应提供保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免收零配件及其他任何费用。保修期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

7.4报修响应时间_____小时（保修单位：                          报障电话：            ），_____小时内维修人员到场（不可抗力除外），若在     小时内仍未能恢复正常使用，乙方应该在买方故障报告     小时内向甲方免费提供       相同规格、标准的备用物资作为临时使用；若有延迟，从迟延之时起至实际提供符合合同约定的备用物资（或将故障物资修复）之时止，每1小时（不足1小时部分仍按1小时部分计算），乙方按故障物资合同价值的1%向甲方支付违约金，同时保修期按延误时间的3倍顺延。若因乙方没有按时提供备用物资而造成甲方、第三人的一切损失，均由乙方承担。

7.5保修期满后，人工费为单次故障不高于______元；定期预防性维护保养次数，不少于_______次/年，此费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

7.6乙方负责物资的终身维修并应提供优质的服务，储备足够的零配件备库；保修期满后，以__________的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

7.7在本合同的物资运行期内，乙方应提供软件升级和版本更换，此费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

8.产权与风险转移

除非另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

8.1乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.2货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

8.3因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

9.保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

10.索赔条款

10.1 如经国家食品药品监督管理局或其他相关机构检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

10.1.1甲方有权拒收，并提前解除本合同。

10.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，，双方协商降低货物的价值。

10.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

10.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务的，每迟延一天，须按合同总价的3‰向甲方支付违约金。逾期交货或提供服务超过30天，甲方有权提前解除合同。

10.3 乙方擅自转包、分包的，甲方有权提前解除本合同。

10.4甲方行使单方解除权时，寄送地址为本协议载明之通讯地址，从甲方向乙方以邮寄方式寄送《解约通知函》之日起七天后，视为送达，《解约通知函》送达之日，本合同解除。

甲方可以选择承认已发生且经验收合格、完成交付的物资，对于已订货而未到现场或在现场未经验收合格、未完成交付的物资均不予承认，由乙方自行处理，并清运出现场，由此带来的损失由乙方自行承担。乙方应根据甲方的要求退回全部或部分货款，并支付相应的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；同时，因乙方出现第10.1、10.2、10.3条违约情形或本合同约定的其他情形或法律规定的情形，致使甲方提前解除合同的，乙方需按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

10．5本合同约定或法律规定的违约金、赔偿金，乙方应在违约行为发生之日起30天内支付，甲方有权在应向乙方支付的款项中直接予以扣除而不影响合同项下的其他补救办法。

10．6乙方应保证甲方在使用该物资或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其担保物权、专利权、商标权或工业产权的起诉。

10.7 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

11.争端的解决

11.1双方如在履行合同中发生任何纠纷，均以上述交付验收标准作为解决依据。首先应友好协商；协商不成，应向甲方所在地法院起诉。

11.2因货物质量问题发生的争议，统一由甲方所在地产品质量监督检验所进行鉴定，所发生的费用由乙方预付，鉴定结果认定物资符合技术标准时鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

12.合同生效

12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

12.2 本合同一式__ __份，以中文书就，甲方执 肆 份、乙方执     份，具有相同的法律效力。

13.合同附件

13.1合同附件、投标文件、报价文件、承诺书、成交通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议记录、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.3物资的投标文件的技术响应、物资技术说明等应作为合同的有效组成部分。

13.4 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.配置清单

| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

15. 送达条款

有关书面通知、文件等，双方约定以邮寄方式寄送至本协议载明之通讯地址从邮件寄送之日起七天后视为送达。如任一方变更地址，必须书面通知对方，否则按本协议载明之通讯地址寄送视为有效。

16.特别规定_______________________________________________________

（以下为签字页，无正文）

甲方： 南方医科大学第三附属医院           乙方：

（盖章）                              （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                乙方法定代表人或授权委托人

_________（签字）__________                       ____________签字________

通讯地址：广州市天河区中山大道西183号    通讯地址：

联系电话：020-62784735                    联系电话：

传真：020-62784732                        传真：

签订日期：     年    月    日             签订日期：     年    月    日

开户银行：建行华景新城支行				  开户银行：

账号：44001580516050265705				  账号：