市场调研
2026年污水处理及环保运营服务项目
技术商务要求

（1）技术要求
1、整体项目现有的污水站规模及处理方式见下：

1.1污水处理：

院内：（全部使用单过硫酸氢钾消毒粉）
内科楼污水站：目前处理量为20-30吨/日左右，设施处理能力为：200吨/日；处理工艺为：调节池+一级强化（絮凝沉淀）+单过硫酸氢钾消毒粉；

外科楼污水站：目前处理量为200-230吨/日；设施处理能力为：300吨/日；处理工艺为：调节池+二级生化+单过硫酸氢钾消毒粉；

门诊污水站：目前处理量为：500-550吨/日；设施处理能力为：800吨/日；处理工艺为：调节池+二级生化+单过硫酸氢钾消毒粉

院外：

第二门诊部：目前处理量为1吨/日，仅有消毒池1个，用ＡＢ粉消毒处理（广州市环市东路邮电新村）设计处理能力为：100吨/日

科技大楼：目前处理量为10-30吨/日；处理工艺为：调节池+絮凝沉淀（一级强化）+次氯酸钠（长兴路原疾控中心用地），设计处理能力为：100吨/日。

为确保排放达标，采购方将按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值：

排水水质执行指标情况表

（除pH值及注明外，浓度单位为mg/L）

	项目污染物
	pH
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	SS
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	总余氯

	污水排放标准限值
	6-9
	250
	100
	-
	60
	5000
	2-8


采购方将按上述标准限值并结合国家排污许可证内自行监测方案、环保具体要求及水务局监督性监测相关检测项目和指标（监测项目、监测方法及监测频率见附件）要求，委托第三方（专业权威检测机构）的检测单位，对排放污水定期进行检测，出具ＭＡＣ资质的检测报告，费用由供应商承担。

2、项目污水处理量及岗位设置要求

	岗位设置要求
	现场运营24小时操作


3、环保运营：

院内、院外项目点相关环保事宜：如：国家排污许可证办理、延期、全国排污许可证信息管理平台（季报、年报）、全国污染源监测数据管理与共享平台（手工监测数据采集）按要求填报相关数据，完成网上信息公开；按期编制、变更突发环境事件应急预案，并按预案要求完善所有台帐（包括演练、培训等项目）；定期编制环境风险评估报告及按环保部门相关要求完善所有工作，为采购方按要求缴纳环保保险、年度风险评估论证、年度环境信用评价、污泥压榨（内、外科楼无污泥压榨设备）、自测仪器、设备校正、检测，碱喷淋液及活性炭更换。

4、项目总体要求

4.1合法合规：本项目所有服务标准均应符合国家及本地相关法律、法规；

4.2遵章守制：服从医院管理，遵守医院各项规章制度，并配合医院做好各项迎检工作；

4.3安全生产：应按相关规程和标准进行作业和操作，确保人员及财产安全；

4.4合法用工：应保证其派驻的项目管理人员及员工的用工符合国家及地方劳动人事政策，包括但不限于工资、奖金、福利、保险等；

4.5整合优化：在制定响应方案时应根据医院的实际需求，对现有技术方案优化整合，在安全可靠的前提下，确保方案性价比最优；

4.6应急保障：具有针对各种突发或异常情况（如设备故障、火警、突发公共卫生事件和特殊感染等）的应急预案；

4.7高效透明：具有一定的信息化管理手段，保证本项目范围内的服务安全、高效、有序地运转；

4.8总价包干：供应商报价应包含本项目需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再另行支付项目相关的任何费用。

5、项目具体内容和要求

5.1项目污水处理站运营管理服务目标

通过有效的运营服务，确保本项目医疗废水处理后达标排放，污水排放浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”。

5.2技术及运营服务要求

5.2.1污水处理站实行每天24小时值班制度，供应商对采购人现有污水站设施运行进行管理和维修、维护保养，保障设备24小时正常运行；维修材料2000元及以下项目由供应商提供技术人员处理，大修和涉及大型设备更换由采购人提供材料或第三方负责，供应商给予配合。若因供应商人为损坏或保养不当导致的设备损坏，其更换费用由供应商承担。

5.2.2供应商需每年至少1次对污水处理系统所产生的（包括集水井、调节池、沉淀池以及淤泥池等）污泥进行清理，所涉及清掏费由供应商承担，若污泥池的泥超过容量的80%需立即清理。如因污泥沉积导致集水井水泵和调节池的调节泵损坏，供应商需负责修复相应泵体。医院不设危险废物暂存间存放污泥，供应商的清掏与转移工作必须同时完成。

5.2.3涉及危险废物处理项目供应商需按国家要求在广东省固体废物管理信息平台对危险废物进行转移申报，申报通过后，对所须处理的危险废物消毒及密封打包后方可进行转移，收运完毕后必须对现场进行消毒清洁服务，并做好相关管理台帐。

5.2.4供应商在服务期内必须严格按照《医疗机构污水处理运维管理规范》执行，建立及完善污水站设备设施的台帐档案（台帐档案需符合环保及上级相关检查部门的检查要求），须按相关规范及标准做好污水处理的日常跟踪检测、及记录，保证污水处理运营符合相关监督要求。

5.2.5使用符合国家相关标准的单过硫酸氢钾消毒粉（活性氧类消毒剂）对污水进行预处理，使用的消毒粉必须具备卫生部核发的《消毒产品生产企业卫生许可证》、产品备案凭证或者卫生许可批件。

5.2.6除新增设备、政府新增监督项目、及协商同意改变外，项目总费用包含合同期内的药剂、配件物料、人力、设备等的浮动及耗损。采购人只负责水费、电费、提供运营服务应用的实际操作场所及必要的药剂贮存位置。供应商要负责包含人工工资、药剂费、日常设备维修保养费、日常水质检测费、环保监测费、化验费、管理费、营运管理费、税金、劳保用品、办公用品费、社保及其它与本项目相关的所有费用。

a) 如发生设备故障或突发事件，供应商必须配合采购人做好应急处理方案及配合，确保污水达标排放。

b) 如设备发生故障，供应商组织技术人员两个小时内到达污水站现场响应维修。

①维修人员自行更换单价2000元及以下的零配件，保证24小时内恢复设备正常运行。

②如设备需更换单价2000元以上的零配件，经报采购人同意后24小时内恢复设备正常运行。

③如遇零配件需生产厂家提供等特殊情况，经报采购人同意后一周内恢复设备正常运行。

6、供应商驻场及维修人员要求

6.1供应商驻场的运营管理操作人员所进驻污水处理站的人员，必须执证上岗（中国环境保护协会下发的，环境保护设施运行人员（污废水处理工）考试合格证书）具备相应的资质能力和必要操作能力保证。

6.2供应商驻场的运营管理操作人员须穿着统一的制服，配戴专业上岗证，同时必须接受过必要的培训，具备岗位的操作技能和资格，并将相关资格及培训记录（定期培训、定期体检）交采购人备案。驻场的运营管理操作人员与供应商签订的劳动合同、保密协议交采购人存档、备案。

6.3供应商的运营管理及人员必须服从采购人的管理和监督。对不能满足供应商要求的人员，供应商有权要求在一周内给予更换，否则将按天数扣除相应服务费用。

6.4供应商工作人员需做好职业防护，供应商工作人员发生职业暴露应按医院职业暴露处理报告流程进行处理和上报，发生工伤、计生等劳资纠纷由供应商自行负责，与采购人无关。

（2） 商务要求

1、项目管理及服务周期

1.1污水处理站运营管理服务，自签订合同起，在1个工作日内，供应商应安排相关人员及操作间的必要运营工具及相关检测仪器配置到位，满足开展运营工作的要求。

1.2服务期限：1年,如满意度达到采购人要求，双方协商一致后，可续签合同1年，续签次数累计不超过2次。

2、服务要求：

2.1保障污水处理设备安全可靠，污水处理站每日有效的正常运作，确保不产生环境污染和环保处罚等不良现象。保持污水站周围环境卫生清洁。

2.2合格通过院方相关负责人的考核和环保部门所有检查项目。

2.3每月制定运营情况报告（包括运营业情况、存在问题、分析、解决方案等）及监督评价交采购人审核、确认，并以此作为每月付款依据。

2.4根据采购方现场实际情况，制定切实可行的管理制度及工作流程，发现变更时，及时调整，确保制度与流程与实际工作一致。

2.5由于供应商的原因造成污水排放不达标，由供应商承担由此引起的一切经济损失及其他连带责任（包括但不限于：因污水排放不合格以致采购人受到环保、卫监及水务等相关部门的整改处罚），采购人保留对供应商追责并要求赔偿缺失权利。

2.6按环保要求定期对国家排污许可证进行办理、延期；

2.7环保相关工作网站数据填报：

· 全国排污许可证信息管理平台（季报、年报）；

· 全国污染源监测数据管理与共享平台（手工监测数据采集）按要求填报相关数据；

2.8编制突发环境事件应急预案，并按预案要求完善所有台帐（包括演练、培训等项目）；

2.9编制环境风险评估报告，对存在的问题进行整改，确保上级部门检查达标。

2.10供应商包工包料按采购方指定时间、地点对净化空气的活性炭（南方医科大学第三附属医院、科技大楼）及碱喷淋液进行1次/年更换工作；

· 活性炭：

医学实验中心1.4立方；病理科：2.9立方；门诊污水站0.3立方

长兴路科技大楼：1.1立方

· 碱喷淋：

长兴路科技大楼：3个桶，合计900Ｌ

2.11负责与采购方指定的第三方危险废物处置公司进行危险交接并按要求做好相关台帐记录。；

2.12环保用房规范化管理（污水处理设施、设备房；危险废物暂存间、医疗废物暂存间等）。

３、供应商负责对采购方环保类项目进行整体工作自查，自查工作完毕后与供应商沟通整改项目，对整改项目提出可行性方案，并出具符合环保要求的报告书交环保局备案。
4、付款方式

此项服务按2次/年付款，每次支付合同总额的50%。在每半年完成运营工作后，采购人供应商双方在确认付款金额，供应商将按相应金额开具等额国家合法有效服务发票，采购人将于30个工作日内向供应商以支票或转账形式支付服务费。

（四）供应商资格条件
1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、具有本项目相关的其他资质。

3、所报价产品质量符合国家相关要求。

4、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5、本项目不接受联合体报名。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商

7、具备广东省环境污染治理能力评价证书废水乙级证书及以上证书

8、具备建筑业企业资质证书环保工程专业承包叁级及以上证书。

	附件1

	院内检测项目一览表

	污水检测
	
	
	

	序号
	项目
	监测点数量
	监测频率
	次数

	1
	悬浮物
	3
	1次/周
	52

	2
	化学需氧量
	
	
	52

	3
	粪大肠
	
	1次/月
	12

	4
	五日生化需氧量
	
	1次/季
	4

	5
	PH值
	
	
	4

	6
	氨氮（NH3－N）
	
	
	4

	7
	总氮
	
	
	4

	8
	总磷
	
	
	4

	9
	硫化物
	
	
	4

	10
	总余氯
	
	
	4

	11
	阴离子表面活性剂
	
	
	4

	12
	石油类
	
	
	4

	13
	动植物油
	
	
	4

	14
	挥发酚
	
	
	4

	15
	总氰化物
	
	
	4

	16
	沙门氏
	
	
	4

	17
	志贺氏
	
	1次/半年
	2

	18
	色度
	
	1次/半年
	2

	合计
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	污水站周边无组织废气检测
	
	
	

	序号
	项目
	监测点数量
	监测频率
	次数

	1
	甲烷
	3
	1次/季度
	4

	2
	臭气浓度
	
	
	4

	3
	氨（氨气）
	
	
	4

	4
	氯
	
	
	4

	5
	硫化氢
	
	
	4

	合计
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	骨科大楼楼顶有组织废气检测
	
	
	

	序号
	项目
	监测点数量
	监测频率
	次数

	1
	臭气浓度
	1
	1次/季度
	4

	2
	氨（氨气）
	
	
	4

	3
	硫化氢
	
	
	4

	合计
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	第二门诊部及科技大楼检测一览表

	污水检测

	序号
	项目
	监测点数量
	监测频率
	次数

	1
	悬浮物
	2
（第二门诊部及科技大楼各1个点）
	1次/年
	2

	2
	化学需氧量
	
	
	2

	3
	粪大肠
	
	
	2

	4
	五日生化需氧量
	
	
	2

	5
	PH值
	
	
	2

	6
	氨氮（NH3－N）
	
	
	2

	7
	总氮
	
	
	2

	8
	总磷
	
	
	2

	9
	硫化物
	
	
	2

	10
	总余氯
	
	
	2

	11
	阴离子表面活性剂
	
	
	2

	12
	石油类
	
	
	2

	13
	动植物油
	
	
	2

	14
	挥发酚
	
	
	2

	15
	总氰化物
	
	
	2

	16
	沙门氏
	
	
	2

	17
	志贺氏
	
	
	2

	18
	色度
	
	
	2

	合计
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	科技大楼有组织废气检测

	序号
	项目
	监测点数量
	监测频率
	次数

	1
	氯化氢
	1
	1次/年
	　

	2
	甲醇
	1
	
	　

	3
	氨气
	1
	
	　

	4
	硫酸雾
	1
	
	　

	5
	VOCs
	1
	
	　

	6
	二甲笨
	1
	
	　

	合计
	　
	　
	　
	　

	科技大楼无组织废气检测

	序号
	项目
	监测点数量
	监测频率
	次数

	1
	氯化氢
	1
	1次/年
	　

	2
	甲醇
	1
	
	　

	3
	氨气
	1
	
	　

	4
	硫酸雾
	1
	
	　

	5
	VOCs
	1
	
	　

	6
	二甲笨
	1
	
	　

	7
	NMHC
	1
	
	　

	合计
	　
	　
	　
	　


南方医科大学第三附属医院

自行监测方案

1、 企业基本情况
表1 企业基本情况

	1.法定代表人
	蔡道章

	2.统一社会信用代码
	12440000455862491F

	3.注册地址
	广州市天河区中山大道西 183 号

	4.生产经营场所地址
	广州市天河区中山大道西 183 号

	5.生产经营场所地理位置
	东经 113°21′26.28″
北纬  23°8′14.93″

	6.联系方式
	电话号码：020-62784138

联系人：申颖 传真号码：/ 电子邮箱：/ 邮政编码：510000

	7.行业类别
	综合医院

	8.建成投产时间
	2007-04-23

	9.所在流域/海域
	珠江流域

	10.运营周期
	 8 小时/天， 365 天/年

	11.废气处理工艺及排放情况
	门诊楼污水站废气排放口（气-02）：采用活性炭净化工艺，排气筒高度55米。

	12.废水处理工艺及排放去向
	门诊楼废水排放口（水-01）：生活污水经化粪池处理，牙科废水经预处理，汇同医疗废水经污水处理站处理后排入市政管网，污水处理工艺：二级生化法,消毒粉消毒；

内科楼门诊楼废水排放口（水-02）：生活污水经化粪池处理后汇同医疗废水经污水处理站处理后排入市政管网，污水处理工艺：絮凝沉淀法,消毒粉消毒；

外科楼废水排放口（水-03）：生活污水经化粪池处理后汇同医疗废水经污水处理站处理后排入市政管网，污水处理工艺：二级生化法,消毒粉消毒。


废水处理工艺流程图：（附图 1）


[image: image1.emf]生活污水 化粪池

医疗废水 污水处理站 污水管网

水

-02

、

水

-03

生活污水 化粪池

医疗废水 污水处理站 污水管网

水

-01

牙科废水 预处理设施


废气处理工艺流程图：（附图2）

[image: image2.emf]门诊楼污水站 活性炭净化器

新住院大楼

屋面排放

气

-02


2、 监测方案

表 2-1
无组织监测方案
	监测点位置
	同步监测的气象条件指标
	监测指标
	监测方式（委托/自行/自动监测）
	监测设施（手工/自动）
	手工采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法
	备注

	内科楼污水处理站周界
	温度、气压、风向、风速
	甲烷
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 直接进样-气相色 谱法（HJ 604-2017）
	根据监测时风向布置监测点位：上风向1个，下风向至少3个

	
	
	臭气浓 度
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比 较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	
	
	氨（氨 气）
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	
	
	氯
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）
	

	
	
	硫化氢
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫 醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	

	外科楼污水处理站周界
	温度、气压、风向、风速
	甲烷
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 直接进样-气相色 谱法（HJ 604-2017）
	根据监测时风向布置监测点位：上风向1个，下风向至少3个

	
	
	臭气浓 度
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比 较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	
	
	氨（氨 气）
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	
	
	氯
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）
	

	
	
	硫化氢
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫 醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	

	门诊楼污水处理站周界
	温度、气压、风向、风速
	甲烷
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷 总烃的测定 直接进样-气相色 谱法（HJ 604-2017）
	根据监测时风向布置监测点位：上风向1个，下风向至少3个

	
	
	臭气浓 度
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比 较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	
	
	氨（氨 气）
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	
	
	氯
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）
	

	
	
	硫化氢
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫 醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	


表 2-2
有组织监测方案 
	监测点位置
	同步监测的气象条件指标
	监测指标
	监测方式（委托/自行/自动监测）
	监测设施（手工/自动）
	手工采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法
	备注

	DA002

（气-02，门诊楼污水站废气排放口）
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,新风量
	臭气浓度
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 恶臭的测定 三点比 较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	
	
	氨（氨气）
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	

	
	
	硫化氢
	委托监测
	手工
	非连续采样 至少4个
	1 次/季
	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫 醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
	


表 2-3  废水监测方案

	排污口编号
	排污口名称
	同步监测的监测内容
	监测方式（委托/自行/自动监测）
	监测指标
	监测设施（手工/自动）
	手工采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法
	备注

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	自动
	流量
	流量计
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	2次/天
	/
	在线监测设备故障时采用手工监测

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	pH 值
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/12 小时
	水质 pH 值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	五日生化需氧量
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ505-2009
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	化学需氧量
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/周
	水质 化学需氧量的测定 重铬

酸盐法 HJ 828-2017
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	阴离子表面活性剂
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	氨氮（NH3-N）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分

光光度法 HJ 535-2009
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	石油类
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T 16488-1996
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	动植物油
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ

637-2012 代替 GB/T 16488-1996
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	挥发酚
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	总氰化物
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009  ）
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/月
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	总余氯（以

Cl 计）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	2 次/天
	水质 游离氯和总氯的测定 N，N－二乙基－1，4－苯二胺分光 光度法（HJ 586-2010）
	接触池出口

	DW001（水-02）
	内科楼废水排放口
	流量
	委托
	总氮
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	自动
	流量
	流量计
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	2次/天
	/
	在线监测设备故障时采用手工监测

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	pH 值
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/12 小时
	水质 pH 值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	五日生化需氧量
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ505-2009
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	化学需氧量
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/周
	水质 化学需氧量的测定 重铬

酸盐法 HJ 828-2017
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	阴离子表面活性剂
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	氨氮（NH3-N）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分

光光度法 HJ 535-2009
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	石油类
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T 16488-1996
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	动植物油
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ

637-2012 代替 GB/T 16488-1996
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	挥发酚
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	总氰化物
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009  ）
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/月
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	总余氯（以

Cl 计）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	2 次/天
	水质 游离氯和总氯的测定 N，N－二乙基－1，4－苯二胺分光 光度法（HJ 586-2010）
	接触池出口

	DW002（水-03）
	外科楼废水排放口
	流量
	委托
	总氮
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	自动
	流量
	流量计
	瞬时采样 至少3个瞬时样
	2次/天
	/
	在线监测设备故障时采用手工监测

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	pH 值
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/12 小时
	水质 pH 值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	五日生化需氧量
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ505-2009
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	化学需氧量
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/周
	水质 化学需氧量的测定 重铬

酸盐法 HJ 828-2017
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	阴离子表面活性剂
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	氨氮（NH3-N）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分

光光度法 HJ 535-2009
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	石油类
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 石油类和动植物油的测定红外光度法 GB/T 16488-1996
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	动植物油
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ

637-2012 代替 GB/T 16488-1996
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	挥发酚
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	总氰化物
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009  ）
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/月
	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）
	

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	总余氯（以

Cl 计）
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	2 次/天
	水质 游离氯和总氯的测定 N，N－二乙基－1，4－苯二胺分光 光度法（HJ 586-2010）
	接触池出口

	DW003（水-01）
	门诊楼废水排放口
	流量
	委托
	总氮
	手工
	混合采样 至少3个混合样
	1 次/季
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 
	


表 2-4  样品保存方式

	类别
	项目
	保存方法
	备注

	废水
	pH值、总余氯
	/
	现场测定

	
	化学需氧量、氨氮、总氮
	加硫酸至pH≤2
	

	
	悬浮物
	冷藏，避光保存
	

	
	五日生化需氧量
	冷藏，避光保存
	

	
	阴离子表面活性剂
	加1%甲醛溶液，冷藏
	

	
	挥发酚
	加磷酸酸化至pH约4.0，并加适量硫酸铜
	

	
	石油类、动植物油
	加盐酸至pH≤2
	

	
	硫化物
	2ml乙酸锌溶液、1ml氢氧化钠和2ml抗氧化剂
	

	
	总氰化物
	加氢氧化钠至pH＞12，低温保存
	

	
	粪大肠菌群
	冷藏，避光保存
	

	无组织废气
	甲烷、臭气浓度、硫化氢
	避光保存
	

	
	氨、氯气
	冷藏，避光保存
	


3、 监测数据记录要求

手动监测按照自行监测技术指南及行业技术规范要求行业执行。手动监测记录由有资质的环境检测机构提供盖章件的检测结果；监测期间同步记录开展监测期间的生产工况。手动监测结果纸质版均保存不少于五年。

自动监测设备应保存仪器校验记录。校验记录必须根据广州市生态环境局在线监测要求，按照规范进行，记录内容需完整准确，各类原始记录内容应完整, 不得随意涂改,并有相关人员签字。

4、 监测质量控制措施

委托有资质的环境监测机构开展手动监测项目。

自动监测设备委托有资质的运营单位运营管理。
5、 执行排放标准及限值

表5-1 执行排放标准及限值
	类别
	排放口编号
	监测点
	污染因子/监测因子
	执行排放标准名称
	标准限值

	无组织废气
	/
	上风向参照点
	甲烷

臭气浓度

氨（氨气）

氯

硫化氢
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）
	1%

10（无量纲）

1.0 mg/m3
0.1 mg/m3
0.03 mg/m3

	
	
	下风向监控点1
	
	
	

	
	
	下风向监控点2
	
	
	

	
	
	下风向监控点3
	
	
	

	有组织废气
	DA001（气-02）
	门诊楼污水站废气排放口（新住院大楼屋面，排气筒高度55m）
	臭气浓度

氨（氨气）

硫化氢
	恶臭污染物排放标准（GB14554-93）
	40000（无量纲）

75kg/h

5.2kg/h

	废水
	DW001（水-02）、

DW002（水-03）、

DW003（水-01）、
	内科楼废水排放口、 

外科楼废水排放口、

门诊楼废水排放口
	pH 值
	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表2预处理标准
	6-9（无量纲）

	
	
	
	悬浮物
	
	60 mg/L

	
	
	
	五日生化需氧量
	
	100 mg/L

	
	
	
	化学需氧量
	
	250 mg/L

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	10 mg/L

	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	/

	
	
	
	石油类
	
	20 mg/L

	
	
	
	动植物油
	
	20 mg/L

	
	
	
	挥发酚
	
	1.0 mg/L

	
	
	
	总氰化物
	
	0.5 mg/L

	
	
	
	粪大肠菌群数/（MPN/L）
	
	5000 MPN/L

	
	
	
	总余氯（以Cl计）
	
	2-8mg/L（接触池出口）


6、 企业自备监测仪器信息

表 6-1企业自动监测设备

	监测设备名称
	型号
	生产厂家

	电磁流量计
	CN311-A11A4B1R1BF10
	武汉中核仪表有限公司

	电磁流量计
	KDLDG-50
	泰州市凯达仪表有限公司

	电磁流量计
	LD-DN50
	匡建（上海）仪表科技有限公司


7、 监测点位示意图
监测点位分布图（附图 3、附图4）

[image: image3.jpg]DA002: [ Jis#kiT 7Kk [ff
ESHHO “5-027 T —

DWOO3: | Tis#k :’57}(J}5HFHD “K-01” e

BYE: W EARRER, ORARFEKER, TARER
BN SAARE BN S REFRE, LA 142,
TREAREZREEBISIER. @ AALESREE A,

e X M 7





附图3

[image: image4.jpg]DWOO1: MRHEISKusHERR O “7k-02”
DW002: #hRHEiTzkugHER O “7k-03”

BUE: wEARRES, ORAREKESR, TARER
B S AARE BN S REFRE, LA 1S,
TR B AL BB .

bR X Ak Az




附图4
8、 信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发（2013）81号）执行。

9、 监测方案的实施
本监测方案于排污许可证批准起执行。

— 2 —


_1234567890.vsd
�

生活污水


化粪池


医疗废水


污水处理站


污水管网


水-02、水-03


生活污水


化粪池


医疗废水


污水处理站


污水管网


水-01


牙科废水


预处理设施



_1234567891.vsd
�

门诊楼污水站


活性炭净化器


新住院大楼屋面排放


气-02



